## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {EBA5B577-25EE-47F3-9189-345657943DD6}
[31 empty] | 0,1 | 21
[31 empty] | 0,1 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,01
|  | Kód: |  |  |  |  | 12 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,1
|  | Stavba: |  |  |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ UK A UL PRO FEK - UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,1
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 05.12.2015 | [14 empty] | 0,1
0,1
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | HBH atelier s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,1
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
|  |  | UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací! Poslední dvojčíslí kodu položky odkazuje na číslo pozice Výkresu D.1.I. Součástí položek bouracích prací je i staveništní přesun sutí, odvoz na skládku a poplatek za ekologickou likvidaci. Součástí položek nových prací je i staveništní přesun hmot. | [27 empty] | True
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 12
| Stavba: | [6 empty] | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ UK A UL PRO FEK - UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 05.12.2015
| Zadavatel: | [6 empty] | ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI |  |  |  |  | Projektant: |  | HBH atelier s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {EBA5B577-25EE-47F3-9189-345657943DD6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 00 |  |  |  | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {FE36534E-1613-4D70-BD2D-7A756CE921F0} | {EBA5B577-25EE-47F3-9189-345657943DD6} | 2
/ |  | 01 |  |  |  | STAVEBNÍ ČÁST | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {52A6B64B-26C6-4E5A-8B9D-C4B45F5B70A8} | {EBA5B577-25EE-47F3-9189-345657943DD6} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | SILNOPROUDÉ INSTALACE | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {F7D22367-DA21-4B2C-92A5-7B22F9CA3A50} | {EBA5B577-25EE-47F3-9189-345657943DD6} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | SLABOPROUDÉ INSTALACE | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {D7E22EA0-5804-4BA1-9DA5-EE433EBF5573} | {EBA5B577-25EE-47F3-9189-345657943DD6} | 2

## 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ N...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{FE36534E-1613-4D70-BD2D-7A756CE921F0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ UK A UL PRO FEK - UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ
Objekt:
00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 05.12.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HBH atelier s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ UK A UL PRO FEK - UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ
Objekt:
00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Místo: | [5 empty] | Datum: | 05.12.2015
Zadavatel: |  |  | ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI |  |  | Projektant: | HBH atelier s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VN - VEDLEJŠÍ NÁKLADY | [5 empty] | 0
| ON - OSTATNÍ NÁKLADY | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ UK A UL PRO FEK - UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ
Objekt:
00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Místo: | [5 empty] | Datum: | 05.12.2015
Zadavatel: |  |  | ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI |  |  | Projektant: | HBH atelier s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VN | VEDLEJŠÍ NÁKLADY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1441573293
| D | ON | OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -84114716
3 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2093447768
4 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1414050354
5 | K | 071103000 | Provoz investora | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 457286942

## 01 - STAVEBNÍ ČÁST
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{52A6B64B-26C6-4E5A-8B9D-C4B45F5B70A8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ UK A UL PRO FEK - UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ
Objekt:
01 - STAVEBNÍ ČÁST
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 05.12.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HBH atelier s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ UK A UL PRO FEK - UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ
Objekt:
01 - STAVEBNÍ ČÁST
Místo: | [5 empty] | Datum: | 05.12.2015
Zadavatel: |  |  | ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI |  |  | Projektant: | HBH atelier s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ UK A UL PRO FEK - UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ
Objekt:
01 - STAVEBNÍ ČÁST
Místo: | [5 empty] | Datum: | 05.12.2015
Zadavatel: |  |  | ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI |  |  | Projektant: | HBH atelier s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 300900012 | Dozdění otvoru příčky 600/2050 z CP vč. kotvení, oboustranná omítka s výztužnou tkaninou | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1399351093
| VV |  | "pol.č.12" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 300900033 | Dozdění otvoru příčky 800/2000 z CP vč. kotvení, oboustranná omítka s výztužnou tkaninou | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -733010392
| VV |  | "pol.č.33" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.39" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.41" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 600900012 | Ocelová zárubeň do zděné příčky tl. 100mm, rozměr 800x1970 | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1275203585
| VV |  | "pol.č.12" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.33" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 600900016 | Oprava stávajících povrchů - štukování do 20%, začištění, oprava prasklin, bandážování, tmelení, zapěnění | m2 | 5077 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 783333798
| VV |  | "pol.č.16" 667 |  | 667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.19" 4305 |  | 4305 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.53" 105 |  | 105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 600900023 | Ocelová obložková zárubeň do příčky tl. 100mm, rozměr 600x1970 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 133596342
| P |  | Poznámka k položce: pro dodatečnou montáž např. Montkov | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "pol.č.23" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.42" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 600900038 | Ocelová obložková zárubeň do příčky tl. 100mm, rozměr 700x1970 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1674154708
| P |  | Poznámka k položce: pro dodatečnou montáž např. Montkov | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "pol.č.38" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 600900039 | Ocelová obložková zárubeň do příčky tl. 100mm, rozměr 800x1970 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2047959824
| P |  | Poznámka k položce: pro dodatečnou montáž např. Montkov | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "pol.č.39" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.41" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.43" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 600900044 | Omítka vápenocementová štuková | m2 | 118.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1913985061
| VV |  | "pol.č.44" 3,6+2,6+3,6+3,6 |  | 13.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.52" 105 |  | 105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 600900049 | Omítka vápenocementová hladká | m2 | 23.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 971766332
| VV |  | "pol.č.49" 3,25*3+3,6+3,25+3,6+3,5 |  | 23.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 600900050 | Zalití drážky 50/130 v podlaze | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -798253761
| P |  | Poznámka k položce: zality zálivkovou speciální vysokopevnostní hmotou - zálivková malta má vysokou pevnost a neprojevuje se u ní smršťování. Slouží k pevnému spojení stavebních materiálů, mimo jiné i betonu a oceli. Kombinace různě obohacených cementů. Do vnitřního a vnějšího prostředí (např. ze systému PCI nebo BASF) - součást stavební části. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "pol.č.50" 3+2,5+4+2,5+2*4 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 900900015 | Kompletní vyčištění keramické dlažby vč. soklíku, spár, rohů a koutů | m2 | 355 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450335956
| VV |  | "pol.č.15" 220 |  | 220 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.56" 135 |  | 135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 900900096 | Kontrola systému chlazení | hod | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1989604030
| P |  | Poznámka k položce: Kontrola funkčnosti (revizi) a seřízení systému chlazení vč. kontroly MaR v dotčených prostorech | [15 empty] | P | 2
13 | K | 900900097 | Kontrola systému ZTI | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1740247133
| P |  | Poznámka k položce: Kontrola funkčnosti (revizi) a seřízení systému ZTI vč. odvodu kondenzátu od chladících jednotek v dotčených prostorech | [15 empty] | P | 2
14 | K | 900900098 | Kontrola systému ÚT | hod | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1774841930
| P |  | Poznámka k položce: Kontrola funkčnosti (revizi) a seřízení systému ÚT vč. kontroly termostatických hlavic v dotčených prostorech | [15 empty] | P | 2
15 | K | 900900099 | Kontrola systému předokenní žaluzií | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -448397191
| P |  | Poznámka k položce: Kontrola funkčnosti (revizi) a seřízení systému předokenních žaluzií vč. ovládání. v dotčených prostorech | [15 empty] | P | 2
16 | K | 900910000 | Celkový úklid stavby dokončení prací | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1265318504
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 960900001 | Demontáž stávajících parapetních zákrytů | m | 274 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1742206288
| P |  | Poznámka k položce: Stávající dřevěné parapetní zákryty radiátorů budou demontovány v celé šířce místnosti. Stávající nosná trubková Jä zámečnická konstrukce těchto zákrytů zůstane ponechána, bude očištěna a natřena vhodným tmavým nátěrem (demontáž a nátěr je součástí vybavení interiéru - samostatná akce). Stěny dotčené (poničené) při demontáži budou vyspraveny, začištěny a připraveny pro výmalbu - oprava je součástí celk. pol. č. 19. Demontovaný materiál (dřevěné prvky) bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku. Celkové množství: UK4NP … cca 85 bm 22 ks UK5NP … cca 85 bm 22 ks UU4NP … cca 21 bm 3 ks UL4NP … cca 104 bm 16 ks celkem … cca 274 bm 57 ks | [15 empty] | P | 2
18 | K | 960900002 | Demontáž stávajících garniží | m | 274 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1788672597
| P |  | Poznámka k položce: Stávající nadokenní garniže budou demontovány vč. horizontálních žaluzií tam, kde se ještě nalézají. Odstraněny budou rovněž veškeré úchyty vč. event. kotvících prvků (šroubů), kovových držáků apod. Stěny dotčené (poničené) při demontáži budou vyspraveny, začištěny a připraveny pro výmalbu - oprava je součástí celk. pol. č. 19. Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku. Celkové množství: UK4NP … cca 85 bm 22 ks UK5NP … cca 85 bm 22 ks UU4NP … cca 21 bm 3 ks UL4NP … cca 104 bm 16 ks celkem … cca 274 bm 57 ks | [15 empty] | P | 2
19 | K | 960900003 | Demontáž elektroinstalačních stropních zákrytů | m | 244 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 745467595
| P |  | Poznámka k položce: Stávající elektroinstalační stropní zákryty (rozměr cca 250 x 100 x hloubka místnosti) sloužící jako zákryt pro elektro vedení (silnoproud - osvětlení a vedení slaboproudu - EPS) budou demontovány (za spolupůsobení odborné osoby elektro), přičemž stávající vedení EPS vč. čidla upravit, resp. vyměnit v rámci samostatné akce EPS - koordinace s elektro vč. nové stropní lišty (viz část elektro). Odstraněny budou rovněž veškeré event. kotvící prvky (šrouby), kovové držáky, elektro nosné rošty apod. Stropy dotčené (poničené) při demontáži budou vyspraveny, začištěny a připraveny pro výmalbu - oprava je součástí celk. pol. č. 19. Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku. Celkové množství: UK4NP … cca 84 bm 21 ks UK5NP … cca 84 bm 21 ks UU4NP … cca 21 bm 3 ks UL4NP … cca 76 bm 10 ks celkem … cca 244 bm 52 ks | [15 empty] | P | 2
20 | K | 960900004 | Demontáž stávajících nábytkových sestav | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1547074715
| P |  | Poznámka k položce: Stávající nábytkové sestavy v místnostech budou demontovány v plném rozsahu vč. předsíňových (věšákových) stěn. Demontovány budou rovněž boční stěny s osazenými ovládacími prvky (vypínače, termostaty apod.), tyto ovládací prvky budou v předstihu šetrně demontovány (pro následné znovupoužití - viz část elektro). Odstraněny budou rovněž veškeré event. kotvící prvky (šrouby), kovové držáky, nosné elektro rošty (nutná koordinace s elektro) apod. Stěny dotčené (poničené) při demontáži budou vyspraveny (stejně jako stěny za nábytkovými sestavami), začištěny a připraveny pro výmalbu - oprava je součástí celk. pol. č. 19. Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku. Celkové množství: UK4NP … cca 40 bm UK5NP … cca 40 bm celkem … cca 80 bm | [15 empty] | P | 2
21 | K | 960900005 | Demontáž stávajících zákrytů rozvodů ÚT | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -801844782
| P |  | Poznámka k položce: Stávající zákryty rozvodů topení (rozměr cca 800 x 300 x hloubka místnosti) budou zdemontovány. Odstraněny budou rovněž veškeré event. kotvící prvky (šrouby), kovové držáky apod. Stěny dotčené (poničené) při demontáži budou vyspraveny (stejně jako stěny za nábytkovými sestavami), začištěny a připraveny pro výmalbu - oprava je součástí celk. pol. č. 19. Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku. Celkové množství: UK4NP … 4 ks (č.m. 407, 408, 425, 430) UK5NP … 4 ks (č.m. 507, 506, 525, 528) celkem … 8 ks | [15 empty] | P | 2
22 | K | 960900006 | Demontáž stávajících nadedveřních zákrytů | m | 170 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2047330383
| P |  | Poznámka k položce: Stávající zákryty instalačních rozvodů (zákryt dřev. nad stávajícími nábytkovými sestavami) o rozměrech cca 800 x 600 x šířka místnosti budou v celém rozsahu demontovány. Stávající nosná trubková Jä zámečnická konstrukce těchto zákrytů zůstane ponechána, bude očištěna vč. opravy nátěru vhodným tmavým (hnědým) nátěrem. Odstraněny budou rovněž veškeré event. pomocné prvky (šrouby), kovové držáky apod. bránící následné montáži SDK obkladu. Nosná konstrukce zákrytů však zůstane zachována - zkontrolována. Stěny dotčené (poničené) při demontáži budou vyspraveny, začištěny a připraveny pro výmalbu je však součástí celk. pol. č. 19.. Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku. Celkové množství: UK4NP … cca 85 bm 22 ks UK5NP … cca 85 bm 22 ks celkem … cca 170 bm 44 ks | [15 empty] | P | 2
23 | K | 960900007 | Demontáž stávajících stropních ventilátorů | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -496625319
| P |  | Poznámka k položce: Stávající stropní ventilátory (vrtule) budou demontovány (nutná demontáž vč. přívodního vedení elektro vč. ovládání - odborně odpojit přívodní vedení a ovládací zařízení vedení - zajišťuje část elektro). Stropy dotčené (poničené) při demontáži budou vyspraveny, začištěny a připraveny pro výmalbu (součást pol. 19). Demontované zařízení bude předáno investorovi k uskladnění, ev. znovuvyužití. Celkové množství: UK4NP … 2 ks (č.m. 417, 411) UK5NP … 1 ks (č.m. 511) UL4NP … 5 ks (č.m. 412, 410, 408, 406, 404) celkem … 8 ks | [15 empty] | P | 2
24 | K | 960900008 | Demontáž stávajících 1KŘ dveří | kus | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -723737469
| P |  | Poznámka k položce: Stávající dveře budou zrušeny. Budou demontovány, ocelová lisovaná zárubeň bude ponechána bez úprav. Stěny dotčené při montáži SDK budou vyspraveny, začištěny a připraveny pro výmalbu. Demontovaný materiál (dveřní křídlo) bude uskladněno na investorem určeném místě nebo na skládku. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "pol.č.8" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.9" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.10" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.25" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.33" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.34" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.35" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.38" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 960900011 | Demontáž stávajících 2KŘ dveří | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1783509760
| P |  | Poznámka k položce: Stávající dveře 1450/1970 budou demontovány. Demontovaný materiál (dveřní křídlo) bude uskladněno na investorem určeném místě nebo na skládku. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "pol.č.11" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.29" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.39" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.41" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 960900012 | Demontáž hliníkové konstrukce dveřní stěny 1400/2050 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1443162415
| P |  | Poznámka k položce: Stávající výplně otvorů tvořené zalištovanou hliníkovou konstrukcí do otvoru cca 1400 x 2050 mm, dělené na dveřní křídlo 800/1970 a pevnou zasklenou část budou kompletně demontovány (celkem 24 ks), stavební otvor bude v místě osazení nových zárubní zvýšen o cca 20 mm (pouze v ojedinělých případech - upřesnit po demontáži) vyříznutím nadpraží otvoru v délce cca 950 mm (pro snazší osazení nových zárubní). Demontovaný materiál bude uskladněn na skládce. | [15 empty] | P | 2
27 | K | 960900014 | Demontáž stávajícího plechového lamelového podhledového systému (FEAL) | m2 | 488 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1923361631
| P |  | Poznámka k položce: nosné prvky tohoto systému (ližiny) vč. kotvení zůstanou zachovány. Zachovány zůstanou i veškeré prvky do tohoto podhledového systému zakomponované - nouzové osvětlení, jednotný čas a výústky VZT. Původní lamely nabídnout investorovi k využití. Demontáž celkové množství: UK4NP cca 110 m2 (čistá plocha bez prořezů) UK5NP cca 110 m2 (čistá plocha bez prořezů) UL4NP cca 133 m2 (čistá plocha bez prořezů) celkem cca 353 m2 (čistá plocha bez prořezů) V prostoru krčku "K2" 4.NP místnost č.m. 407 cca 135m2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "pol.č.14" 353 |  | 353 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.54" 135 |  | 135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 960900022 | Demontáž stávajících zákrytů elektro rozvodů | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 467123071
| P |  | Poznámka k položce: Stávající zákryty rozvodů elektro (rozměr cca 300 x 300 x 2000) budou zdemontovány. Odstraněny budou rovněž veškeré event. kotvící prvky (šrouby), kovové držáky, elektro nosný materiál apod. Stěny dotčené (poničené) při demontáži budou vyspraveny, začištěny a připraveny pro výmalbu. Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku. Nutná součinnost s profesí elektro. Celkové množství: UK4NP … 6 ks (č.m. 412, 414, 420, 424, 428, 430, 423) UK5NP … 9 ks (č.m. 511, 517, 510, 512, 518, 520, 522, 524, 526) | [15 empty] | P | 2
29 | K | 960900023 | Vyříznutí otvoru 700/2000 v panelové příčce tl.100mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1122490991
| P |  | Poznámka k položce: Ve stávající panelové příčce bude vytvořen (vyříznut!) otvor o rozměrech 700 x 2000 mm ve stěnovém panelu šířky 1400 mm tl. 100 mm. Otvor bude vyříznut (dle statického posudku - nade dveřmi částečně uvolnit ložnou spáru panelu ve styku se stropem - proříznout bruskou, spáru následně zapěnit a začistit) v ose panelu tak, že ostění otvoru bude po obou stranách tvořit panel šířky 350 mm. Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku. Celkové množství: UK4NP … 1 ks (č.m. 412 x 414) - levé UK5NP … 2 ks (č.m. 510 x 512; 526 x 528) | [15 empty] | P | 2
30 | K | 960900028 | Demontáž stávajících zákrytů | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1594444303
| P |  | Poznámka k položce: Stávající zákryty instalačních rozvodů (zákryt z laminované DTD nad vstupem do místnosti) o rozměrech cca 800 x 600 x ~ 3000 mm budou kompletně demontovány. Stávající nosná trubková zámečnická konstrukce těchto zákrytů zůstane ponechána, bude očištěna a vč. opravy nátěru vhodným tmavým (hnědým) nátěrem. Odstraněny budou rovněž veškeré event. kotvící prvky (šrouby), kovové držáky apod. bránící následné montáži nového odnímatelného zákrytu (viz projekt interiéru - součást interiéru). Stěny dotčené (poničené) při demontáži budou vyspraveny, začištěny a připraveny pro výmalbu. Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku. Celkové množství: UL4NP … cca 15,5 bm 5 ks | [15 empty] | P | 2
31 | K | 960900031 | Demontáž a přesun stávajících jednotek chlazení vč. MaR | sestava | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1038199604
| P |  | Poznámka k položce: V rámci navrhovaných úprav prostor bude provedena kompletní opatrná demontáž dvou kusů stávající jednotek chlazení vč. demontáže MaR řídících jednotek (Tronic), odpojení elektro (silno a slaboproudu) a veškerých armatur vč. odvodu kondenzátu tak, aby bylo možné jejich opětovné osazení na novém místě (v místnosti č.m. UL403). Stávající místa napojení na rozvod centrální chladu (na chodbách) budou zaslepena, resp. ukončena ventily. Celkový počet demontovaných jednotek chlazení vč. příslušenství - 2 ks. Ponechat funkční jednu jednotku vč. příslušenství v místnosti č.m. UL403 !! Kompletní montáž stávajících (demontovaných) jednotek chlazení (vč. všech instalací a příslušenství) bude provedena v místě jejich nového umístění, tj. v místnostech č.m. 405a a č.m. 407a. V rámci montáže bude provedeno jejich napojení vč. vysazení nových odboček vč. uzavření (vypuštění příslušné větve systému) na centrální rozvod chladu (na chodbě) tzn. vč. cca 12 bm potrubí chladu a izolace, pokud nebude pro napojení využito stávající místo napojení demontovaných jednotek (v tomto případě by se délka potrubí chladu vč. izolace změnila na cca 62 bm). Jednotky budou napojeny na silno a slabo proud vč. osazení nových MaR řídících jednotek (Tronic - 2 ks) a vč. instalace nových prostorových termostatů. Bude napojen odvod kondenzátu bude sveden - cca 20 m hadiček plast 1/4" instalačním jádrem do nejbližšího odpadu či sifonu umyvadla. Celkový počet montovaných jednotek - 2 ks. Provedení specializovanou firmou - nejlépe servisující stávající systém. Pozn.: Tento postup byl potvrzen s projektantem chladícího systému stávajícího objektu - vše podrobněji viz v.č. D.1.1. | [15 empty] | P | 2
32 | K | 960900032 | Demontáž stávající jednotky chlazení vč. MaR | sestava | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1009704597
| P |  | Poznámka k položce: V rámci navrhovaných úprav prostor bude provedena kompletní opatrná demontáž jednoho kusu (nadedveřní nástěnná jednotka) stávající jednotky chlazení vč. demontáže MaR řídících jednotek, odpojení elektro (silno a slaboproudu) a veškerých armatur vč. odvodu kondenzátu. Stávající místa napojení na rozvod centrální chladu (na chodbách) budou zaslepena, resp. uzavřeny ventily. Celkový počet demontovaných jednotek chlazení vč. příslušenství - 1 ks. Demontovaná jednotka bude uskladněna na investorem určeném místě pro další ev. využití. | [15 empty] | P | 2
33 | K | 960900033 | Vyříznutí stávajících zárubní a rozšíení otvoru v panelové příčce t.100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1907971179
| P |  | Poznámka k položce: Stávající dveře v panelové nenosné stěně tl. 100 mm mezi místnostmi č.m. 401 a č.m. 401b budou kompletně demontovány, stávající ocelové zárubně budou vyříznuty vč. nového stavebního otvoru v místě osazení nových zárubní. Rozšířený stavební otvor na rozměr cca 1700 x 2000 mm bude proveden vyříznutím (!!!). Otvor bude vyříznut (dle statického posudku - nad dveřmi uvolnit ložnou spáru panelu ve styku se stropem - proříznout bruskou, spáru následně zapěnit a začistit) v ose panelu tak, že ostění otvoru bude k líci panelu tvořit panel šířky 300 mm. Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku. | [15 empty] | P | 2
34 | K | 960900036 | Demontáž stávajících elektro žlabů | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 723344505
| P |  | Poznámka k položce: V místnosti č.m. UL403 budou kompletně demontovány stávající nosné drátěné kabelové elektro žlaby vč. svislých nosných závěsů (závitové tyče). Odstraněny budou rovněž veškeré prvky vč. event. kotvících prvků (šroubů, hmoždinky atd.), kovových držáků apod. plochy stěn a stropu dotčené (poničené) při demontáži budou vyspraveny, začištěny a připraveny pro výmalbu. Demontovaný materiál bude předán investorovi k využití, zbytek odvezen na skládku. Součinnost s profesí elektro! | [15 empty] | P | 2
35 | K | 960900037 | Demontáž stávajících elektro rozvodů | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252922439
| P |  | Poznámka k položce: V prostoru stávajících místností č.m. UL403; 404, 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412 budou kompletně demontovány stávající rozvody elektro, které nejsou využitelné (viz část elektro) vč. nosných kabelových roštů na stěnách a rozvaděčů. Odstraněny budou rovněž veškeré prvky vč. event. kotvících prvků (šroubů, hmoždinky atd.), kovových držáků apod. plochy stěn a stropu dotčené (poničené) při demontáži budou vyspraveny, začištěny a připraveny pro výmalbu. Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku. Úzká součinnost s oddílem elektro!! | [15 empty] | P | 2
36 | K | 960900038 | Demontáž SDK zadeklování otvoru a závěsů ocel. zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66778790
| VV |  | "pol.č.38" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 960900039 | Vyříznutí stávajících 2KŘ zárubní v panelové příčce t.100mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -602830025
| P |  | Poznámka k položce: Stávající dvoukřídlé dveře v panelové nenosné stěně tl. 100 mm budou kompletně demontovány, stávající ocelové zárubně budou opatrně vyříznuty. Vzniklý stavební otvor o velikosti cca 1600 x 2000 mm bude tedy proveden vyříznutím (!!!). Otvor bude vyříznut dle statického posudku nade dveřmi uvolnit ložnou spáru panelu ve styku se stropem. Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "pol.č.39" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.41" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 960900042 | Vyříznutí otvoru 650/2000 v panelové nosné stěně tl.200mm a dokotvení sloupků | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1684505742
| P |  | Poznámka k položce: Ve stávající panelové nosné stěně tl. 200 mm (pod převislým koncem průvlaku - příčle, na osu panelu - obnažit spáru) mezi místnostmi č.m. UL403 a č.m. 405 bude vytvořen nový stavební otvor pro osazení nových dveří. Otvor bude vytvořen dle statického posudku (viz příloha D.1.a.) - to znamená nejprve uvolnit spojení panelu a průvlaku v místě dveří. Při odstraňování části stěny nesmí dojít k rázům při odebírání části panelu na stropní konstrukci. Ke zřizování otvoru nesmí v žádném případě být použito pneumatické kladivo (konstrukce nesmí být ohrožena dynamickými rázy od kladiva). Vzhledem k tomu, že v panelu zůstanou pouze tenké sloupky (ostění otvoru), budou následně přikotveny k sousedním nosným konstrukcím pomocí vlepených šroubů M20, dl. 300 mm (zapustit cca 75 - 100 mm do sousední konstrukce). Závitová tyč bude do vyvrtaného a vyčištěného otvoru vlepena do epoxidu. Počet vlepení na jedné straně - 4 kusy (tzn. 8 ks závit. tyčí dl. 300 mm + podložky a matky + natlakovat epoxid). Připevnění sloupků zajistí spolupůsobení stěny ve vodorovném směru od obvodového panelu až po nosný sloup, na který jsou uloženy průvlaky PSO. Stavební otvor o velikosti cca 650 x 2000 mm bude proveden vyříznutím (!!!). Před zahájením prací nad dveřmi uvolnit ložnou spáru panelu (nade dveřmi) ve styku se stropem - proříznout bruskou, spáru následně zapěnit a začistit). Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "pol.č.42" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 960900043 | Vyříznutí otvoru 900/3120 v panelové příčce tl. 100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1170353929
| P |  | Poznámka k položce: Ve stávající panelové nenosné stěně tl. 100 mm mezi místnostmi č.m. 400b a č.m. 405a, resp. mezi 400b a 407a bude vytvořen nový stavební otvor pro osazení nových dveří. Otvor bude vytvořen dle statického posudku - to znamená, že nově navrhovaný otvor byl umístěn do panelů šířky do 900 mm (složeným ze dvou panelů š. 600 a 300 - obnažit předem spáry) je nutno panely vyříznout v místě styčných spár až pod nosný stropní panel rovněž technologií postupného řezání (uvolnit a vyjmout celý panel). Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "pol.č.43" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
40 | K | 960900044 | Odsekání keramického obkladu, likvidace | m2 | 37.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1989549649
| P |  | Poznámka k položce: Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "pol.č.44" 3,6+2,6+3,6+3,6 |  | 13.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.49" 3,25*3+3,6+3,25+3,6+3,5 |  | 23.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | K | 960900050 | Vyříznutí dřážky 50/130 v betonu | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2010381917
| P |  | Poznámka k položce: V místnostech č.m. UL403, UL406, UL407; UL408, UK411, UK417, UK511 a UK517 budou provedeny žlábky v podlaze šířky 130 mm proříznutím stávajících vrstev podlahy (po odstranění stávajícího PVC a před pokládkou nové nášlapné vrstvy) do hloubky 50 mm. Před vyříznutím drážky do podlahy zakreslí přesné umístění interiér, poté provést detekci elektro v dotčeném místě. Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "pol.č.50" 3+2,5+4+2,5+2*4 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
42 | K | 960900052 | Odsekání keramického obkladu (záchranná demontáž), likvidace | m2 | 105 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -553329281
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž stávajícího keramického obkladu bude provedena s opatrností tak, aby bylo možné použít část demontovaných obkladů na obklad soklů po obvodě prostor - demontované keramické obklady budou rozřezány a použity na obklad soklů výšky cca 100 mm. Provést opatření k ochraně dlažby a zamezení prašnosti - viz technikcá zpráva D.1.a. POZOR na stávající elektro - detekce Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "pol.č.52" 105 |  | 105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | K | 960900058 | Demontáž stávající příčky v UU4.NP s dveřmi a oknem | m2 | 19.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -384158666
| P |  | Poznámka k položce: Stávající montovaná dřevěná příčka mezi prostory místností č.m. UU 408 a 409 bude kompletně demontována vč. dveří 800/1970 a okenního otvoru - zasklení. Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "pol.č.58" 6,25*3,12 |  | 19.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | K | 960900062 | Demontáž opláštění SDK desky, likvidace | m2 | 14.66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1547472502
| VV |  | "pol.č.62" 4,7*3,12 |  | 14.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 713900020 | Výplň minerální plstí | kus | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1848751376
| P |  | Poznámka k položce: Stávající stěnové instalační prostupy (mezi místnostmi, pro instalační vedení za zákryty instalačních rozvodů - demontáž viz pol. č. 6), o rozměrech cca 800 x 600 mm, budou utěsněny deskou z minerální plsti tl. 100 mm. Požadavek na zvukovou izolaci (dle ČSN EN 717-1, ČSN 73 0532 : 2010) R'w min. 52 dB vč. konstrukce zákrytu - proést před zaklopením SDK zákrytů - pol. 17). Celkové množství: UK4NP cca 18 ks desek tl. 100 mm (rozměr 800 x 600 mm) UK5NP cca 18 ks desek tl. 100 mm (rozměr 800 x 600 mm) celkem cca 36 ks (tj. ~ 18 m2 čisté plochy bez prořezů) | [15 empty] | P | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 721900044 | Zaústění odvodu kondenzátu | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 435332400
| P |  | Poznámka k položce: Stávající vedení odvodu kondenzátu z chladící jednotky umístěné nad vstupními dveřmi bude přemístěno (vedení po povrchu bude demontováno) a nově zavedeno do vnitřního prostoru instalačního jádra, kde bude zaústěno přes zápachovou uzávěru do stávajícího kanalizačního vedení v tomto instalačním jádře, tzn. á 6 m hadiček 1/4" vč. napojení na obou stranách. | [15 empty] | P | 2
47 | K | 721901044 | Příprava pro napojení kuch. linky | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 413498344
| P |  | Poznámka k položce: příprava pro napojení kuchyňské linky (KL) dodávaná interiérem (nutná koordinace) - vysazení odpadního potrubí DN50 s využitím stávajícího, stávající napojení nástěnné vodovodní baterie bude zrušeno a vedle odpadního potrubí budou pro napojení KL připraveny rohové ventily, a to pomocí plastového dopojení 1/2" od stávajících rozvodů pro připojení stojánkové baterie KL - 2ks - na přívod teplé a studené vody. Roháčky 1/2" (+ hadičky pro napojení baterie) se zabudovaným sítkem pro zachytávání nečistot z vodovodního řádu, které lze jednoduše po zavření kohoutku vyšroubovat a vyčistit. Ke kohoutku bude dodávána ozdobná chromovaná krytka na zeď (rozeta). | [15 empty] | P | 2
48 | K | 721900048 | Zaústění odvodu kondenzátu | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1015158600
| P |  | Poznámka k položce: Stávající vedení odvodu kondenzátu z chladících jednotek umístěné pod stropem nad vstupními dveřmi bude přemístěno (vedení po povrchu bude demontováno přemístěno za interiérový zákryt) a nově bude vedení odvodu kondenzátu zavedeno do vnitřního prostoru instalačního jádra, kde bude zaústěno přes zápachovou uzávěru do stávajícího kanalizačního vedení v tomto instalačním jádře - celkem cca 6 ks x 6 m hadiček 1/4", tj. 36 bm vč. napojení. | [15 empty] | P | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 725900044 | Demontáž umyvadla, baterie a záp. uzávěru, zátky | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1902424757
| P |  | Poznámka k položce: Stávající umyvadlo bude demontováno vč. vodovodní baterie a zápachového uzávěru (sifon) - zazátkovány přívody. Demontovaný / vybouraný materiál bude ekologicky zlikvidován, resp. uložen na skládku. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "pol.č.44" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.49" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
50 | K | 725900049 | Keramické umyvadlo s armaturní deskou, chromový sifon, nástěnná páková baterie | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1587972520
| P |  | Poznámka k položce: keramické umyvadlo - umyvadlo min. rozměr 550 x 410 cm s armaturní deskou. Designově tvarovaný výrobek. Umyvadlo v bílé barvě bez otvoru pro baterii uprostřed (např. ze sortimentu JIKA nebo LAUFEN). Umyvadlo bude dodáno vč. chromového sifonu (dle výběru architekta interiéru) s chromovým krytem na zeď. Součástí dodávky umyvadla je i umyvadlová designová nástěnná páková baterie, s otočným výtokovým raménkem dlouhým 300 mm vč. atážek. Perlátor umístěný v baterii je vyroben ze speciálního materiálu, na kterém se neusazuje vodní kámen a garantovanou min. 5-ti letou záruku na povrch baterie a na keramickou kartuš. | [15 empty] | P | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 735900045 | Rozdělení otopných těles | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 740046290
| P |  | Poznámka k položce: Stávající článková otopná tělesa (radiátory) v místnostech č.m. UL405 a 407 s počtem 37 článků budou rozdělena na dvě o počtu 18 a 19 článků, s tím, že radiátor s počtem 18 čl. bude umístěn v č.m. 405a, resp. 407a a radiátor s počtem 19 čl. bude umístěn v č.m. 405, resp. 407 vč. nových závěsných prvků (možná úprava konzultována s topenářskou firmou). Současně s rozdělením bude upraven a doplněn stávající rozvod Cu trubek ve stejných dimenzích a zároveň budou doplněny armatury vč. šroubení a termostatické ventily a termostatické hlavice (á 2 ks) pro regulaci vytápění. Množství UL … 2 tělesa (rozdělena na 4) Pozn.: předem vypustit část systému ÚT. | [15 empty] | P | 2
52 | K | 735900060 | Posun stávajícího radiátoru | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1466208626
| P |  | Poznámka k položce: Stávající radiátor v č.m. UU409 bude posunut o max. cca 500 mm, tak aby bylo možné provést bezkolizní napojení zúžení SDK stěny navrhované příčky. Posun bude proveden vč. příslušného dopojení, podpěr a úpravy, resp. doplnění stávajících rozvodů vytápění (přepojení). | [15 empty] | P | 2
53 | K | 735900061 | Úprava stávajícího radiátoru | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1971739128
| P |  | Poznámka k položce: Stávající radiátor zasahující z č.m. UU408 do č.m. UU408a bude demontován. Bude provedeno jeho "zkrácení" od 10 článků, při zpětné montáži bude jeho umístění posunuto o max. cca 750 mm, tak aby bylo možné provést bezkolizní napojení zúžení SDK stěny navrhované příčky (tj. zbylá upravená část radiátoru). Posun bude proveden vč. příslušného dopojení, armatur a úpravy, resp. doplnění stávajících rozvodů vytápění a zároveň budou doplněny, resp. přesunuty kotevní profily tohoto tělesa. | [15 empty] | P | 2
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 751900064 | Klimatizační jednotka pro chlazení prostor | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 99863538
| P |  | Poznámka k položce: podrobný popis viz pol.č.64 | [15 empty] | P | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 763900008 | Oboustranné zakrytí otvoru vč. vyplnění vatou tl.80mm | m2 | 4.62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1619273131
| P |  | Poznámka k položce: Dveřní otvor vč. zárubně bude z obou stran překryt SDK deskou vč. přechodu na stávající líc stěny (tl. 12,5 mm - objemová hmotnost 720 kg/m3) vč. konstrukce a vnitřní prostor bude vyplněn minerální vatou tl. 80 mm - specifikace viz SPMV | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "pol. 8" 1*2,1 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol. 25" 1,2*2,1 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 763900009 | Oboustranné zakrytí otvoru vč. vyplnění vatou tl.2x80mm | m2 | 6.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2028919331
| P |  | Poznámka k položce: Dveřní otvor vč. zárubně bude z obou stran překryt SDK deskou vč. přechodu na stávající líc stěny (tl. 12,5 mm - objemová hmotnost 720 kg/m3) vč. konstrukce a vnitřní prostor bude vyplněn minerální vatou tl. 2x80 mm - specifikace viz SPMV | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "pol. 9" 1*2,1*3 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 763900013 | Jednoduchá příčka - oboustranně dvojité opláštění, tl. 125 mm vč. zárubně, rozměr 2650/3150 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -945233739
| P |  | Poznámka k položce: Stávající prostor chodby bude na dvou místech přepažen novými sádrokartonovými příčkami výšky 3,15 m kostra a oboustranné opláštění do výšky podhledu 2,65 m (resp. nad nové kazetové podhledy - pol. č. 14). Sádrokartonová příčka - nenosná, samonosná interiérová dělící konstrukce přičemž do příčky budou osazeny zárubně odpovídající do SDK konstrukce. Jednoduchá příčka - oboustranně dvojité opláštění, tl. 125 mm, CW75, 2x SDK 12,5 mm (např. referenční příčka: KNAUF W112) - SDK tl. 12,5 mm - objemová hmotnost 720 kg/m3, vnitřní prostor bude vyplněn minerální vatou tl. 80 mm vč. oboustranné přípravy podkladu a nátěru - specifikace viz SPMV. V prostoru nadpraží dveří bude v SDK konstrukci v ose dveří umístěna po obou stranách větrací mřížka rozm. 400 x 200 mm, v kovovém provedení - broušený hliník s vzájemným propojením (oboustranná) - celkem 4 ks nebo 8 ks jednostranná. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "pol.č.13" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.30" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | K | 763900014 | Nový kazetový podhled v chodbách | m2 | 353 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1995585715
| P |  | Poznámka k položce: Bude provedena příprava pro osazení nového systémového kazetového podhledu vč. nosných prvků. Pro uchycení nosného systému - roštu bude použit stávající nosný systém podhledu FEAL (rozteč nosného systému cca 800 mm - ližiny) s tím, že jeho výškové osazení bude upraveno tak (přes očkové závěsy), aby spodní líc nového kazetového systému umožňoval zabudování stávajících (ponechávaných) výústků VZT a dalších prvků. Pro toto výškové ustavení je možné využít stávající zavěšení nosného systému FEAL, které tento výškový posun umožňuje. Nelze uvažovat s vytvářením nových závěsů do stávajících stopních panelů! V principu spodní líc nových kazet = spodní líc původních lamel FEAL Nový kazetový podhled specifikace -viz SpKAZ Při montáži bude provedena montáž v rastru - osa chodby = osa kazety nebo hrana kazety (viz půdorys). Základní rastr 600 x 600 mm. Pro osazení VZT výústků, nouzového osvětlení, jednotného času apod. ve spodním líci podhledu bude provedeno olemování těchto prvků a jejich osazení do kazety rozm. 1200 x 600 mm, nebo bude provedena "výměna" v nosném rastru podhledu vč. olemování prvku. Po ukončení montáže budou zpětně zkompletovány i olemovány původní i nové prvky (vč. nového integrovaného osvětlení) - koordinace s elektro vč. zaklepení až po rozvodech. montáž celkové množství: UK4NP cca 110 m2 (čistá plocha bez prořezů) UK5NP cca 110 m2 (čistá plocha bez prořezů) UL4NP cca 133 m2 (čistá plocha bez prořezů) celkem cca 353 m2 (čistá plocha bez prořezů) | [15 empty] | P | 2
59 | K | 763900055 | Nový kazetový podhled v krčku | m2 | 107 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1569961917
| P |  | Poznámka k položce: V prostoru krčku "K2" 4.NP místnost č.m. 427 bude provedena montáž nového kazetového podhledu s tím, že pro uchycení nosného systému kazetového podhledu bude využit ponechaný nosný systém plechového podhledu FEAL - viz položka 54 (rozteč ližin nosného systému cca 1100 mm). Výškové osazení spodního líce nového kazetového podhledového systému bude cca 2800 mm od stávající podlahy. Nelze uvažovat s vytvářením nových závěsů do stávajících stopních panelů! Naopak, nový rošt podhledu v rastru 600 x 600 mm bude novými prvky zavěšen na ponechávané ližiny FEAL. Pro vytvoření přechodové hrany mezi kazetovým podhledem a SDK podhledem (položka 56) bude použito systémových "F" profilů. Do nového podhledu budou zakomponovány i stávající nouzová světla a nové integrované osvětlení (viz elektro). Nový kazetový podhled specifikace -viz SpKAZ Při montáži bude provedena montáž v rastru dle naznačeného schématu v.č. D.1.j., resp. rastr bude upraven (doměření na místě) dle přechodových hran SDK pohledu (položka 56). Celkové množství ploch: … cca 107,00 m2 | [15 empty] | P | 2
60 | K | 763900017 | SDK zákryt | m2 | 240 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 680290017
| P |  | Poznámka k položce: Demontované stávající zákryty instalačních rozvodů (nadedveřní zákryt nad stávajícími nábytkovými sestavami) o rozměrech cca 800 x 600 x šířka místnosti začištěních - viz pol. č. 6 budou nahrazeny SDK obkladem. Na stávající nosná trubková zámečnická konstrukce ponechanou při demontáži zákrytů budou připevněny nosné SDK profily a osazena SDK desky tl. 12,5 mm (na svislou i vodorovnou část - roh tvoří systémová rohová lišta). Celkové množství SDK zákrytových stěn: UK4NP … cca 85 bm, tj. cca 120 m2 UK5NP … cca 85 bm, tj. cca 120 m2 | [15 empty] | P | 2
61 | K | 763901017 | Revizní dvířka do sádrokartonových systémů 400/400 | kus | 132 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220046762
| P |  | Poznámka k položce: V každém prostoru budou v zákrytové stěně osazeny revizní dvířka o rozměru cca 400 x 400 mm, přičemž jeden kus revizních dvířek bude umístěn tak, aby umožňoval přístup k regulačním ventilům chladících jednotek, a dva kusy budou umístěny po stranách u stěn pro budoucí možné doplnění instalačních vedení. Revizní dvířka do sádrokartonových systémů - systémové řešení: Rám revizních dvířek je vyroben z hliníkových profilů. Jako výplň jsou použity sádrokartonové desky tl. 12,5 mm. Dvířka vybaveny kvalitními tlačnými zámky - snadné otvírání dvířek pomocí skrytých zámků. Viditelná mezera mezi pohyblivými dvířky a pevným rámem je max 1,5 mm. Celkové množství SDK zákrytových stěn: UK4NP … 66 ks revizních dvířek UK5NP … 66 ks revizních dvířek celkem … 132 ks revizních dvířek | [15 empty] | P | 2
62 | K | 763900021 | SDK opláštění PVC odpadu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 884736217
| P |  | Poznámka k položce: Stávající PVC odpadní potrubí cca 100 mm obnažené po demontáži interiéru bude opláštěn SDK konstrukcí. Sádrokartonová příčka - nenosná, samonosná interiérová konstrukce Jednostranná příčka - oboustranně dvojité opláštění, tl. 12,5 mm, CW75, 2x SDK 12,5 mm (např. referenční příčka: KNAUF W112) - SDK tl. 12,5 mm - objemová hmotnost 720 kg/m3, vnitřní prostor bude vyplněn minerální vatou tl. 80 mm - specifikace viz SPMV. Rozměr cca (500 + 350 + 500) * 2400 mm, tj. cca 3 m2. Celkové množství: UK4NP 1 ks UK5NP 1 ks | [15 empty] | P | 2
63 | K | 763900043 | Doplnění pevnou SDK konstrukcí | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -720341963
| P |  | Poznámka k položce: část otvoru v délce cca 900 mm a výšce cca 1120 mm bude doplněna pevnou SDK konstrukcí vč. nosných prvků z obou stran v líci stěny (SDK tl. 12,5 mm - objemová hmotnost 720 kg/m3), vnitřní prostor bude vyplněn minerální vatou tl. 80 mm - specifikace viz SPMV. | [15 empty] | P | 2
64 | K | 763900046 | Rozdělení místnosti příčkou s dvojitým rastrem (roštem) a dvouvrstvým opláštěním tl. 155 mm, rozměr 7000/3120 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1119622760
| P |  | Poznámka k položce: Stávající místnost č.m. UL407 bude rozdělena sádrokartonovou příčkou s dvojitým rastrem (roštem) a dvouvrstvým opláštěním tl. 155 mm (příčka např. Knauf W115) - dvojitý rastr 2x 50 mm pomocí samolepící těsnící pásky (délka 100 mm, odstup 500 mm), izolace 2x 40 mm (minerální plsť min. 16 kg/m2), dvouvrstvé opláštění desky 2x 2x 12,5 mm (sádrokartonové tvrzené desky - tl. 12,5 mm, hmotnost desky 12,8 kg/m2, hrana desky: podélná HRAK, příčná SK, typ desky dle ČSN EN 520: DF H2IR, třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501: A2-s1,d0 - např. Knauf Diamant). Napojení příčky na meziokenní sloupek provést typovým způsobem - zvukově izolačním zúžením SDK stěny s kovovou podkonstrukcí šířky cca 450 mm - viz Det vč. D.1.1. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ DÉLKA CCA 7000 mm, VÝŠKA 3120 mm; ZÚŽENÉ NAPOJENÍ CCA 450 mm, VÝŠKA 3120 mm vč. přetmelení a přebroušení | [15 empty] | P | 2
65 | K | 763900047 | Rozdělení místnosti příčkou s dvojitým rastrem (roštem) a dvouvrstvým opláštěním tl. 155 mm vč. zárubně, rozměr 7000/3120 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1489023432
| P |  | Poznámka k položce: Stávající místnost č.m. UL407 bude rozdělena sádrokartonovou příčkou s dvojitým rastrem (roštem) a dvouvrstvým opláštěním tl. 155 mm (příčka např. Knauf W115) - dvojitý rastr 2x 50 mm pomocí samolepící těsnící pásky (délka 100 mm, odstup 500 mm), izolace 2x 40 mm (minerální plsť min. 16 kg/m2), dvouvrstvé opláštění desky 2x 2x 12,5 mm (sádrokartonové tvrzené desky - tl. 12,5 mm, hmotnost desky 12,8 kg/m2, hrana desky: podélná HRAK, příčná SK, typ desky dle ČSN EN 520: DF H2IR, třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501: A2-s1,d0 - např. Knauf Diamant). Napojení příčky na meziokenní sloupek provést typovým způsobem - zvukově izolačním zúžením SDK stěny s kovovou podkonstrukcí šířky cca 450 mm - viz Det vč. D.1.1. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ DÉLKA CCA 7000 mm, VÝŠKA 3120 mm; ZÚŽENÉ NAPOJENÍ CCA 450 mm, VÝŠKA 3120 mm vč. přetmelení a přebroušení | [15 empty] | P | 2
66 | K | 763900051 | Akustický obklad sloupů | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -83728332
| P |  | Poznámka k položce: V místnostech č.m. UK418, UK420, UK422; UK424, UK518, UK520, UK522; UK524 bude proveden akustický obklad sloupů. Obklad bude proveden SDK deskami (např. Diamant ze sortimentu Knauf) 2x 12,5 mm o objemové hmotnosti min. 1000 kg/m2 kotvený (lepený) vhodným způsobem přímo na povrch sloupu, stávající zakrytování mezi sloupem a prosklenou fasádou zůstane ponecháno, bude zajištěno kluzné napojení např. vhodným tmelem. Hrany SDK akustického obkladu budou ukončeny kovovými L-profily. Celková plocha cca 3,5 m2 x 8 ks = 28 m2 8 ks = 4 sloupy z obou stran podrobněji viz "Det o" na půdorysech 4. a 5.NP | [15 empty] | P | 2
67 | K | 763900056 | Sádrokartonový podhled na systémových závěsech kovovou podkonstrukcí s jednoduchým opláštěním sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm | m2 | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1398303837
| P |  | Poznámka k položce: Z důvodu umožnění otvírání oken bude v prostoru krčku "K2" 4.NP místnost č.m. 427 provedena montáž nového SDK podhledu tak, že SDK konstrukce podhledu vč. rastru (roštu) bude uchycena bezprostředně na nosný systém plechového podhledu FEAL - viz položka 54 (rozteč nosného systému ližin cca 1100 mm). Výškové osazení spodního líce nového SDK podhledu bude cca 2890 mm od stávající podlahy, resp. jeho výšková úroveň bude respektovat otvírání stávajících oken (tj. výšková úroveň SDK podhledu bude osazena tak, aby stávající okna bylo možné otevírat!). Uvedené se obdobně týká odsazení hrany přechodu mezi SDK a kazetovým podhledem - je uvažována vzdálenost cca 1200 mm od stávající prosklené fasády - nutné vyměření na místě. SDK podhled je uvažován v místě vyústění stávajících VZT větracích mřížek nad dveřmi do prostor objektů UK a UL. Pro montáž SDK podhledu nelze uvažovat s vytvářením nových závěsů do stávajících stopních panelů! Pro SDK pohled bude použita zavěšená konstrukce podhledů na systémových závěsech kovovou podkonstrukcí s jednoduchým opláštěním sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm (nehořlavá konstrukce). Pro vytvoření přechodové hrany mezi kazetovým podhledem a SDK podhledem (položka 56) bude použito systémových "F" profilů, rovněž bok výškového doskoku bude proveden v SDK. Kompletní dodávka + montáž SDK systému vč. přetmelení, roštu + přebroušení. Pozn.: Popis viz též tech. zpráva D.1.a. + nutná koordinace s elektro. | [15 empty] | P | 2
68 | K | 763900059 | Rozdělení místnosti příčkou s dvojitým rastrem (roštem) a dvouvrstvým opláštěním tl. 155 mm, rozměr 8000/3120 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2060280513
| P |  | Poznámka k položce: Stávající místnosti č.m. UU408 a UU409 budou po demontáži dřevěné příčky (pol. 58) nově rozděleny sádrokartonovou příčkou s dvojitým rastrem (roštem) a dvouvrstvým opláštěním tl. 155 mm (příčka např. Knauf W115) - dvojitý rastr 2x 50 mm pomocí samolepící těsnící pásky (délka 100 mm, odstup 500 mm), izolace 2x 40 mm (minerální plsť min. 16 kg/m2), dvouvrstvé opláštění desky 2x 2x 12,5 mm (sádrokartonové tvrzené desky - tl. 12,5 mm, hmotnost desky 12,8 kg/m2, hrana desky: podélná HRAK, příčná SK, typ desky dle ČSN EN 520: DF H2IR, třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501: A2-s1,d0 - např. Knauf Diamant). Napojení příčky na meziokenní sloupek typovým způsobem provést zvukově izolačním zúžením SDK stěny s kovovou podkonstrukcí šířky cca 450 mm - viz Det v.č D.1.k. Celkové množství délka cca 8000 mm, výška 3120 mm; zúžené napojení cca 450 mm, výška 3120 mm. Komplet konstrukce vč. přetmelení a přebroušení. V místě osazení interaktivních tabulí (z obou stran) bude provedeno vyztužení nosné konstrukce SDK příčky ocelovými profily - součást dodávky. | [15 empty] | P | 2
69 | K | 763900062 | Úprava stávající příčky, rozměr 4700/3120 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1758750234
| P |  | Poznámka k položce: Stávající příčka mezi místnostmi č.m. UU408 a UU408a bude upravena a doplněna tak, aby akusticky oddělila prostor obou místností následovně: bude doplněna chybějící izolace 2x 40 mm (minerální plsť min. 16 kg/m2), následně bude provedeno dvouvrstvé opláštěním desky 2x 12,5 mm (sádrokartonové tvrzené desky - tl. 12,5 mm, hmotnost desky 12,8 kg/m2, hrana desky: podélná HRAK, příčná SK, typ desky dle ČSN EN 520: DF H2IR, třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501: A2-s1,d0 - např. Knauf Diamant). Napojení příčky na meziokenní sloupek bude provedeno typovým způsobem zvukově izolačním zúžením SDK stěny s kovovou podkonstrukcí šířky cca 450 mm - viz Det v.č. D.1.k. Kompletní provedení vč. přetmelení a přebroušení. Celkové množství délka cca 4700 mm, výška 3120 mm; zúžené napojení cca 450 mm, výška 3120 mm | [15 empty] | P | 2
70 | K | 763900063 | Oddělení prostor příčkou jednoduchá podkonstrukce s jednovrstvým opláštěním tl. 100 mm vč. zárubně, rozměr 2250/3120 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56094912
| P |  | Poznámka k položce: Ze stávajícího prostoru místnosti č.m. UU408 bude oddělen na UU408b SDK příčkou vč. dveří 800/1970. Příčka na rozdělení prostor - jednoduchá podkonstrukce s jednovrstvým opláštěním tl. 100 mm (příčka např. Knauf W111) - jednoduchý rastr 1x 75, izolace 50 mm (minerální plsť min. 16 kg/m2), jednovrstvé opláštění desky 2x 12,5 mm (sádrokartonové tvrzené desky - tl. 12,5 mm, hmotnost desky 12,8 kg/m2, hrana desky: podélná HRAK, příčná SK, typ desky dle ČSN EN 520: DF H2IR, třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501: A2-s1,d0 - např. Knauf Diamant). Příčka bude osazena v líci nově upravené příčky - pol. 62 a napojena na pevnou část instalační šachty (stěna tl. 100 mm) tak, aby byl zachován přístup do této šachty - viz pol. 65. Součástí dodávky jsou zárubně pro dveře 800/1970. | [15 empty] | P | 2
71 | K | 763900066 | SDK zákryt topení | m2 | 10.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -594507993
| P |  | Poznámka k položce: V místnostech UL 401b, 411 a 412 bude na stávající vedení topení provedeno zakrytování SDK předstěnou (truhlíkem)- SDK profily, desky tl. 12,5 mm, o rozměrech cca 300 x 500 mm na celou výšku místnosti - tj. 3120 mm. Celkem cca 3,50 m2 SDK předstěny vč. konstrukce. | [15 empty] | P | 2
72 | K | 763901066 | Revizní dvířka do sádrokartonových systémů 300/300 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -284943632
| P |  | Poznámka k položce: Rám revizních dvířek je vyroben z hliníkových profilů. Jako výplň jsou použity sádrokartonové desky tl. 12,5 mm. Dvířka vybaveny kvalitními tlačnými zámky - snadné otvírání dvířek pomocí skrytých zámků. Viditelná mezera mezi pohyblivými dvířky a pevným rámem je max 1,5 mm. | [15 empty] | P | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 766900010 | Doplnění těsnění do ocelové zárubně | m | 297.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 818726150
| VV |  | "pol.10" 4,8*18 |  | 86.4 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.11" 5,45*6 |  | 32.7 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.12" 4,8*24 |  | 115.2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.13" 4,8*4 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.29" 5,45*8 |  | 43.6 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | K | 766900013 | Hliníkové přechodové lišty pro dveře š.800mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1119661946
| VV |  | "pol.13" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.30" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
75 | K | 766901010 | Vnitřní dveře plně foliované min. HPL, Rw=37dB, rozměr 800/1970 | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1092379822
| P |  | Poznámka k položce: podrobný popis viz Legenda výkresů pol.č. SPDv | [15 empty] | P | 1
| VV |  | "pol.10" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.12" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.33" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.39" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.41" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.43" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.63" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
76 | K | 766901023 | Vnitřní dveře plně foliované min. HPL, Rw=37dB, rozměr 600/1970 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1510372028
| P |  | Poznámka k položce: podrobný popis viz Legenda výkresů pol.č. SPDv | [15 empty] | P | 1
| VV |  | "pol.23" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.42" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
77 | K | 766901033 | Vnitřní dveře plně foliované min. HPL, Rw=37dB, rozměr 900/1970 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 399942460
| P |  | Poznámka k položce: podrobný popis viz Legenda výkresů pol.č. SPDv | [15 empty] | P | 1
| VV |  | "pol.33" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
78 | K | 766901034 | Vnitřní dveře plně foliované min. HPL, Rw=37dB, rozměr 700/1970 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 905437175
| P |  | Poznámka k položce: podrobný popis viz Legenda výkresů pol.č. SPDv | [15 empty] | P | 1
| VV |  | "pol.35" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.38" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.47" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | K | 766901011 | Vnitřní dveře plně foliované min. HPL, Rw=37dB, rozměr 1450/1970 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -767637641
| P |  | Poznámka k položce: podrobný popis viz Legenda výkresů pol.č. SPDv | [15 empty] | P | 1
| VV |  | "pol.11" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.13" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.29" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.30" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
80 | K | 766902010 | Dveřní zavírač s horní montáží pro jednokřídlé dveře | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1952412507
| P |  | Poznámka k položce: podrobný popis viz Legenda výkresů pol.č. SPDv | [15 empty] | P | 1
| VV |  | "pol.10" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
81 | K | 766902011 | Dveřní zavírač s horní montáží pro dvoukřídlé dveře | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1045704679
| P |  | Poznámka k položce: podrobný popis viz Legenda výkresů pol.č. SPDv | [15 empty] | P | 1
| VV |  | "pol.11" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
82 | K | 766900065 | Instalační nika nové zákryty | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2081679365
| P |  | Poznámka k položce: Bude provedena montáž nových zákrytových desek. Zákryty složené ze dvou (v jednom případě ze třech) menších desek. Desky vyrobené z konstrukčního materiálu, který je pevný, vysoce odolný proti vlhkosti, nehořlavý, ekologicky a hygienicky nezávadný, neobsahuje azbest ani formaldehydy. Materiál je odolný vůči hmyzu a působení plísní, je nehořlavý a zvukově izolační. Povrchová úprava materiálu bude finálním krycím nátěrem. Barevný odstín povrchové úpravy bude v odstínu dle výmalby prostory (nebo přírodní šedý) - upřesní architekt interiéru. Provedení zákrytové desky bude umožňovat její demontáž a opětovnou montáž bez nutnosti poškození dílů. Součástí provedení zákrytu je i olištování v nehořlavém provedení rovněž splňující požadavky na demontáž - materiál olištování např. AL lišty. Rozměr zákrytu 2x cca 3000x950 mm + 1x cca 3000x750 mm - tj. celkem cca 8,00 m2 + cca 24 bm odnímatelného lištování. Např. desky Cetris tl. 8 mm, uchycení na vruty a hmoždinky. Před výrobou nutné doměření na místě. | [15 empty] | P | 1
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 771900013 | Oprava stávající keramické dlažby do plochy 0,5m2 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1927624334
| VV |  | "pol.č.13" 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.30" 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
84 | K | 771900015 | Lokální oprava stávající keramické dlažby | m2 | 355 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1409551059
| VV |  | "pol.č.15" 220 |  | 220 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.57" 135 |  | 135 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
85 | K | 771900057 | Keramický sokl z původního obkladu vč. ukončujících PVC lišt | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1020093872
| VV |  | "pol.č.57" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 776900018 | Demontáž stávající PVC krytiny vč. soklíků, likvidace | m2 | 1626 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -346697415
| VV |  | "pol.č.18" 1368 |  | 1368 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.24" 258 |  | 258 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
87 | K | 776901018 | Podlahová krytina Linoleum vč. přípravy podkladu | m2 | 1368 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1209542658
| P |  | Poznámka k položce: Stávající PVC krytina bude nahrazena novou podlahovou krytinou - linoleum, která obsahuje širokou nabídku vzorů v provedení vhodném pro použití ve školství (specifikace materiálu - viz SpLIN). Provedení pokládky, (lepení) a spojení bude provedeno tak, aby odpovídalo požadavku na zamezení viditelnosti spár v ploše, pokládka je vč. odstranění stávajících nášlapných vrstev vč. event.. původních lepidel - ručně, strojně nebo chemicky a vč. přípravy podkladu - obroušení, penetrování, tmelení vč. event. samonivelační stěrky, finálního přebroušení, vysátí podkladu - tzn. kompletní provedení vč. ošetření podkladu - tolerance podkladu +/- 2mm (měřeno 2m latí). Pokládka vč. lepení soklu výšky 50 mm po celém obvodu dotčených prostor. Podlahová krytina bude vybrána architektem a investorem z dodavatelem předložených vzorků. Specifikace nových nášlapných vrstev - viz SpLIN. Např. ze sortimentu Forbo Flooring Systems (Marmoleum tl. 2,5 mm). Celkové množství podlahovin (linoleum v rolích): UK4NP … cca 390,00 m2 čistá plocha bez prořezů a soklů UK5NP … cca 308,00 m2 čistá plocha bez prořezů a soklů UL4NP … cca 522,00 m2 čistá plocha bez prořezů a soklů UU4NP … cca 148,00 m2 čistá plocha bez prořezů a soklů celkem … cca 1368,00 m2 čistá plocha bez prořezů a soklů | [15 empty] | P | 1
| VV |  | "pol.č.18" 1368 |  | 1368 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
88 | K | 776901024 | Podlahová krytina koberec vč. přípravy podkladu | m2 | 258 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -147047305
| P |  | Poznámka k položce: Stávající PVC krytina bude nahrazena novou krytinou - koberec - zátěžová vinylová sametová textilní podlahová krytina, která obsahuje širokou nabídku vzorů v provedení vhodném pro použití ve školství (specifikace materiálu - viz SpZK). Provedení pokládky, (lepení) a spojení bude provedeno tak, aby odpovídalo požadavku na zamezení viditelnosti spár v ploše, pokládka je vč. odstranění stávajících nášlapných vrstev vč. event.. původních lepidel - ručně, strojně nebo chemicky a vč. přípravy podkladu - obroušení, penetrování, tmelení vč. event. samonivelační stěrky, finálního přebroušení, vysátí podkladu - tzn. kompletní provedení vč. ošetření podkladu - tolerance podkladu +/- 2mm (měřeno 2m latí). Pokládka vč. lepení soklu výšky 50 mm po celém obvodu dotčených prostor, který je ukončen systémově - např. lištou (součást položky). Podlahová krytina bude vybrána architektem a investorem z dodavatelem předložených vzorků. Specifikace nových nášlapných vrstev - viz SpZK. Např. ze sortimentu Forbo Flooring Systems (např. systém Flotex). Celkové množství podlahovin: UK5NP … cca 82,00 m2 čistá plocha bez prořezu a soklu UL4NP … cca 176,00 m2 čistá plocha bez prořezu a soklu celkem … cca 258,00 m2 čistá plocha bez prořezu a soklu | [15 empty] | P | 1
| VV |  | "pol.č.23" 258 |  | 258 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 781900049 | Keramický obklad na střih | m2 | 23.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 890860179
| P |  | Poznámka k položce: nový obklad keramickým obkladem (v barevném provedení) formátu 150 x150 mm, resp. 200 x 200 mm, ev. 150 x 250 mm v rovných a svislých řadách, tzv. provedení "na střih". Obklad bude v provedení do interiéru, barva dle výběru architekta interiéru. Pro ochranu rohů a koutů budou použity plastové lišty, stejně jako horní zakončovací lišty v odstínu bílém. Před vlastním prováděním obkladu bude provedena demontáž všech stávajících zařízení osazených na stěnách do výšky obkladu stejně jako příprava rozvodů navržených v rámci této dokumentace. Před zahájením prací bude provedena příprava podkladu, který bude zbaven nesoudržných vrstev, prachu, nečistot a mastnot, bude provedena jeho penetrace. Jako spárovací hmoty bude použita hmota s hydrofobními přísadami (vodoodpudivá) v odstínu obkladu. Výška obkladu 1500 mm | [15 empty] | P | 1
| VV |  | "pol.č.49" 3,25*3+3,6+3,25+3,6+3,5 |  | 23.7 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 783900010 | Ocelové zárubně - budou očištěny (odmaštěny) a bude proveden nový nátěr vhodným nátěrovým systémem, odstín tmavý - přesný určí architekt interiéru | m2 | 95.95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1261371412
| VV |  | "pol.10" 4,8*0,25*18 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.11" 5,45*0,25*6 |  | 8.18 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.12" 4,8*0,25*24 |  | 28.8 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.13" 4,8*0,25*4 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.23" 4,6*0,25*3 |  | 3.45 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.29" 5,45*0,25*8 |  | 10.9 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.30" 5,45*0,25*2 |  | 2.73 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.33" 4,8*0,25*1 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.34" 4,8*0,25*1 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.35" 4,7*0,25*1 |  | 1.18 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.38" 4,7*0,25*1 |  | 1.18 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.39" 4,8*0,25*1 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.40" 4,8*0,25*1 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.41" 4,8*0,25*2 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.42" 4,6*0,25*1 |  | 1.15 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.43" 4,8*0,25*2 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.47" 4,7*0,25*1 |  | 1.18 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.63" 4,8*0,25*1 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
91 | K | 783900026 | Nátěr topného systému | m2 | 1400 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1394909677
| P |  | Poznámka k položce: Stávající systém vytápění (článková tělesa, ocelové trubky vytápění, konzoly apod.) budou očištěny, případně lehce obroušeny, povrch bude zbaven nesoudržných částí povrchu, odmaštěny a bude proveden nový nátěr vhodným nátěrovým systémem - 1x barva syntetická základní + 2 x speciální email syntetický určeny k vrchním nátěrům všech kovových předmětů zejména radiátorů teplovodního topení (odolává teplotám do 130°C, odstín světlý - bílý (upřesní architekt interiéru). Celkové množství: UK4NP … cca 600 m2 (plocha radiátorů + trubek) UK5NP … cca 600 m2 (plocha radiátorů + trubek) UU4NP … cca 65 m2 (plocha radiátorů + trubek) UL4NP … cca 235 m2 (plocha radiátorů + trubek) UK5NP … cca 1400 m2 (plocha radiátorů + trubek) | [15 empty] | P | 1
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 784900016 | Několikanásobná výmalba kvalitním interiérovým otěruvzdorným bílým nátěrem | m2 | 4590.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 369107767
| P |  | Poznámka k položce: s vysokou bělostí a výbornou kryvostí např. systém Primalex apod. Propustný pro vodní páry. V rámci vymalování prostor bude provedena příprava podkladu (tj. zbavit stěny prachu, ev. silnější vrstvy starých nátěrů, případné mastnoty apod.). Pokud to bude podklad vyžadovat, bude provedeno zpevnění - penetrace. Na závěr bude proveden celkový úklid. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | "pol.č.16" 667-93*2-147,5 |  | 333.5 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.19" 4305-48 |  | 4257 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
93 | K | 784901016 | Několikanásobná výmalba kvalitním interiérovým otěruvzdorným tonovaným nátěrem | m2 | 381.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1337274873
| P |  | Poznámka k položce: s výbornou kryvostí např. systém Primalex apod. Propustný pro vodní páry. V rámci vymalování prostor bude provedena příprava podkladu (tj. zbavit stěny prachu, ev. silnější vrstvy starých nátěrů, případné mastnoty apod.). Pokud to bude podklad vyžadovat, bude provedeno zpevnění - penetrace. Na závěr bude proveden celkový úklid. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | "pol.č.16" 93*2+147,5 |  | 333.5 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č.19" 48 |  | 48 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET

## 02 - SILNOPROUDÉ INSTALACE
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{F7D22367-DA21-4B2C-92A5-7B22F9CA3A50}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ UK A UL PRO FEK - UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ
Objekt:
02 - SILNOPROUDÉ INSTALACE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 05.12.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HBH atelier s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ UK A UL PRO FEK - UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ
Objekt:
02 - SILNOPROUDÉ INSTALACE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 05.12.2015
Zadavatel: |  |  | ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI |  |  | Projektant: | HBH atelier s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - A.) ÚLOŽNÝ A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL | [5 empty] | 0
| D2 - Kabelové trasy - perforované/drátěné žlaby musí být v provedení dle ČSN EN 61537 ed. 2, materiál poz | [5 empty] | 0
| D3 - Elektroinstalační parapetní kanál a lišty musí být v provedení dle ČSN EN 50085-1 ed. 2, materiál PV | [5 empty] | 0
| D4 - B.) PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| D5 - C.) KABELY | [5 empty] | 0
| D6 - Kabely silové celoplastové s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, | [5 empty] | 0
| D7 - Vodiče silové celoplastové s měděným jádrem a PVC izolací, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební na | [5 empty] | 0
| D8 - D.) SVÍTIDLA | [5 empty] | 0
| D9 - Všechna svítidla musí vyhovovat ČSN EN 60598-1 ed.4 a ČSN EN 60598-2-1. Svítidla jsou specifikována | [5 empty] | 0
| D10 - E.) ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
| D11 - F.) KLIMATIZACE (referenční typ např. fy TRONIC Control) | [5 empty] | 0
| D12 - G.) OSTATNÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ UK A UL PRO FEK - UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ
Objekt:
02 - SILNOPROUDÉ INSTALACE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 05.12.2015
Zadavatel: |  |  | ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI |  |  | Projektant: | HBH atelier s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | A.) ÚLOŽNÝ A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Kabelové trasy - perforované/drátěné žlaby musí být v provedení dle ČSN EN 61537 ed. 2, materiál poz |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Kabelový žlab 400x100mm, vč. zavěšení/uchycení, víka, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu, kompletní | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
2 | K | Pol2 | Kabelový žlab 50x35mm, vč. zavěšení/uchycení, víka, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu, kompletní | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
3 | K | Pol3 | Drobný nosný a spojovací materiál ke kabelovým trasám | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
| D | D3 | Elektroinstalační parapetní kanál a lišty musí být v provedení dle ČSN EN 50085-1 ed. 2, materiál PV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | Pol4 | Parapetní kanál dvoukomorový 160/65mm pro přístroje modulu 45x45mm, plastový, bílá barva, s ocelovou přepážkou pro oddělení silového a sdělovacího vedení, kompletní vč. spojek, tvarových dílů, upevňovacích prvků na nábytkovou parapetní desku nebo stěnu, n | m | 420 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
5 | K | Pol5 | Elektroinstalační kanál 140x60mm, plastový, bílá barva, kompletní | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
6 | K | Pol6 | Elektroinstalační kanál 100x60mm, plastový, bílá barva, kompletní | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
7 | K | Pol7 | Elektroinstalační kanál 90x55mm, pro přístroje modulu 45x45mm, plastový, bílá barva, kompletní | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
8 | K | Pol8 | Elektroinstalační kanál 50x20mm s přepážkou, plastový, bílá barva, kompletní | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
9 | K | Pol9 | Elektroinstalační lišta vkládací 24x22mm, komplet | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
10 | K | Pol10 | Elektroinstalační lišta vkládací 40x15mm, komplet | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
11 | K | Pol11 | Drobný nosný a spojovací materiál k lištovému systému, komplet | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
12 | K | Pol12 | Elektroinstalační kanál oceloplechový 100x60mm s přepážkou, práškové lakování RAL 9010 (bílá), kompletní s víkem | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
13 | K | Pol13 | Elektroinstalační kanál oceloplechový 60x60mm, práškové lakování RAL 9010 (bílá), kompletní s víkem | m | 400 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
14 | K | Pol14 | Elektroinstalační kanál hliníkový 85x60mm, pro přístroje modulu 45x45mm, práškové lakování RAL 9010 (bílá), kompletní s víkem | m | 330 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
15 | K | Pol15 | Elektroinstalační sloupek hliníkový h=700mm, dvojitý, pro přístroje modul 45x45mm, s podlahovou základnou, kompletní | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
16 | K | Pol16 | Elektroinstalační trubka plastová pevná D25, střední mechanická odolnost 750N, komplet | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
17 | K | Pol17 | Elektroinstalační trubka plastová ohebná D25, nízká mechanická odolnost 320N, komplet | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
18 | K | Pol18 | Elektroinstalační trubka plastová ohebná D40, střední mechanická odolnost 750N, komplet | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
19 | K | Pol19 | Krabicová rozvodka na omítku komplet | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19
20 | K | Pol20 | Lištová instalační krabice pro montáž spínacího přístroje nebo zásuvky, komplet | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
21 | K | Pol21 | Instalační krabice pro montáž spínacího přístroje nebo zásuvky pod omítku, komplet | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21
22 | K | Pol22 | Kabelová příchytka vč. hmoždinky | ks | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
23 | K | Pol23 | Svorka Bernard včetně Cu pásku | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23
24 | K | Pol24 | Spojovací a nosný materiál | kg | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
25 | K | Pol25 | Drobný úložný a montážní materiál, komplet | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25
| D | D4 | B.) PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | Pol26 | Jednopólový vypínač 250V/10A, pod omítku/do lištové krabice, IP20, kompletní včetně krytu a rámečku, v designu dle výběru investora | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
27 | K | Pol27 | Tlačítkový ovladač 250V/10A, pod omítku/do lištové krabice, IP20, kompletní včetně krytu a rámečku, v designu dle výběru investora | ks | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27
28 | K | Pol28 | Pohybový spínač stropní montáž, chodbová charakteristika, releový spínací prvek, zpožděné vypnutí, vestavný do konstrukce SDK podhledu, IP20, kompletní | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
29 | K | Pol29 | Jednopólový vypínač 250V/16A, modul "45x45mm", IP20, kompletní | ks | 103 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29
30 | K | Pol30 | Sériový přepínač 250V/10A, modul "45x45mm", IP20, kompletní | ks | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
31 | K | Pol31 | Střídavý přepínač 250V/10A, modul "45x45mm", IP20, kompletní | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31
32 | K | Pol32 | Křížový přepínač 250V/10A, modul "45x45mm", IP20, kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
33 | K | Pol33 | Skupinový ovladač dvojitý pro ovládání žaluzií 250V/10A, modul "45x45mm", IP20, kompletní | ks | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33
34 | K | Pol34 | Zásuvka jednonásobná 250V/16A, pod omítku/do lištové krabice, IP20, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní včetně krytu a rámečku, v designu dle výběru investora | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
35 | K | Pol35 | Zásuvka dvojnásobná 250V/16A, pod omítku/do lištové krabice, IP20, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní včetně krytu a rámečku, v designu dle výběru investora | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35
36 | K | Pol36 | Zásuvka jednonásobná pro PC techniku, 16A/250V, modul "45x45mm", do parapetního/instalačního kanálu nebo sloupku, kompletní, IP20 | ks | 677 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
37 | K | Pol37 | Zásuvka jednonásobná pro PC techniku, 16A/250V, modul "45x45mm", do parapetního/instalačního kanálu nebo sloupku, s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy, kompletní, IP20 | ks | 196 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37
| D | D5 | C.) KABELY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | Pol38 | Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d1) -J 3x2,5 (bez funkční schopností při požáru, s třídou reakce na oheň B2ca s1d1, třída reakce na oheň dle 2006/751/EC.) | m | 800 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
39 | K | Pol39 | Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d1) -J 3x1,5 (bez funkční schopností při požáru, s třídou reakce na oheň B2ca s1d1, třída reakce na oheň dle 2006/751/EC.) | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39
| D | D6 | Kabely silové celoplastové s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | Pol40 | Kabel CYKY-J 3x4, vč. ukončení | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
41 | K | Pol41 | Kabel CYKY-J 3x1,5, vč. ukončení | m | 4000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41
42 | K | Pol42 | Kabel CYKY-J 3x2,5, vč. ukončení | m | 6500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
43 | K | Pol43 | Kabel CYKY-O 3x1,5, vč. ukončení | m | 1000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43
44 | K | Pol44 | Kabel CYKY-O 2x1,5, vč. ukončení | m | 1000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| D | D7 | Vodiče silové celoplastové s měděným jádrem a PVC izolací, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební na |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | Pol45 | Vodič CYA 25 z/žl, vč. ukončení | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45
46 | K | Pol46 | Vodič CYA 4 z/žl, vč. ukončení | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| D | D8 | D.) SVÍTIDLA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D9 | Všechna svítidla musí vyhovovat ČSN EN 60598-1 ed.4 a ČSN EN 60598-2-1. Svítidla jsou specifikována |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | Pol47 | Svítidlo "A" zářivkové pro lineární zářivky T5, 3x14W, ocelo-plechové těleso, vestavné do stropního rastrového podhledu 600x600mm, s prizmatickým optickým plexi krytem, s elektronickým předřadníkem, IP40, včetně světelných zdrojů | ks | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47
48 | K | Pol48 | Svítidlo "B" zářivkové pro lineární zářivky T5, 2x28W, ocelo-plechové těleso, vysoce leštěným optickým systém "LOS" /vysoce leštěná mřížka s podélnými reflektory i příčnými lamelami parabolického tvaru/, stropní, přisazené/závěsné, s elektronickým předřa | ks | 223 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
49 | K | Pol49 | Svítidlo "C" zářivkové pro lineární zářivky T5, 1x28W, ocelo-plechové těleso, vysoce leštěným optickým systém "LOS" /vysoce leštěná mřížka s podélnými reflektory i příčnými lamelami parabolického tvaru/, stropní, přisazené/závěsné, s elektronickým předřad | ks | 163 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49
50 | K | Pol50 | Svítidlo "D" zářivkové pro lineární zářivky T5, 1x49W, ocelo-plechové těleso, asymetrický reflektor z vysoce leštěného Al-plechu, stropní, přisazené/závěsné, s elektronickým předřadníkem, IP20, včetně světelného zdroje | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
51 | K | Pol51 | Svítidlo "E" zářivkové pro lineární zářivky, 1x21W, ocelo-plechové těleso s plastovým krytem, s integrovaným vypínačem, nástěnné, přisazené, s elektronickým předřadníkem, IP44, včetně světelného zdroje | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51
52 | K | Pol52 | Svítidlo "N1a" nouzové, LED 1x2W, s vlastním zdrojem 1hod pro dočasné nouzové orientační osvětlení, hliníkové těleso s plastovým čelem, s asymetrickou optikou pro osvětlení únikových cest, vestavné do SDK stropního podhledu, IP20, kompletní včetně světeln | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
53 | K | Pol53 | Svítidlo "N1s" nouzové, LED 1x2W, s vlastním zdrojem 1hod pro dočasné nouzové orientační osvětlení, hliníkové těleso s plastovým čelem, se symetrickou optikou pro protipanické osvětlení prostorů, vestavné do SDK stropního podhledu, IP20, kompletní včetně | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53
54 | K | Pol54 | Svítidlo "N2" nouzové, LED 3x1W, s vlastním zdrojem 1hod pro dočasné nouzové orientační osvětlení, plastové těleso s plastovým krytem, přisazené, nástěné/stropní, s piktogramem pro vyznačení směru úniku, IP42, kompletní včetně světelného zdroje | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| D | D10 | E.) ROZVADĚČE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | Pol55 | Rozvaděč označený RK41, viz v.č. D.2.10 - oceloplechový rozvaděč pro nástěnnou montáž (168 modulů), o rozměrech 1250x600x250mm (v x š x h), In=63A/10kA, 3NPE ~ 50 Hz, 400V/TN-C-S, kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 55
56 | K | Pol56 | Rozvaděč označený RK42, viz v.č. D.2.11 - oceloplechový rozvaděč pro nástěnnou montáž (168 modulů), o rozměrech 1250x600x250mm (v x š x h), In=63A/10kA, 3NPE ~ 50 Hz, 400V/TN-C-S, kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
57 | K | Pol57 | Rozvaděč označený RK51, viz v.č. D.2.12 - oceloplechový rozvaděč pro nástěnnou montáž (168 modulů), o rozměrech 1250x600x250mm (v x š x h), In=63A/10kA, 3NPE ~ 50 Hz, 400V/TN-C-S, kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 57
58 | K | Pol58 | Rozvaděč označený RK52, viz v.č. D.2.13 - oceloplechový rozvaděč pro nástěnnou montáž (168 modulů), o rozměrech 1250x600x250mm (v x š x h), In=63A/10kA, 3NPE ~ 50 Hz, 400V/TN-C-S, kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
59 | K | Pol59 | Rozvaděč označený RL41, viz v.č. D.2.14 - oceloplechový rozvaděč pro nástěnnou montáž (216 modulů), o rozměrech 1450x600x250mm (v x š x h), In=63A/10kA, 3NPE ~ 50 Hz, 400V/TN-C-S, kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 59
60 | K | Pol60 | Rozvaděč označený RP41, viz v.č. D.2.15 - oceloplechový rozvaděč pro nástěnnou montáž (216 modulů), o rozměrech 1450x600x250mm (v x š x h), In=63A/10kA, 3NPE ~ 50 Hz, 400V/TN-C-S, kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
61 | K | Pol61 | Rozvaděč označený RU408, viz v.č. D.2.16 - oceloplechový rozvaděč pro nástěnnou montáž (144 modulů), o rozměrech 1050x600x250mm (v x š x h), In=40A/10kA, 3NPE ~ 50 Hz, 400V/TN-C-S, kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61
62 | K | Pol62 | Doplnění stávajícího rozvaděče pro krček "K1"-4.NP - 1x proudový chránič 4-pólový 25A/30mA - 4x jistič 1-pólový 16A, char. B - propojovací a montážní materiál v rozvaděči - úprava zapojení v rozvaděči na místě | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
63 | K | Pol63 | Doplnění stávajícího rozvaděče pro krček "K1"-5.NP - 1x proudový chránič 4-pólový 25A/30mA - 3x jistič 1-pólový 16A, char. B - propojovací a montážní materiál v rozvaděči - úprava zapojení v rozvaděči na místě | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63
64 | K | Pol64 | Doplnění stávajícího rozvaděče pro krček "K2"-4.NP - 1x proudový chránič 4-pólový 25A/30mA - 6x jistič 1-pólový 16A, char. B - 1x jistič 1-pólový 10A, char. B - propojovací a montážní materiál v rozvaděči - úprava zapojení v rozvaděči na místě | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
65 | K | Pol65 | Doplnění stávajícího rozvaděče pro krček "K2"-5.NP - 1x proudový chránič 4-pólový 25A/30mA - 5x jistič 1-pólový 16A, char. B - propojovací a montážní materiál v rozvaděči - úprava zapojení v rozvaděči na místě | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65
| D | D11 | F.) KLIMATIZACE (referenční typ např. fy TRONIC Control) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | Pol66 | Regulátor klimatizační jednotky typu "Fan-Coil", komplet | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
67 | K | Pol67 | Ovládací jednotka pro regulátor klimatizační jednotky, komplet | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67
68 | K | Pol68 | Propojení systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
69 | K | Pol69 | Zařazení do komunikačního systému MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69
70 | K | Pol70 | Datový kabel FTP Cat. 5e LS0H | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | D12 | G.) OSTATNÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | Pol71 | Osazení nástěnné rozvodnice o rozměrech 1450x600x250mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71
72 | K | Pol72 | Osazení nástěnné rozvodnice o rozměrech 1250x600x250mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
73 | K | Pol73 | Osazení nástěnné rozvodnice o rozměrech 1050x600x250mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73
74 | K | Pol74 | Průraz zdí d=50mm, tl. zdi=cca 300mm, vč. začištění | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
75 | K | Pol75 | Protipožární přepážky a ucpávky, komplet | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75
76 | K | Pol76 | Zjištění stávajícího stavu a proměření stávající elektroinstalace | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
77 | K | Pol77 | Úpravy stávající elektroinstalace spojené se stavebními úpravami v řešených prostorech | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 77
78 | K | Pol78 | Demontáž a ekologická likvidace stávající nepotřebné elektroinstalace v řešených prostorech | hod | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
79 | K | Pol79 | Napojení nové venkovní klimatizační jednotky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 79
80 | K | Pol80 | Úprava stávajících komponentů pro stávající vnitřní klimatizační jednotky - přesun ovládacích jednotek, skříněk s regulátorem, úprava napájecí a propojovací kabeláže | hod | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
81 | K | Pol81 | Úprava a doplnění napojení stávajících pohonů venkovních žaluzií | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 81
82 | K | Pol82 | Příprava pro napojení inter-aktivní tabule | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
83 | K | Pol83 | Příprava pro systém AV-techniky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 83
84 | K | Pol84 | Založení instalačních trubek do podlahy, včetně vyvedení do míst instalačních sloupků | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
85 | K | Pol85 | Ochranné a pracovní pomůcky komplet | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85
86 | K | Pol86 | Bezbečnostní tabulky komplet | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
87 | K | Pol87 | Koordinace s dodavatelem stavby | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 87
88 | K | Pol88 | Koordinace s dodavatelem interiéru | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
89 | K | Pol89 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 89
90 | K | Pol90 | Koordinace s profesemi SLA | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
91 | K | Pol91 | Zednické přípomoce, sádrokartonářské práce | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 91
92 | K | Pol92 | Podíl prací jiných profesí | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
93 | K | Pol93 | Nepředvídatelné okolnosti v průběhu realizace akce | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 93
94 | K | Pol94 | Zařízení staveniště pro profesi elektro | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
95 | K | Pol95 | Výrobní a dílenská dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 95
96 | K | Pol96 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
97 | K | Pol97 | Uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 97
98 | K | Pol98 | Výchozí revize | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98

## 03 - SLABOPROUDÉ INSTALACE
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{D7E22EA0-5804-4BA1-9DA5-EE433EBF5573}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ UK A UL PRO FEK - UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ
Objekt:
03 - SLABOPROUDÉ INSTALACE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 05.12.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | HBH atelier s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ UK A UL PRO FEK - UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ
Objekt:
03 - SLABOPROUDÉ INSTALACE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 05.12.2015
Zadavatel: |  |  | ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI |  |  | Projektant: | HBH atelier s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
| D2 - Rozvaděč IDF1 | [5 empty] | 0
| D3 - Rozvaděč IDF2 - doplnění | [5 empty] | 0
| D4 - Aktivní prvky datové sítě, WiFi | [5 empty] | 0
| D5 - Viz příloha - "Požadované technické parametry dodávky" | [5 empty] | 0
| D6 - IP telefony | [5 empty] | 0
| D10 - Dveřní IP telefony | [5 empty] | 0
| D11 - Audiovizuální technika | [5 empty] | 0
| D12 - AV patch kabely (ze zásuvek el.inst. sloupků do zasedacích stolů) | [5 empty] | 0
| D13 - Úložný materiál | [5 empty] | 0
| D14 - JIS - zařízení kontroly vstupu | [5 empty] | 0
| D15 - zařízení systému JIS | [5 empty] | 0
| D16 - kabelové rozvody | [5 empty] | 0
| D17 - Elektrická zabezpečovací signalizace | [5 empty] | 0
| D18 - kabelové rozvody EZS | [5 empty] | 0
| D19 - Ostatní montáže | [5 empty] | 0
| D20 - Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 0
| D21 - Zařízení CCTV | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ UK A UL PRO FEK - UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ
Objekt:
03 - SLABOPROUDÉ INSTALACE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 05.12.2015
Zadavatel: |  |  | ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI |  |  | Projektant: | HBH atelier s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol99 | kabel 4P/UTP/kat.5 | m | 45300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
2 | K | Pol100 | zásuvka 2xRJ45/u, kat.5 - do parapetního kanálu, el.inst. sloupku/kanálu (profil 45) | ks | 284 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
3 | K | Pol101 | zásuvka 1xRJ45/u, kat.5 - do el.inst. kanálu (profil 45) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
4 | K | Pol102 | zásuvka 1xRJ45/u, kat.5 - na omítku | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
5 | K | Pol103 | konektor RJ45/u, kat.5 na kabel 4P | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
6 | K | Pol104 | patch kabel RJ45-RJ45/4P/UTP/kat.5/2m | ks | 604 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
7 | K | Pol105 | patch kabel RJ45-RJ45/4P/UTP/kat.5/3m | ks | 242 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
8 | K | Pol106 | patch kabel RJ45-RJ45/4P/UTP/kat.5/10m | ks | 182 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
9 | K | Pol107 | FO duplexní patch cord 50/125 OM3 SC-LC 3m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
10 | K | Pol108 | FO duplexní patch cord 9/125 OS1 E2000 APC - LC 3m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
11 | K | Pol109 | zatažení a upevnění kabelu 4P v rozvaděči | ks | 604 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
12 | K | Pol110 | připojení kabelu 4P na patch panel | ks | 604 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
13 | K | Pol111 | měření metalické kabeláže (UTP/kat.5), měř. protokol | 4P | 604 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
14 | K | Pol112 | popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu, kabelu | ks | 2115 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
15 | K | Pol113 | uzemňovací vodič CY6 zž | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
16 | K | Pol114 | demontáž stávajících slaboproudých rozvodů (datová síť, telefon, místní rozhlas) | hod | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
17 | K | Pol115 | drobný montážní, úložný + podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
| D | D2 | Rozvaděč IDF1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | Pol116 | 19' rozvaděč stojanový 42U/600x800 skleněné dveře | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
19 | K | Pol117 | ventilátorová jednotka spodní (horní) 230V/60W 4 ventil., termostat | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19
20 | K | Pol118 | 19' rozvodný panel 6x220V-3m s vaničkou 1,5U, přepěťová ochrana | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
21 | K | Pol119 | vertikální zemnicí lišta 42U | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21
22 | K | Pol120 | zemnicí svorka | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
23 | K | Pol121 | montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23
24 | K | Pol122 | 19' vyvazovací panel 1U, 5x háček velký zacvakávací pro čtvercový otvor 9x9 | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
25 | K | Pol123 | háček 40x40 nerez | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25
26 | K | Pol124 | rozvodná krabice D 9025/Z | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
27 | K | Pol125 | metalický patch panel 24xRJ45/u, kat.5/1U/19" | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27
28 | K | Pol126 | uzemňovací vodič CYA4 zž | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
29 | K | Pol127 | kusová zkouška rozvaděče, protokol | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29
| D | D3 | Rozvaděč IDF2 - doplnění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | Pol121 | montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
31 | K | Pol122 | 19' vyvazovací panel 1U, 5x háček velký zacvakávací pro čtvercový otvor 9x9 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31
32 | K | Pol125 | metalický patch panel 24xRJ45/u, kat.5/1U/19" | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
33 | K | Pol126 | uzemňovací vodič CYA4 zž | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33
| D | D4 | Aktivní prvky datové sítě, WiFi |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D5 | Viz příloha - "Požadované technické parametry dodávky" |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | Pol128 | modulární přístupový/agregační přepínač | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
35 | K | Pol129 | nemodulární přístupový stohovatelný gigabitový přepínač | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35
36 | K | Pol130 | bezdrátový přístupový bod | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | D6 | IP telefony |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | K001 | Standardní IP telefon jedno-linkový s Gb rozhraním | ks | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19838045
| P |  | Poznámka k položce: * Základní jedno-linkový IP telefon s černobílým displejem o minimálním rozlišení 100x60 pixelů * Podpora napájení po datovém kabelu (PoE 802.3af) a 2ks porty 10/100/1000BASE-T RJ-45 (IEEE 802.3) * Voice VLAN (IEEE 802.1Q) s možností automatické domluvy s přepínačem * Podpora získání počáteční konfigurace díky parametru získaného z DHCP * Konfigurační soubor v jazyku XML s možností šifrování a získávání přes TFTP, HTTP, HTTPS * Možnost automatické aktualizace firmware a konfigurace včetně zálohování konfigurace * Určení SIP ústředny pomocí DNS A záznamu (RFC 1706) a SRV záznamu (RFC 2782) * Podpora firemního telefonního seznamu dotazováním na LDAP server * Možnost připojení rozšiřujícího klávesového modulu | [15 empty] | P | 1
38 | K | K002 | Standardní IP telefon čtyř-linkový s Gb rozhraním | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -361256947
| P |  | Poznámka k položce: * Základní čtyř-linkový IP telefon s černobílým displejem o minimálním rozlišení 100x60 pixelů * Podpora napájení po datovém kabelu (PoE 802.3af) a 2ks portu 10/100/1000BASE-T RJ-45 (IEEE 802.3) * Voice VLAN (IEEE 802.1Q) s možností automatické domluvy s přepínačem * Podpora získání počáteční konfigurace díky parametru získaného z DHCP * Konfigurační soubor v jazyku XML s možností šifrování a získávání přes TFTP, HTTP, HTTPS * Možnost automatické aktualizace firmware a konfigurace včetně zálohování konfigurace * Určení SIP ústředny pomocí DNS A záznamu (RFC 1706) a SRV záznamu (RFC 2782) * Podpora firemního telefonního seznamu dotazováním na LDAP server * Možnost připojení rozšiřujícího klávesového modulu | [15 empty] | P | 1
39 | K | K003 | Rozšiřující klávesový modul | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1429307092
| P |  | Poznámka k položce: Rozšiřující klávesový modul s minimálně 30 klávesami pro rychlé předvolby pro IP telefony: * Standardní IP telefon jedno linkový s Gb rozhraním * Standardní IP telefon čtyř linkový s Gb rozhraním | [15 empty] | P | 1
| D | D10 | Dveřní IP telefony |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | Pol131 | dveřní telefon IP, 3 tlačítka, klávesnice | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37
41 | K | Pol132 | dveřní telefon IP, 3 tlačítka | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
42 | K | Pol133 | licence provisioning (centrální správa dveřního IP telefonu) | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39
43 | K | Pol134 | kabel 1P0.8/FTP | m | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
44 | K | Pol135 | uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41
45 | K | Pol136 | drobný montážní, úložný + podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | D11 | Audiovizuální technika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | Pol137 | kabel HDMI-HDMI Standard Speed 13 m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43
47 | K | Pol138 | kabel HDMI-HDMI Standard Speed 15 m | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
48 | K | Pol139 | kabel HDMI-HDMI Standard Speed 18 m | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45
49 | K | C263 | kabel VGA | m | 490 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
50 | K | Pol140 | kabel USB | m | 92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47
51 | K | Pol141 | kabel Fire-Wire 10m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
52 | K | Pol142 | kabel audio - dvoulinka stíněná | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49
53 | K | Pol99 | kabel 4P/UTP/kat.5 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
54 | K | Pol143 | kabel 4P/FTP/kat.5 | m | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51
55 | K | SCY 2x2,5 | kabel reproduktorový 2x2,5 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
56 | K | Pol144 | USB 2.0 repeater 5m prodlužovací | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53
57 | K | Pol145 | USB 2.0 repeater 12m prodlužovací | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
58 | K | Pol146 | zásuvka HDMI - do parapetního kanálu, el.inst. sloupku (profil 45) | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 55
59 | K | Pol147 | zásuvka VGA - do parapetního kanálu, el.inst. sloupku (profil 45) | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
60 | K | Pol148 | zásuvka USB - do parapetního kanálu, el.inst. sloupku (profil 45) | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 57
61 | K | Pol149 | zásuvka 1xRJ45/u, kat.5 - do el.inst. sloupku (profil 45) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
62 | K | Pol150 | zásuvka 1xRJ45/s, kat.5 - do el.inst. sloupku (profil 45) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 59
63 | K | Pol151 | zásuvka jack stereo 3,5" - do el.inst. sloupku (profil 45) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
64 | K | Pol152 | konektor VGA na kabel | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61
65 | K | Pol153 | konektor USB na kabel | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
66 | K | Pol154 | konektor jack stereo 3,5" na kabel | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63
67 | K | Pol155 | konektor RCA (cinch) na kabel - audio | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
68 | K | Pol156 | konektor RCA (cinch) na kabel - video | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65
69 | K | Pol103 | konektor RJ45/u, kat.5 na kabel 4P | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
70 | K | Pol157 | spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67
71 | K | Pol158 | drobný montážní, úložný + podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | D12 | AV patch kabely (ze zásuvek el.inst. sloupků do zasedacích stolů) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | Pol159 | patch kabel HDMI-HDMI Standard Speed / 4m | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69
73 | K | Pol160 | patch kabel VGA-VGA / 4m | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
74 | K | Pol161 | USB 2.0 repeater 5m prodlužovací | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71
75 | K | Pol162 | patch kabel jack stereo 3,5"- jack stereo 3,5" / 4m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| D | D13 | Úložný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | Pol163 | kabelový žlab FeZn drátěný 300x100 komplet (vč. zavěšení/uchycení, spojek) | m | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73
77 | K | Pol164 | kabelový žlab FeZn drátěný 250x100 komplet (vč. zavěšení/uchycení, spojek) | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
78 | K | Pol165 | kabelový žlab FeZn drátěný 150x50 komplet (vč. zavěšení/uchycení, spojek) | m | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75
79 | K | 2031/8 | příchytka Grip OBO, plast (vč. uchycení) | ks | 116 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
80 | K | 2031 M/15 | příchytka Grip OBO, FeZn (vč. uchycení) | ks | 110 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 77
81 | K | 1240 | trubka ohebná PVC | m | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
82 | K | LHD 25x20 | lišta elektroinstalační PVC | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 79
83 | K | LHD 40x40 | lišta elektroinstalační PVC | m | 170 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
84 | K | EKD 80x40 | kanál elektroinstalační PVC | m | 82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 81
85 | K | Pol166 | průraz zdí vč. začištění | ks | 104 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
86 | K | Pol167 | průraz stropu vč. začištění | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 83
87 | K | Pol168 | protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
88 | K | Pol169 | protipožární opláštění kabelové trasy v CHÚC nehořlavým materiálem s požární odolností min. 30 minut | bm | 76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85
89 | K | Pol170 | drobný montážní, úložný + podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| D | D14 | JIS - zařízení kontroly vstupu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D15 | zařízení systému JIS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | Pol171 | řídicí jednotka kontroly vstupu - modul E | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 87
91 | K | Pol172 | řídicí jednotka pro jedny dveře - modul AX | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
92 | K | Pol173 | řídicí jednotka pro jedny dveře - modul AX pro provedení vstupu EZS a výstupu EZS | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 89
93 | K | Pol174 | snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
94 | K | Pol175 | napájecí zdroj zálohovaný 13.8V/2A, vč. AKU 12V 7,2Ah | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 91
95 | K | Pol176 | napájecí zdroj zálohovaný 13.8V/3A, vč. AKU 12V 18Ah | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
96 | K | Pol177 | elektrický otevírač dveří standardní - nízkopříkonový | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 93
97 | K | Pol178 | elektrický otevírač dveří standardní inverzní - nízkopříkonový | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
98 | K | Pol179 | kabelová zadlabací rozpojitelná průchodka pro přechod kabelů z pohyblivého křídla dveří na rám dveří | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 95
99 | K | Pol180 | krabice plastová pro moduly AX (100x100x50 nad omítku) | ks | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
100 | K | Pol181 | krabice pro smímač karet (80x80x60 pod omítku) | ks | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 97
101 | K | Pol182 | UTP patch cord 5m | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| D | D16 | kabelové rozvody |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | Pol183 | úprava pevného křídla stávajících dvoukřídlých dveří pro osazení elektrického otevírače | ks | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 99
103 | K | Pol184 | úprava zárubně jednokřídlých dveří pro ozazení elektrického otevírače | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
104 | K | Pol185 | kabel JY(St)Y 2X2X0.8 | m | 400 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 101
105 | K | Pol186 | kabel napájecí 2x2x0,6 pro připojení snímače | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
106 | K | Pol187 | kabel napájecí 2x1.5 pro el otevírač | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 103
107 | K | Pol188 | kabel napájecí 2x1.5 pronap modulů AX | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
108 | K | Pol189 | elekltroinstalační lišta LV 24/22 vč příslušenství | m | 240 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 105
109 | K | Pol190 | krabice odbočovací nad omítku 8135 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
110 | K | Pol191 | prostupy stěnami a příčkami včetně začištění | kpl | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 107
111 | K | Pol192 | protipožární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
112 | K | Pol193 | drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 109
113 | K | Pol194 | 19" rozvaděč jednodílný 18U/500mm skleněné dveře | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
114 | K | Pol195 | Polička s perforací 1U/350mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 111
115 | K | Pol196 | 19" rozvodný panel 6x250V,jistič,2,5m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
116 | K | Pol197 | Montážní sada M6 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 113
117 | K | Pol123 | háček 40x40 nerez | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
118 | K | Pol198 | ostatní montáže | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115
119 | K | Pol199 | úprava SW JIS pro trvalé uvolnění a zablokování průchodů řízené snímačem JIS | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
120 | K | Pol200 | kontrola a přepojení stávajících zařízení JIS do nové sběrnice | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 117
121 | K | Pol201 | konfigurace připojených zařízení do systému JIS | ks | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
122 | K | Pol202 | spolupráce s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 119
123 | K | Pol203 | oživení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
124 | K | Pol204 | dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 121
125 | K | Pol205 | výchozí revize | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| D | D17 | Elektrická zabezpečovací signalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | Pol206 | linkový modul MM2 (8 vstupů / 8 výstupů, DN-BUS) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 123
127 | K | Pol207 | infrapasivní detektor pohybu dosah 16m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
128 | K | Pol208 | rozvodná krabice EZS | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 125
129 | K | Pol209 | Magnetický kontakt čtyřvodičové provedení delka přívodního kabelo 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| D | D18 | kabelové rozvody EZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
130 | K | Pol210 | systémový kabel EZS 4P/FTP/kat.5 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 127
131 | K | Pol211 | stíněný kabel 6x0.22 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
132 | K | Pol212 | kabel napájecí 2x2.5 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 129
133 | K | Pol213 | elektroinstalační lišta LV 24/22 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
134 | K | Pol214 | elektroinstalační lišta LV 18/13 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 131
135 | K | Pol215 | elektroinstalační trubka tuhá 20mm v č spojek a příchytek | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
136 | K | Pol216 | drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 133
| D | D19 | Ostatní montáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | Pol217 | vložení symbolů do počítačové nadstavby | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
138 | K | Pol218 | spolupráce s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 135
139 | K | Pol219 | oživení systému a vyzkoušení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
140 | K | Pol220 | dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 137
141 | K | Pol221 | výchozí revize | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| D | D20 | Elektrická požární signalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | 562.000 | Sensor interaktivní multifunkční 830PH | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 139
143 | K | 571.070 | Zásuvka 4B | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
144 | K | 572.007 | výstupní prvek nehlídaný RIM 800 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 141
145 | K | 572.009 | výstupní prvek hlídaný SNM 800 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
146 | K | 050.024 | montážní krabice | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 143
147 | K | 050.025 | víko montážní krabice | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
148 | K | Pol222 | požární siréna | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 145
149 | K | 050.043 | samolepky s čísly adres - bílé | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
150 | K | 572.03 | držák samolepky pro vyznačení adresy 800F | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 147
151 | K | Pol223 | demontáž vyčičtění aut hlásiče včetně patice a opětovná montáž | ks | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
152 | K | Pol224 | demontáž vyčičtění a opětovná montáíž tlačítkového hlásiče | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 149
153 | K | 570.827 | lahev zkušebního plynu | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
154 | K | Pol225 | vložení symbolu do grafické nadstavby | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 151
155 | K | JH(St)H1x2x0.8 | kabel 1x2x0.8 provedení pro EPS třída reakce na oheň B2ca ,s1,d1 | m | 1325 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
156 | K | Pol226 | kabel 2x1,5 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d0 | m | 260 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 153
157 | K | Pol227 | krabice rozvodná s funkční integritou P 30R | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
158 | K | Pol228 | elektroinstalační lišta bezhalogenní 21/19 včetně kolen spojek a příchytek | m | 550 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 155
159 | K | Pol229 | elektroinstalační trubka bezhalogenní 20 mm včetně kolen spojek a příchytek | m | 380 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
160 | K | Pol230 | kovová příchytka pro 1 kabel s funkční integritou P30R vč upevňovacích prvků | ks | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 157
161 | K | Pol231 | kovová příchytka pro pro svazek kabelů funkční integrita -P 30R vč upevňovacích prvků | ks | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
162 | K | Pol232 | provrtání stěny prům 16 | ks | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 159
163 | K | Pol233 | drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
164 | K | Pol234 | požární ucpávka | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 161
165 | K | Pol235 | měření po úsecích | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
166 | K | Pol236 | oživení - komplexní vyzkoušení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 163
167 | K | Pol237 | výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| D | D21 | Zařízení CCTV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
168 | K | HIKVISION | digitální video rekordér, , pro 4 klamery Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 165
169 | K | Pol238 | HDD 1.TB | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
170 | K | HIKVISION.1 | den/noc dome HD kamera 1080p 12V objektiv 33,6mm, IR přísvit | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 167
171 | K | DSA-12V5A/4P | napájecí zdroj pro kamery 230/12V-5A, 8 jištěných výst. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
172 | K | Pol239 | přídavná pojistková deska s osmi pojistkami | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 169
173 | K | Pol240 | koaxiální kabel 75? | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
174 | K | Pol241 | kabel 4P/UTP/kat.5 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 171
175 | K | Pol242 | konektor BNC 75 ohm | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
176 | K | Pol243 | kabel CYKY 2x1.5 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 173
177 | K | Pol244 | provrtáni stěny tl. 15cm A30 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
178 | K | Pol245 | požární ucpávka A30 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 175
179 | K | Pol246 | oživení systému , seřízení, zaškolení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
180 | K | Pol247 | podružný a režijní materiál a skladování | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 177
181 | K | Pol248 | mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
182 | K | Pol249 | výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 179