## List1
T A B U L K A č.1 - STRUĆNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU ZAŘÍZENÍ | [17 empty] | p. l i s t ů 1 l i s t č. 1
číslo míst nosti | název místnosti | ZADANÉ HODNOTY | [9 empty] | VYPOČTENÉ HODNOTY | [5 empty] | Poznámka
|  | výška m | plocha m2 | tech zátěž kW | počet osob | letní teplota C | zimní teplota C | max.hl hluku dB | výměna h-1 | stupeň.filtrace | relat.vlhkost.% | tepel zátěž kW | OBJEMOVÝ PRŮTOK |  |  |  | výměna h-1
[13 empty] | P Ř Í V O D |  | O D V O D
[13 empty] | m3/h | č.zař. | m3/h | č.zař.
Stávající zařízení upravovaná
212 | Jídelna | 3 | 178 |  |  | 26 | 22 | 55 |  | B |  |  | 3400 | 11-P | 3400 | 11-0 | 6.367
[13 empty] | 3400 | 11-P | 3400 | 11-0 |  | CELKEM
Nová zařízení
| Jídelna/výdej | 3 | 81.2 |  |  | 26 | 22 | 55 |  | B |  |  | 1800 | 20-P | 1750 | 20-0 | 7.1839
227 | Mytí bílého nádobí | 3 | 7.75 |  |  | 26 | 22 | 60 |  | B |  |  | 500 | 20-P | 600 | 20-0 | 25.8065
[13 empty] | 2300 | 20-P | 2350 | 20-0 |  | CELKEM