## List1
T A B U L K A č.2 - V Ý K O N Y V Z D U C H O T E C H N I C K Ý C H Z A Ř Í Z E N Í | [17 empty] | počet listů: 1
list č.: 1
číslo zaří zení | název a účel zařízení | P Ř Í V O D | [11 empty] | Reku perac Cirku lace | O D V O D
|  | typ jednotky ventilátoru | umís tění č.m. | vzd. množ. m3/s | tlak. ztráta Pa | příkon el.motoru kW | napě tí V | O H Ř Í V A Č | [6 empty] | typ jednotky ventilátoru | umís tění č.m. . | vzd. množ. m3/s | tlak. ztráta Pa | příkon el.motoru kW | napě tí V
[8 empty] | typ | te/ti °C | Qt kW | tw1/2 °C | Mw l/s | pw kPa
STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ - UPRAVOVANÁ
11 | Jídelna II | AT 15.15 IVVV | VZT | 1.94 | 1218 | 3,60/0,90 | 400 | vodní | 0/22 | 52 | 80/60 | 0.64 | 5,5 | -12/10 | AT 15.15 IVVV | VZT | 1.94 | 1058 | 3,60/0,90 | 400
NOVÁ ZAŘÍZENÍ
20 | Výdej - nový | sestavná jednotka | střecha | 0.69 | 951 | 2,50-EC | 400 | vodní | 10/22 | 11 | 80/60 | 0.11 | 0,5 | -15/13 | sestavná jednotka | střecha | 0.69 | 1042 | 2,50-EC | 400
[8 empty] | elektro |  | 0,69 | U=230 V