## Krycí list
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | PST1 - Borská 53, Plzeň |  | Objednatel: |  |  | IČO/DIČ:
Druh stavby a účel: |  |  |  | Projektant: |  |  | IČO/DIČ:
Lokalita: |  | Borská 53, Plzeň |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek:
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Charvát |  | Datum:
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
Strojně technologická část |  | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
MaR a tech.elektroinstalace |  | 0 | Bez povné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
|  | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
|  | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
|  | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
|  | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 1.819e-12
ZRN celkem |  | 1.819e-12 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
Základ 16% |  | 0 | DPH 16% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 1.819e-12
Základ 21% |  | 1.819e-12 | DPH 21% |  | 3.8199e-13 | Celkem včetně DPH |  | 2.201e-12
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## Strojně technologická část
[6 empty] | Jednot. | Náklady (Kč)
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem
|  | 713 | Izolace tepelné
|  | 713400821R01 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 4 | 0 |  |  | 0
|  | 713461133R01 | Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu tl.13 prum.tr.60 | m | 5 | 0 |  |  | 0
|  | 713461134R01 | Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu tl.13 prum.tr.89 | m | 8 | 0 |  |  | 0
|  | 713411111R05 | Izolace potrubí min.plst s AL.folií tl.40mm prum.tr.42 | m | 12 | 0 |  |  | 0
|  | 713411111R06 | Izolace potrubí min.plst s AL.folií tl.50mm prum.tr.48 | m | 10 | 0 |  |  | 0
|  | 713411111R07 | Izolace potrubí min.plst s AL.folií tl.50mm prum.tr.60 | m | 29 | 0 |  |  | 0
|  | 713411111R09 | Izolace potrubí min.plst s AL.folií tl.40mm prum.tr.89 | m | 20 | 0 |  |  | 0
|  | 713411111R10 | Montáž izolace potrubí | m | 84 | 0 |  |  | 0
|  | 732 | Strojovny
|  | 732199100R01 | Montáž orientačního štítku | soubor | 9 | 0 |  |  | 0
|  | 732343217R01 | montáž, uvedení do provozu, doprava KPS | soubor | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 732482812R01 | montáž měřiče tepla | kus | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 732341218R01 | montáž expanzní nádoby | kus | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 732341216R01 | montáž akumulační nádoby | kus | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 732110811R01 | Ocel.konstrukce, závěsy, doplňkové mat. | kg | 60 | 0 |  |  | 0
|  | 732343216R01 | KPS MAXI S - pref-AKU - viz.příloha soupiska komponentů KPS | soubor | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 732343217R01 | Plast.vana pod KPS | kus | 2 | 0 |  |  | 0
|  | 732343218R01 | Práškový hasicí přístroj 6kg - 21 A | kus | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 733 | Rozvod potrubí
|  | 722172334R01 | Potrubí pro pitnou vodu, nerez DN 32 | m | 12 | 0 |  |  | 0
|  | 722172335R01 | Potrubí pro pitnou vodu, nerez DN 40 | m | 10 | 0 |  |  | 0
|  | 722172336R01 | Potrubí pro pitnou vodu, nerez DN 50 | m | 22 | 0 |  |  | 0
|  | 722172338R01 | Potrubí pro pitnou vodu, nerez DN 80 | m | 8 | 0 |  |  | 0
|  | 722131936R01 | Napojení nových rozvodů na stávající, redukce, nerez DN 32 | kus | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 722131937R01 | Napojení nových rozvodů na stávající, redukce, nerez DN 50 | kus | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 722131938R01 | Napojení nových rozvodů na stávající, redukce, nerez DN 80 | kus | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 722290229R01 | Zkoušky, proplach potrubí ÚT | soubor | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 722290234R01 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí | soubor | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 733110810R01 | Demontáž potrubí | m | 40 | 0 |  |  | 0
|  | 733111115R01 | Potrubí bezešvé běžné v kotelnách DN 15 | m | 8 | 0 |  |  | 0
|  | 733111116R01 | Potrubí bezešvé běžné v kotelnách DN 25 | m | 8 | 0 |  |  | 0
|  | 733111115R01 | Potrubí bezešvé běžné v kotelnách DN 50 | m | 12 | 0 |  |  | 0
|  | 733111116R01 | Potrubí bezešvé běžné v kotelnách DN 80 | m | 20 | 0 |  |  | 0
|  | 733191121R01 | Přechod (redukce) DN40/50 | kus | 2 | 0 |  |  | 0
|  | 733191122R01 | Přechod (redukce) DN65/80 | kus | 2 | 0 |  |  | 0
|  | 733191123R01 | Přechod (redukce) DN50/25 | kus | 2 | 0 |  |  | 0
|  | 733191124R01 | Přechod (redukce) DN25/32 - nerez | kus | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 733191125R01 | Přechod (redukce) DN40/50 - nerez | kus | 2 | 0 |  |  | 0
|  | 733121126R02 | Úpravy na stávajícím RS | soubor | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 733121127R02 | Dopojení KPS na stávající RS | soubor | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 733121128R03 | Dopojení ohřevu TV na stávající rozvody ZTI | soubor | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 733121129R04 | Dopojení HV přípojky na KPS | soubor | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 734 | Armatury
|  | 734291113R01 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 734291113R01 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 6/4 | kus | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 734100821R01 | Kulový kohout Vexve přivařovací DN15, PN40 | kus | 6 | 0 |  |  | 0
|  | 734109312R01 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 25 | soubor | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 734494213R01 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 2 | 0 |  |  | 0
|  | 734291113R01 | Zátka G 1/2 | kus | 7 | 0 |  |  | 0
|  | 734209103R01 | Manometrická souprava 0-6bar včetně VKK DN15 | soubor | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 734209103R01 | Měřič tepla UH50-A46 3.5m3/h, DN25, kvs 13,7, vč.příslušenství | soubor | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 734209103R01 | Měřič tepla - M-Bus modul | soubor | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 734109314R01 | Přírubový spoj nerez se dvěma přírubami PN16, DN50 | soubor | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 734109315R01 | Přírubový spoj nerez se dvěma přírubami PN16, DN80 | soubor | 4 | 0 |  |  | 0
|  | 734109316R01 | Vodoměrná sestava DN50 vč.montáže | soubor | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 734209103R01 | Montáž armatur | kus | 19 | 0 |  |  | 0
|  | 783 | Nátěry
|  | 783424740R01 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní | m | 32 | 0 |  |  | 0
|  | 783424240R01 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 16 | 0 |  |  | 0
|  | 90 | Ostatní
|  | 90 300VD | Provozní zkoušky a revize | hod | 72 | 0 |  |  | 0
|  | 90 320VD | Přesun hmot | hod | 48 | 0 |  |  | 0
|  | 90 320VD | Jádrové vrtání zdmi, podlahou | kus | 4 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Celkem: | 0
Note on D2: Fox:

## MaR a tech.elektroinstalace
Výkaz výměr: |  |  | B - Měření a Regulace, technologická elektroinstalace
Akce: |  |  | PST Borská 53
Zakázka: |  |  | Z219022-PST1
Adresa zakázky: |  |  | Borská 53-Plzeň ZČU-PS1
Zákazník:
Datum: |  |  | 2019-05-29
Pol. | ks | MJ | Ozn. | Popis | Cena | Celkem
1 | 30 | m | CYKY 3x2,5 |  | 0 | 0
2 | 120 | m | H05VV-F 3G1 |  | 0 | 0
3 | 120 | m | JYTY-O 4x1 |  | 0 | 0
4 | 530 | m | J-Y(St)Y 1x2x0,8 |  | 0 | 0
5 | 30 | m | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 0 | 0
6 | 4 | ks | BM017102-- | Jistič C2/1 | 0 | 0
7 | 1 | ks | BM017104-- | Jistič C4/1 | 0 | 0
8 | 2 | ks | BM017106-- | Jistič C6/1 | 0 | 0
9 | 1 | ks | BM017113-- | Jistič C13/1 | 0 | 0
10 | 1 | ks | IS506101-- | Pojistkový odpínač 1P,32A- | 0 | 0
11 | 1 | ks | IS506103-- | Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10 x 38 mm | 0 | 0
12 | 2 | ks | ISZ10002-- | Pojistka válcová gG10x38 2A 500V | 0 | 0
13 | 2 | ks | ISZ10004-- | Pojistka válcová gG10x38 4A 500V | 0 | 0
14 | 0.3 | m | BS900141-P | Propojovací lišta,1P,16mm2, 1m | 0 | 0
15 | 4 | ks | 223200244340 | Stykač inst., 2Z/25 A, 24 V AC/DC, AgSnO2, přep. | 0 | 0
16 | 1 | ks | 02218 | Lišta propojovací, 22, 1P, 8 pozic | 0 | 0
17 | 1 | ks | 8595188122696 | Relé VS 308K rudá AC 230, AC/DC 24 V | 0 | 0
18 | 12 | m | 10.074.945 | Rošt CF 54/ 50 EZ | 0 | 0
19 | 3 | m | 10.074.941 | Rošt CF 54/100 EZ | 0 | 0
20 | 12 | ks | 10.074.930 | Konzola CM50 | 0 | 0
21 | 3 | ks | 10.075.002 | Konzola CU 100 | 0 | 0
22 | 20 | ks | 10.074.470 | Podložka CE 25 001201CABLOFIL | 0 | 0
23 | 20 | ks | 10.074.471 | Podložka CE 30 001301 CABLOFIL | 0 | 0
24 | 20 | ks | 10.075.700 | Šroub BTRL 8x15 s maticí EEC 8EZ | 0 | 0
25 | 15 | m | 10.075.154 | Trubka pevná pr.25 320N sv.šedá | 0 | 0
26 | 10 | m | 10.074.394 | Trubka HFXS 12 SW pr.12 černá | 0 | 0
27 | 20 | ks | USA 20-25/55 | automaticky uzaviratelna prichytka flexibilnich trubek 1254 S 2/100 | 0 | 0
28 | 4 | ks | 10.075.161 | Krabice OBO A8 IP54 | 0 | 0
29 | 10 | ks | 10.076.458 | Svorka ZSA 16 zemnící | 0 | 0
30 | 2 | ks | 10.079.255 | Pásek Cu 15x0,4 pospojovací pro ZSA16 | 0 | 0
31 | 1 | ks | BS900200-- | Svorka vyrovnání potenciálu, montáž na panel | 0 | 0
32 | 1 | ks | IL952212-- | Rozvaděč oceloplechový 2A-12, IP54, otočná klika, 602x658x250, 28,70kg , 4x21mod | 0 | 0
33 | 1 | ks | CSIL129212 | Konstrukce instalační 2-12, plastové panely, 4řady, 21mod. | 0 | 0
34 | 3 | ks | IL061203-H | Panel přístrojový 2G3K, plastový | 0 | 0
35 | 1 | ks | IL066203-H | Panel plný 2B3K, plastový | 0 | 0
36 | 1 | ks | IL958006-- | Příruba k rozvaděči M2000 - pěnová guma (Ø 40x16mm, 4x24mm, 2x38mm) | 0 | 0
37 | 1 | ks | IL900251-- | Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá | 0 | 0
38 | 1 | ks | XAL-K178E | Žlutá skříňka, červené hřibové tlač., uvolnění otočením | 0 | 0
39 | 1 | ks | PRO1-M-Bus | Elektroměr PRO1-Mb 0,25-45A M-Bus CZ CEJCH, přímé měření do 45A, úředně ověřený | 0 | 0
40 | 1 | ks | KSL-35-PP | čidlo hladiny kapalin pro svislou montáž, -30...85°C, 500mA, 200V DC, 10W, kabel 0,3m | 0 | 0
41 | 2 | ks | 209-120 | Držák; TS35 | 0 | 0
42 | 16 | ks | 3213953 | PTI 2,5-L/L | 0 | 0
43 | 34 | ks | 3213949 | PTI 2,5-PE/L/L | 0 | 0
44 | 1 | ks | 3213975 | D-PTI/3, zakončovací kryt | 0 | 0
45 | 5 | ks | 3213990 | ATP-PTI/3, Oddělovací deska oddílů | 0 | 0
46 | 5 | ks | 3030213 | FBS 10-5, Zástrčný můstek | 0 | 0
47 | 5 | ks | 0808642 | ZBF 5:UNBEDRUCKT, Označovací štítek, plochý, nepotištěný | 0 | 0
48 | 1 | ks | 58-0100-024-D | Trafo toroidni 230/24 100VA | 0 | 0
49 | 1 | ks | SCP-75-24 | Zdroj: vyrovnávací; 74,5W; 27,6VDC; 2,7A; 85÷264VAC; 120÷370VDC, 159x97x38mm | 0 | 0
50 | 1 | ks | RS232toMBus-4SL | Převodník RS232 na M-Bus, 8-28VDC | 0 | 0
51 | 2 | ks | Zářivka vybavená 2x36W | Výměna stávajícího osvětlení | 0 | 0
52 | 1 | ks | T2032CXEP1 | řídicí stanice T2032CX (PWI-1A,Eth), int.zdroj 230/12V-1A ,Ethernet | 0 | 0
53 | 1 | ks | TRMCA50 | terminál obsluhy , LCD 2×40 zn.,klávesnice,7xLED,napájení z T2032CX | 0 | 0
54 | 1 | sb | instalační materiál |  | 0 | 0
55 | 1 | sb | Montáže elektro a MaR |  | 0 | 0
56 | 1 | sb | Provedení zkoušek a revizí dle ČSN včetně vyhotovení protokolů |  | 0 | 0
57 | 27 | db | Projektová dokumentace elektro a MaR - Skutečný stav |  | 0 | 0
58 | 1 | sb | Kusová zkouška rozvaděče |  | 0 | 0
59 | 27 | db | SW - Programové vybavení řídicí stanice |  | 0 | 0
60 | 1 | sb | SW - Programové vybavení operátorské stanice |  | 0 | 0
61 | 1 | sb | Seřízení, nastavení, odzkoušení a zaškolení obsluhy |  | 0 | 0
62 | 1 | sb | Zajištění a příprava materiálu, doprava |  | 0 | 0
Cena celkem bez DPH v CZK | [5 empty] | 0

## Soupiska komponentů KPS
Typ zapojení: MAXI S - pref-AKU
Číslo projektu: 18-240
Název projektu: Borská 53-Plzeň ZČU-PST 1
|  |  | Primár | Sekundár ÚT1 | Sekundár TV1
|  | Výkon P: | 325 (132) kW | 193 kW | 132 (132) kW
|  | Teplotní program TC: | 130/58,4 (100/32,7) °C | 90/70 °C | 55/10 °C
|  | Výpočtová teplota TS: | 130 °C | 90 °C | 55 °C
|  | Výpočtový tlak PS: | 2400 kPa | 550 kPa | 900 kPa
|  | Jmenovitý tlak PN: | PN25 | PN6 | PN10
|  | Dynamický tlak: | 100 kPa
Pozice | ks | Název komponentu | Typ komponentu | DN | Osazeno
Primární okruh
1.1 | 1 | Kulový kohout přivařovací |  | DN40 | Osazeno
1.2-1 | 4 | Manometr 100 mm, M20x1,5, nerezový | MAN 25bar | DN15 | Osazeno
1.2-2 | 4 | Manometrový ventil | KMANH | DN15 | Osazeno
1.2-3 | 4 | Kondenzační smyčka zahnutá | KSMZ | DN10 | Osazeno
1.3 | 1 | Teploměr lihový rohový | 0-200°C; G 1/2'' R63 | DN15 | Osazeno
1.4-1 | 1 | Filtr přivařovací |  | DN40 | Osazeno
1.4-2 | 1 | Kulový kohout přivařovací, vypouštěcí |  | DN15 | Osazeno
11.1 | 1 | Zpětný ventil mezipřírubový |  | DN40 | Osazeno
11.2 | 1 | Regulátor tlakové diference |  | DN25 | Osazeno
11.3 | 1 | Teploměr lihový rohový | 0-200°C; G 1/2'' R63 | DN15 | Osazeno
11.5 | 1 | Kulový kohout přivařovací |  | DN40 | Osazeno
Společný sekundární okruh ÚT1
2.1-1 | 1 | Regulační ventil 2V |  | DN15 | Osazeno
2.1-2 | 1 | Pohon 24V | SKD62E | ------ | Osazeno
2.8 | 1 | Kulový kohout přivařovací, vypouštěcí |  | DN15 | Osazeno
3-1 | 1 | Výměník tepla deskový | Pájený | DN20/25 | Osazeno
3-2 | 1 | Izolace deskového výměníku |  | ------ | Osazeno
3.1a-1 | 1 | Čidlo teploty ponorné | QAZ21.5220 | ------ | Osazeno
3.1a-2 | 1 | Jímka pro teplotní čidlo |  | DN15 | Osazeno
3.1d-1 | 1 | Snímač tlaku | P499 0-10V 8bar ¼ SAE | DN8 | Osazeno
3.1d-2 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
3.1d-3 | 1 | Návarek vnější závit | EG 1/2'' L=100mm CS | DN15 | Osazeno
3.3 | 1 | Pojistný ventil závitový | 1/2''x3/4''KD;5,5bar | DN15/20 | Osazeno
3.6-1 | 1 | Manometr | MAN63 6bar | DN8 | Osazeno
3.6-2 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
3.6-3 | 1 | Návarek vnější závit | EG 1/2'' L=100mm CS | DN15 | Osazeno
3.7 | 1 | Teploměr bimetalový | 0-120°C - 80/100 | DN15 | Osazeno
3.8 | 1 | Kulový kohout vyp/nap |  | DN15 | Osazeno
3.9b | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN20 | Osazeno
Doplňovací a expanzní systém ÚT1
5.2a | 2 | Kulový kohout přivařovací |  | DN15 | Osazeno
5.2b | 1 | Filtr závitový PN25 |  | DN15 | Osazeno
5.2c | 1 | Kulový kohout přivařovací |  | DN15 | Osazeno
5.2d | 1 | Solenoidový ventil s cívkou | EV220B 6B G38E NC000 BB230AS | DN12 | Osazeno
5.2g | 1 | Vodoměr lopatkový, impuls | CDSD Qn1,5 L80-90 impuls | DN15 | Osazeno
5.2h | 1 | Zpětný ventil zavitový EUROPA |  | DN15 | Osazeno
5.4 | 1 | Expanzní nádoba | N 300/6 | DN25 | Dod.samostatně
Sekundární okruh: Sekundární okruh 1 |  |  | 193 kW
4.4 | 1 | Čerpadlo 1x230V | MAGNA3 40-80 F 1x230V | DN40 | Osazeno
4.5-1 | 1 | Filtr přírubový PN16 |  | DN65 | Osazeno
4.5-2 | 1 | Kulový kohout vyp/nap |  | DN15 | Osazeno
4.6-1 | 1 | Manometr | MAN63 6bar | DN8 | Osazeno
4.6-2 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
4.6-3 | 1 | Návarek vnější závit | EG 1/2'' L=100mm CS | DN15 | Osazeno
4.7 | 1 | Teploměr bimetalový | 0-120°C - 80/100 | DN15 | Osazeno
4.10a | 2 | Uzavírací klapka mezipřírubová |  | DN65 | Osazeno
Společný sekundární okruh TV1
6.1-1 | 1 | Regulační ventil 2V |  | DN15 | Osazeno
6.1-2 | 1 | Pohon 24V | SKD62E | ------ | Osazeno
6.4 | 1 | Měřič tepla ultrazvukový, s M-BUS | Multical 603/Bus DN20 Qn2,5 | DN20 | Osazeno
6.8 | 1 | Kulový kohout přivařovací, vypouštěcí |  | DN15 | Osazeno
7-1 | 1 | Výměník tepla deskový | Celonerezový | DN20/25 | Osazeno
7-2 | 1 | Izolace deskového výměníku |  | ------ | Osazeno
7.1a | 1 | Čidlo teploty ponorné | QAE26.91 | DN8 | Osazeno
7.3 | 1 | Pojistný ventil závitový | 1/2''x3/4''KB;9bar | DN15/20 | Osazeno
7.6-1 | 1 | Manometr | MAN63 10bar | DN8 | Osazeno
7.6-2 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
7.6-3 | 1 | Návarek nerezový 1.4571 | EG 1/2'' L=35mm, SS | DN15 | Osazeno
7.7 | 1 | Teploměr bimetalový | 0-120°C - 80/65 | DN15 | Osazeno
7.8 | 1 | Kulový kohout závitový, nerezový |  | DN15 | Osazeno
Sekundární okruh TV1
8.1 | 1 | Kulový kohout závitový, nerezový |  | DN32 | Osazeno
8.2 | 1 | Kulový kohout závitový, nerezový |  | DN40 | Dod.samostatně
8.3-1 | 1 | Čidlo teploty ponorné | QAZ21.5220 | ------ | Dod.samostatně
8.3-2 | 1 | Jímka pro teplotní čidlo SS |  | DN15 | Dod.samostatně
8.4 | 1 | Kulový kohout závitový, nerezový |  | DN32 | Osazeno
8.5 | 1 | Čerpadlo 1x230V | UPS 32-80 N 1x230V | DN32 | Osazeno
8.6 | 1 | Zpětný ventil závitový nerez |  | DN32 | Osazeno
9.1 | 1 | Kulový kohout závitový, nerezový |  | DN40 | Osazeno
9.1a | 1 | Kulový kohout závitový, nerezový |  | DN15 | Osazeno
9.2 | 1 | Filtr závitový nerez |  | DN40 | Osazeno
9.3 | 1 | Vodoměr suchoběžný, s impulsním výstupem | DN 25/SV IALF/25/6,3 MID | DN25 | Osazeno
9.4 | 1 | Zpětný ventil závitový nerez |  | DN40 | Osazeno
9.6-1 | 1 | Manometr | MAN63 10bar | DN8 | Osazeno
9.6-2 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
9.6-3 | 1 | Návarek nerezový 1.4571 | EG 1/2'' L=35mm, SS | DN15 | Osazeno
9.8 | 1 | Pojistný ventil závitový | 1/2''x3/4''KB;9bar | DN15/20 | Osazeno
9.9 | 1 | Expanzní nádoba | DD 18/10 | DN20 | Dod.samostatně
9.9a | 1 | Armatura pod expanzi |  | DN20 | Osazeno
10.1 | 1 | Kulový kohout závitový, nerezový |  | DN25 | Osazeno
10.2 | 1 | Filtr závitový nerez |  | DN25 | Osazeno
10.3 | 1 | Čerpadlo 1x230V | UPS 25-80 N 1x230V | DN25 | Osazeno
10.4 | 1 | Zpětný ventil závitový nerez |  | DN25 | Osazeno
12 | 1 | Akumulační zásobník nerezový, s izolací | AL 500 E | ------ | Dod.samostatně