## vzduchotechnika
Pol.č. | KCN | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč
[8 empty] | Celkem za 1 jednotku | Celkem
Informace k tvorbě ceny:
V případě, že podle tohoto seznamu bude utvářena cena, přepokládá se, že výkaz, množství a výměry (tzv. výkazy výměr) potřebné k provedení díla si vyhotoví zpracovatel ceny, který zároveň nese veškerá rizika vyplývající z eventuálních rozdílů ve výkazech výměr oproti skutečnosti.
Zpracovatel ceny musí zahrnout rovněž takové práce a výkony, které je nutno k dokončení díla provést, a to i v případě, že nebyly v dokumentaci zobrazeny či popsány, eventuálně není obvyklé je zobrazovat.
Jednotlivé části dodávky musí být funkční, provozuschopné a kompletní.
Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována výrobně technická a montážní dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných pro realizaci kompletního a funkčního díla.
Pokud v průběhu zpracování výrobně technické a montážní dokumentace budou v projektu zjištěny skutečnosti, které neumožňují zpracování výrobně technické dokumentace v souladu s projektem, nesmí být montáž zařízení zahájena a musí být informován projektant.
Pokud by dodavatel neměl jistotu splnění tohoto zadání zařízením definovaným v tomto projektu, je povinen toto oznámit před podepsáním smlouvy o dílo. Totéž musí učinit před zahájením jakýchkoliv kroků k zahájení díla.
Veškeré uvedené názvy a typy zařízení a výrobků slouží jako referenční příklad a dodavatel je může nahradit s tím, že je vždy nutno dodržet technické parametry zařízení či výrobku. Použití každého konkrétního zařízení či výrobku musí být v dodavatelské dokumentaci (výrobně technické a montážní) zohledněno a při tvorbě této dokumentace zkonfrontováno se všemi souvisejícími částmi zařízení včetně částí stavby (profesemi).
E. SOUPIS PRACÍ
[8 empty] | cena za m.j. | cena celkem
D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
1. |  |  | Stavební práce
1.01 | - | - | Vybourání prostupu ve zdivu tl. 150, velikosti 500/200 včetně osazení překladu L30.3 - dl.650 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
1.02 | - | - | Dodávka oceli L 30.3 - 650 | kg | 14.2 |  |  | 0 | 0
1.03 | - | - | Vybourání prostupu ve zdivu tl. 150, velikosti 150/150 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.04 | - | - | Zhotovení prostupu vel. 200/500 do sádrokatonového obkladu kanalizačních stoupaček | ks | 4 |  |  | 0 | 0
1.05 | - | - | Demontáž podhledových desek 600/600, miner. pro zpětnou montáž | m2 | 89 |  |  | 0 | 0
1.06 | - | - | Demontáž podhledů skládaných včetně roštů, miner. 600/600 | m2 | 444.5 |  |  | 0 | 0
1.07 | - | - | Začištění omítek zdiva kolem prostupů | ks | 10 |  |  | 0 | 0
1.08 | - | - | Požární ucpávky EI45 otvoru 500/200 stěnové | ks | 8 |  |  | 0 | 0
1.08a | - | - | Požární ucpávky EI45 otvoru 150/150 stěnové | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.09 | - | - | Zpětná montáž podhledu ze stáv. podhledových desek na stáv. rošt, desky 600/600 | m2 | 89 |  |  | 0 | 0
1.10 | - | - | Montáž podhledu z demontovaných podhledových desek 600/600 ( nový snížený rošt ) | m2 | 444.5 |  |  | 0 | 0
1.11 | - | - | Montáž roštu pro snížený podhled včetně dodávky (nový rošt) | m2 | 444.5 |  |  | 0 | 0
1.12 | - | - | Dodávka podhledových desek 600/600 ( 625/625 ) - náhrada za zničené (10% z plochy) | m2 | 53.4 |  |  | 0 | 0
1.13 | - | - | Sádrokartonový obklad rozvodů m.č. 219 (tmelené desky tl. 12,5mm) vč. revizních otvorů pro přístup k armaturám | m2 | 10 |  |  | 0 | 0
1.14 | - | - | Zacelení prostupu do obkladu kanalizačních stoupaček - sádrokartonové tmelené desky tl. 12,5mm vč. osazení revizních dvířek v místě zápachové uzávěrky | ks | 4 |  |  | 0 | 0
1.15 | - | - | Plastová revizní dvířka 150/200 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
1.16 | - | - | Úprava dřevěného obkladu kolem ŽB průvlaku m.č. 219 | m2 | 1 |  |  | 0 | 0
1.17 | - | - | Oprava výmalby kolem podhledů a prostupů | m2 | 74 |  |  | 0 | 0
1.18 | - | - | Montáž lešení do 1,9 m | m2 | 440 |  |  | 0 | 0
1.19 | - | - | Demontáž lešení | m2 | 440 |  |  | 0 | 0
1.20 | - | - | Odvoz materiálu + uložení | t | 1.6 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | Ostatní
2.01 | - | - | Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
2.02 | - | - | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u
nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není
jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
2.03 | - | - | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.04 | - | - | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST | [5 empty] | 0
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
1. |  |  | Vnitřní kanalizace
Poznámka:
- počty tvarovek a kotevních prvků jsou pouze orientační je nutno je upravit dle situce na montáži
1.01 | 800-721 | 722 17-4006 | Potrubí z plastových polypropylenových trub (PPr) | m | 148 |  |  | 0 | 0
pro odvod kondenzátu chladících jednotek
ø 50x4,6mm
1.02 | 800-721 | 722 17-4004 | Potrubí z plastových polypropylenových trub (PPr) | m | 215 |  |  | 0 | 0
pro odvod kondenzátu chladících jednotek
ø 32x2,9mm
1.03 | - | - | Potrubí z plastových polypropylenových trub (PPr) | sada | 1 |  |  | 0 | 0
pro odvod kondenzátu chladících jednotek
- tvarovky PPR32 - PPR50
1.04 | 800-721 | 722 16-0135 | Potrubí z trub měděných tvrdých | m | 30 |  |  | 0 | 0
pro odvod kondenzátu chladících jednotek
ø 28x1mm
1.05 | - | - | Potrubí z trub měděných tvrdých | sada | 1 |  |  | 0 | 0
pro odvod kondenzátu chladících jednotek
- tvarovky ø 28
1.06 | 800-721 | 722 17-6116 | Montáž potrubí z plastových polypropylenových trub (PPr) | m | 148 |  |  | 0 | 0
do d50mm
1.07 | 800-721 | 722 17-6114 | Montáž potrubí z plastových polypropylenových trub (PPr) | m | 215 |  |  | 0 | 0
do d32mm
1.08 | 800-713 | 713 46-3131 | Izolace měděného potrubí parotěsnými tepelně izolačními | m | 30 |  |  | 0 | 0
trubicemi na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou
buněčnou strukturou
souč. tepelné vodivosti izolace (0°C) = max. 0,038 W/Mk
faktor difuzního odporu min. 7000
Izolační trubice musí mít atest požární vhodnosti dle
požadavku požární zprávy
(viz. část D.1.3. Požárně bezpečnostn řešení)
tl. izolace 9mm, do vnitřního průměru 28mm
1.09 | 800-721 | 721 17-4042 | Potrubí z plastových trub HT-systém (PP) | m | 4 |  |  | 0 | 0
DN40, připojovací
- včetně kolen a odbočky pro napojení na stávající
stoupačku kanalizace (cca DN125 - nutno ověřit)
1.10 | - | - | Napojení na stávající kanalizační stoupačku | ks | 4 |  |  | 0 | 0
1.11 | 800-721 | 721 27-4121 | Přivzdušňovací ventil vnitřní do DN50 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
1.12 | 800-721 | 725 86-1102 | Vodní zápachová uzávěrka DN40 pro odvod kondenzátu | ks | 4 |  |  | 0 | 0
s přídavnou mechanickou uzávěrkou
1.13 | - | - | Napojení výtlaku čerpadla kondenzátu vnitřní chladící | ks | 80 |  |  | 0 | 0
jednotky na připojovací potrubí
(čerpadla součástí chladících jednotek)
1.14 | - | - | Podpěrný žlab pro trubku PPR50 | m | 148 |  |  | 0 | 0
1.15 | - | - | Plastová instalační lišta 140/70 | m | 18 |  |  | 0 | 0
1.16 | - | - | Kotevní závěsy pro potrubí ø 50mm (závěs, objímka, | ks | 80 |  |  | 0 | 0
kotvící materiál)
| - | - | Kotevní závěsy pro potrubí ø 28-32mm (závěs, objímka, | ks | 220 |  |  | 0 | 0
kotvící materiál)
1.17 | 800-721 | 721 29-0111 | Zkouška těsnosti kanalizace do DN125 | m | 397 |  |  | 0 | 0
1.18 | - | - | Pomocný a montážní materiál, drobné fitinky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | Stavební výpomoci
2.01 | - | - | Vrtání prostupů stěnami, po osazení potrubních rozvodů | ks | 80 |  |  | 0 | 0
opětné dozdění, zatěsnění a začištění (nesmí být použita montážní pěna)
3. |  |  | Ostatní
3.01 | - | - | Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.02 | - | - | Vyzkoušení, uvedení do provozu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.03 | - | - | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u
nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není
jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
3.04 | - | - | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.05 | - | - | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | [5 empty] | 0
D.1.4.b - CHLAZENÍ
1. |  |  | Vnitřní chladící jednotky vč. potrubních rozvodů
pozn:
- pohledové prvky zařízení musí být před objednáním odsouhlaseny investorem
- počty tvarovek a kotevních prvků jsou pouze orientační je nutno je upravit dle situce na montáži
1.01 | - | - | Vnitřní oběhová chladící jednotka (fancoil), dvoutrubkový systém (pouze chlazení), EC motor, základní el. svorkovnice se vstupy pro napájení, řídící signál 0-10V a hlášení poruchy EC motoru, tř. filtrace G1, s vestavěným čerpadlem kondenzátu s výtlačnou hadičkou 1,5m, vč. opláštění | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Parametry:
- podstropní provedení (přisazené ke stěně), levé připojení
- P-23, sání vzduchu spodní, výfuk přední
- chladící voda 6/12°C, vstupní vzduch 26°C / 50% r.v.
- vzduchový výkon (min/jmenovitý/max) = 150/275/490 m3/h
- citelný chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 0,7/1,22/2,07 kW
- celkový chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 1,05/1,77/2,88 kW
- dp výměníku-voda (jmenovitý výkon) = 2,92kPa
- Pel = max. 30W, 230V, 50Hz
- rozměry 990 x 505 x 240 mm (š x v x hl)
- hmotnost 25kg
- hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m) při jmenovitém výkonu max. 40dB
1.02 | - | - | Vnitřní oběhová chladící jednotka (fancoil), dvoutrubkový systém (pouze chlazení), EC motor, základní el. svorkovnice se vstupy pro napájení, řídící signál 0-10V a hlášení poruchy EC motoru, tř. filtrace G1, s vestavěným čerpadlem kondenzátu s výtlačnou hadičkou 1,5m, vč. opláštění | ks | 6 |  |  | 0 | 0
Parametry:
- podstropní provedení (přisazené ke stěně), levé připojení
- P-33, sání vzduchu spodní, výfuk přední
- chladící voda 6/12°C, vstupní vzduch 26°C / 50% r.v.
- vzduchový výkon (min/jmenovitý/max) = 245/405/790 m3/h
- citelný chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 1,13/1,80/3,30 kW
- celkový chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 1,69/2,62/4,56 kW
- dp výměníku-voda (jmenovitý výkon) = 7,01kPa
- Pel = max. 60W, 230V, 50Hz
- rozměry 1140 x 505 x 240 mm (š x v x hl)
- hmotnost 29kg
- hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m) při jmenovitém výkonu max. 40dB
1.03 | - | - | Vnitřní oběhová chladící jednotka (fancoil), dvoutrubkový systém (pouze chlazení), EC motor, základní el. svorkovnice se vstupy pro napájení, řídící signál 0-10V a hlášení poruchy EC motoru, tř. filtrace G1, s vestavěným čerpadlem kondenzátu s výtlačnou hadičkou 1,5m, vč. opláštění | ks | 10 |  |  | 0 | 0
Parametry:
- podstropní provedení (přisazené ke stěně), levé připojení
- P-43,sání vzduchu spodní, výfuk přední
- chladící voda 6/12°C, vstupní vzduch 26°C / 50% r.v.
- vzduchový výkon (min/jmenovitý/max) = 250/440/890 m3/h
- citelný chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 1,18/2,00/3,80 kW
- celkový chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 1,80/2,95/5,34 kW
- dp výměníku-voda (jmenovitý výkon) = 5,60kPa
- Pel = max. 55W, 230V, 50Hz
- rozměry 1290 x 505 x 240 mm (š x v x hl)
- hmotnost 34kg
- hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m) při jmenovitém výkonu max. 40dB
1.04 | - | - | Vnitřní oběhová chladící jednotka (fancoil), dvoutrubkový systém (pouze chlazení), EC motor, základní el. svorkovnice se vstupy pro napájení, řídící signál 0-10V a hlášení poruchy EC motoru, tř. filtrace G1, s vestavěným čerpadlem kondenzátu s výtlačnou hadičkou 1,5m, vč. opláštění | ks | 10 |  |  | 0 | 0
Parametry:
- podstropní provedení (přisazené ke stěně), levé připojení
- P-53, sání vzduchu spodní, výfuk přední
- chladící voda 6/12°C, vstupní vzduch 26°C / 50% r.v.
- vzduchový výkon (min/jmenovitý/max) = 265/500/925 m3/h
- citelný chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 1,31/2,27/3,87 kW
- celkový chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 2,49/4,18/6,90 kW
- dp výměníku-voda (jmenovitý výkon) = 11,88kPa
- Pel = max. 55W, 230V, 50Hz
- rozměry 1440 x 505 x 240 mm (š x v x hl)
- hmotnost 37kg
- hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m) při jmenovitém výkonu max. 40dB
1.05 | - | - | Vnitřní oběhová chladící jednotka (fancoil), dvoutrubkový systém (pouze chlazení), EC motor, základní el. svorkovnice se vstupy pro napájení, řídící signál 0-10V a hlášení poruchy EC motoru, tř. filtrace G1, s vestavěným čerpadlem kondenzátu s výtlačnou hadičkou 1,5m, vč. opláštění | ks | 13 |  |  | 0 | 0
Parametry:
- podstropní provedení (přisazené ke stěně), levé připojení
- P-63, sání vzduchu spodní, výfuk přední
- chladící voda 6/12°C, vstupní vzduch 26°C / 50% r.v.
- vzduchový výkon (min/jmenovitý/max) = 370/540/1140 m3/h
- citelný chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 1,71/2,42/4,86 kW
- celkový chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 2,56/3,55/6,84 kW
- dp výměníku-voda (jmenovitý výkon) = 2,45kPa
- Pel = max. 65W, 230V, 50Hz
- rozměry 1590 x 505 x 240 mm (š x v x hl)
- hmotnost 43kg
- hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m) při jmenovitém výkonu max. 40dB
1.06 | - | - | Vnitřní oběhová chladící jednotka (fancoil), dvoutrubkový systém (pouze chlazení), EC motor, základní el. svorkovnice se vstupy pro napájení, řídící signál 0-10V a hlášení poruchy EC motoru, tř. filtrace G1, s vestavěným čerpadlem kondenzátu s výtlačnou hadičkou 1,5m, vč. opláštění | ks | 21 |  |  | 0 | 0
Parametry:
- podstropní provedení (přisazené ke stěně), levé připojení
- sání vzduchu spodní, výfuk přední
- P-83, chladící voda 6/12°C, vstupní vzduch 26°C / 50% r.v.
- vzduchový výkon (min/jmenovitý/max) = 510/730/1610 m3/h
- citelný chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 2,40/3,35/6,91 kW
- celkový chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 3,63/4,99/9,78 kW
- dp výměníku-voda (jmenovitý výkon) = 4,99kPa
- Pel = max. 115W, 230V, 50Hz
- rozměry 1890 x 505 x 240 mm (š x v x hl)
- hmotnost 52kg
- hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m) při jmenovitém výkonu max. 40dB
1.07 | - | - | Vnitřní oběhová chladící jednotka (fancoil), dvoutrubkový systém (pouze chlazení), EC motor, základní el. svorkovnice se vstupy pro napájení, řídící signál 0-10V a hlášení poruchy EC motoru, tř. filtrace G1, s vestavěným čerpadlem kondenzátu s výtlačnou hadičkou 1,5m, vč. opláštění | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Parametry:
- podstropní provedení (prostorová montáž), levé připojení
- P-43, sání vzduchu spodní, výfuk přední
- chladící voda 6/12°C, vstupní vzduch 26°C / 50% r.v.
- vzduchový výkon (min/jmenovitý/max) = 250/440/890 m3/h
- citelný chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 1,18/2,00/3,80 kW
- celkový chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 1,80/2,95/5,34 kW
- dp výměníku-voda (jmenovitý výkon) = 5,60kPa
- Pel = max. 55W, 230V, 50Hz
- rozměry 1290 x 505 x 240 mm (š x v x hl)
- hmotnost 34kg
- hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m) při jmenovitém výkonu max. 40dB
1.08 | - | - | Vnitřní oběhová chladící jednotka (fancoil), dvoutrubkový systém (pouze chlazení), EC motor, základní el. svorkovnice se vstupy pro napájení, řídící signál 0-10V a hlášení poruchy EC motoru, tř. filtrace G1, s vestavěným čerpadlem kondenzátu s výtlačnou hadičkou 1,5m, vč. opláštění | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Parametry:
- podstropní provedení (prostorová montáž), levé připojení
- P-53, sání vzduchu spodní, výfuk přední
- chladící voda 6/12°C, vstupní vzduch 26°C / 50% r.v.
- vzduchový výkon (min/jmenovitý/max) = 265/500/925 m3/h
- citelný chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 1,31/2,27/3,87 kW
- celkový chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 2,49/4,18/6,90 kW
- dp výměníku-voda (jmenovitý výkon) = 11,88kPa
- Pel = max. 55W, 230V, 50Hz
- rozměry 1440 x 505 x 240 mm (š x v x hl)
- hmotnost 37kg
- hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m) při jmenovitém výkonu max. 40dB
1.09 | - | - | Vnitřní oběhová chladící jednotka (fancoil), dvoutrubkový systém (pouze chlazení), EC motor, základní el. svorkovnice se vstupy pro napájení, řídící signál 0-10V a hlášení poruchy EC motoru, tř. filtrace G1, s vestavěným čerpadlem kondenzátu s výtlačnou hadičkou 1,5m, vč. opláštění | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Parametry:
- podstropní provedení (prostorová montáž), levé připojení
- P-83, sání vzduchu spodní, výfuk přední
- chladící voda 6/12°C, vstupní vzduch 26°C / 50% r.v.
- vzduchový výkon (min/jmenovitý/max) = 510/730/1610 m3/h
- citelný chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 2,40/3,35/6,91 kW
- celkový chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 3,63/4,99/9,78 kW
- dp výměníku-voda (jmenovitý výkon) = 4,99kPa
- Pel = max. 115W, 230V, 50Hz
- rozměry 1890 x 505 x 240 mm (š x v x hl)
- hmotnost 52kg
- hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m) při jmenovitém výkonu max. 40dB
1.10 | - | - | Vnitřní oběhová chladící jednotka (fancoil), dvoutrubkový systém (pouze chlazení), EC motor, základní el. svorkovnice se vstupy pro napájení, řídící signál 0-10V a hlášení poruchy EC motoru, tř. filtrace G1, s vestavěným čerpadlem kondenzátu s výtlačnou hadičkou 1,5m, vč. opláštění | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Parametry:
- podstropní provedení (prostorová montáž), pravé připojení
- P-43, sání vzduchu spodní, výfuk přední
- chladící voda 6/12°C, vstupní vzduch 26°C / 50% r.v.
- vzduchový výkon (min/jmenovitý/max) = 250/440/890 m3/h
- citelný chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 1,18/2,00/3,80 kW
- celkový chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 1,80/2,95/5,34 kW
- dp výměníku-voda (jmenovitý výkon) = 5,60kPa
- Pel = max. 55W, 230V, 50Hz
- rozměry 1290 x 505 x 240 mm (š x v x hl)
- hmotnost 34kg
- hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m) při jmenovitém výkonu max. 40dB
1.11 | - | - | Vnitřní oběhová chladící jednotka (fancoil), dvoutrubkový systém (pouze chlazení), EC motor, základní el. svorkovnice se vstupy pro napájení, řídící signál 0-10V a hlášení poruchy EC motoru, tř. filtrace G1, s vestavěným čerpadlem kondenzátu s výtlačnou hadičkou 1,5m, vč. opláštění | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Parametry:
- podstropní provedení (prostorová montáž), pravé připojení
- P-53, sání vzduchu spodní, výfuk přední
- chladící voda 6/12°C, vstupní vzduch 26°C / 50% r.v.
- vzduchový výkon (min/jmenovitý/max) = 265/500/925 m3/h
- citelný chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 1,31/2,27/3,87 kW
- celkový chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 2,49/4,18/6,90 kW
- dp výměníku-voda (jmenovitý výkon) = 11,88kPa
- Pel = max. 55W, 230V, 50Hz
- rozměry 1440 x 505 x 240 mm (š x v x hl)
- hmotnost 37kg
- hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m) při jmenovitém výkonu max. 40dB
1.12 | - | - | Vnitřní oběhová chladící jednotka (fancoil), dvoutrubkový systém (pouze chlazení), EC motor, základní el. svorkovnice se vstupy pro napájení, řídící signál 0-10V a hlášení poruchy EC motoru, tř. filtrace G1, s vestavěným čerpadlem kondenzátu s výtlačnou hadičkou 1,5m, vč. opláštění | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Parametry:
- podstropní provedení (prostorová montáž), pravé připojení
- P-83, sání vzduchu spodní, výfuk přední
- chladící voda 6/12°C, vstupní vzduch 26°C / 50% r.v.
- vzduchový výkon (min/jmenovitý/max) = 510/730/1610 m3/h
- citelný chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 2,40/3,35/6,91 kW
- celkový chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 3,63/4,99/9,78 kW
- dp výměníku-voda (jmenovitý výkon) = 4,99kPa
- Pel = max. 115W, 230V, 50Hz
- rozměry 1890 x 505 x 240 mm (š x v x hl)
- hmotnost 52kg
- hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m) při jmenovitém výkonu max. 40dB
1.13 | - | - | Vnitřní oběhová chladící jednotka (fancoil), kazetová pro montáž do podhledu, dvoutrubkový systém (pouze chlazení), EC motor, základní el. svorkovnice se vstupy pro napájení, řídící signál 0-10V a hlášení poruchy EC motoru, s filtrem, s vestavěným čerpadlem kondenzátu s výtlačnou hadičkou 1,5m, vč. pohledové mřížky "komfort" RAL 9003 | ks | 10 |  |  | 0 | 0
Parametry:
- K-1, chladící voda 6/12°C, vstupní vzduch 26°C / 50% r.v.
- vzduchový výkon (min/jmenovitý/max) = 620/975/1530 m3/h
- citelný chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 3,10/4,70/7,07 kW
- celkový chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 4,32/6,39/9,31 kW
- dp výměníku-voda (jmenovitý výkon) = 7,79kPa
- Pel = max. 115W, 230V, 50Hz
- rozměry 822 x 322 x 822 mm (š x v x hl)
- hmotnost 44kg
- hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m) při jmenovitém výkonu max. 40dB
1.14 | - | - | Vnitřní oběhová chladící jednotka (fancoil), kazetová pro montáž na strop, dvoutrubkový systém (pouze chlazení), EC motor, základní el. svorkovnice se vstupy pro napájení, řídící signál 0-10V a hlášení poruchy EC motoru, s filtrem, s vestavěným čerpadlem kondenzátu s výtlačnou hadičkou 1,5m, vč. pohledové mřížky "komfort" RAL 9010 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Parametry:
- KP-134, chladící voda 6/12°C, vstupní vzduch 26°C / 50% r.v.
- vzduchový výkon (min/jmenovitý/max) = 900/1010/13050 m3/h
- citelný chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 3,7/4,0/8,0 kW
- celkový chlad. výkon (min/jmenovitý/max) = 6,1/6,6/12,3 kW
- dp výměníku-voda (jmenovitý výkon) = 7,79kPa
- Pel = max. 115W, 230V, 50Hz
- rozměry 1100 x 435 x 985 mm (š x v x hl)
- hmotnost 65kg
- hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m) při jmenovitém výkonu max. 40dB
| - | - | Kotevní sada s protihlukovými podložkami pro přímé kotvení chladící jednotky na strop | sada | 70 |  |  | 0 | 0
| - | - | Kotevní sada s protihlukovými podložkami pro zavěšení chladící jednotky do stropu | sada | 10 |  |  | 0 | 0
1.15 | - | - | Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil, lineární charakteristika, závitové provedení, DN15, PN16, protékané médium voda 6/12°C, plynulé nastavení pro rozsah průtoků 90 -450 l/h, tlaková ztráta 16kPa, měřící koncovky pro možnost měření průtoku, závit M30x1,5 pro připojení servopohonu | ks | 23 |  |  | 0 | 0
1.16 | - | - | Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil, lineární charakteristika, závitové provedení, DN20, PN16, protékané médium voda 6/12°C, plynulé nastavení pro rozsah průtoků 180 -900 l/h, tlaková ztráta 16kPa, měřící koncovky pro možnost měření průtoku, závit M30x1,5 pro připojení servopohonu | ks | 49 |  |  | 0 | 0
1.17 | - | - | Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil, lineární charakteristika, závitové provedení, DN25, PN16, protékané médium voda 6/12°C, plynulé nastavení pro rozsah průtoků 350 -1700 l/h, tlaková ztráta 20kPa, měřící koncovky pro možnost měření průtoku, závit M30x1,5 pro připojení servopohonu | ks | 12 |  |  | 0 | 0
1.18 | - | - | Termoelektrický pohon ON/OFF 230V, napájení 230V, 50Hz, IP41, bez napětí uzavřen, vizuální indikátor pozice, kabel 1,2m připojení na ventil se závitem M30x1,5 | ks | 80 |  |  | 0 | 0
1.19 | 731 | 734 29-2713 | Kulový kohout uzavírací DN15, min. PN6, závitové provedení, ovládání páčkou | ks | 19 |  |  | 0 | 0
1.20 | 731 | 734 29-2714 | Kulový kohout uzavírací DN20, min. PN6, závitové provedení, ovládání páčkou | ks | 49 |  |  | 0 | 0
1.21 | 731 | 734 29-2715 | Kulový kohout uzavírací DN25, min. PN6, závitové provedení, ovládání páčkou | ks | 12 |  |  | 0 | 0
1.22 | - | - | Kovová vlnovcová hadice, materiál nerezová ocel, DN15, min. PN6, vnější závit / převlečná matice, L=700mm | ks | 38 |  |  | 0 | 0
1.23 | - | - | Kovová vlnovcová hadice, materiál nerezová ocel, DN20, min. PN6, vnější závit / převlečná matice, L=700mm | ks | 98 |  |  | 0 | 0
1.24 | - | - | Kovová vlnovcová hadice, materiál nerezová ocel, DN25, min. PN6, vnější závit / převlečná matice, L=700mm | ks | 24 |  |  | 0 | 0
1.25 | 731 | 734 29-1123 | Vypouštěcí kulový kohout DN15, min. 90°C, min. PN6, vč. návarku | ks | 12 |  |  | 0 | 0
1.26 | 731 | 734 29-1312 | Automatický plovákový odvzdušňovací ventil DN15 pro montáž na potrubí, mosazné provedení, min. 90°C, min. PN6, ochrana sedla ventilu před kontaminací, speciální těsnění zamezující únik média přes odvzdušňovací ventil vč. návarku | ks | 22 |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek ocelových bezešvých závitových DN50 dle ČSN 425710, materiál 11353.0 vč. potrubních tvarovek
1.27 | 731 | 733 11-1103 | DN15 | m | 122 |  |  | 0 | 0
1.28 | 731 | 733 11-1104 | DN20 | m | 292 |  |  | 0 | 0
1.29 | 731 | 733 11-1105 | DN25 | m | 112 |  |  | 0 | 0
1.30 | 731 | 733 11-1116 | DN32 | m | 44 |  |  | 0 | 0
1.31 | 731 | 733 11-1117 | DN40 | m | 12 |  |  | 0 | 0
1.32 | 731 | 733 11-1118 | DN50 | m | 158 |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek ocelových bezešvých hladkých dle ČSN 425715, materiál 11353.0 vč. potrubních tvarovek
1.33 | 731 | 733 12-1224 | Ø76/3,2 | m | 128 |  |  | 0 | 0
Nátěry potrubí základní do DN50
1.34 | 789 | 789 33-1110 | do DN50 | m2 | 61 |  |  | 0 | 0
1.35 | 789 | 789 33-2110 | do DN100 | m2 | 31 |  |  | 0 | 0
Tepelná izolace potrubí chlazené vody vč. tvarovek a armatur parotěsnou tepelnou izolací - potrubními tepelně izolačními pouzdry na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou buněčnou strukturou, souč. tepelné vodivosti izolace (0°C) = max. 0,038 W/mK, faktor difuzního odporu min. 7000
1.36 | 713 |  | DN15 - pouzdro Di=22mm, tl. izolace 13mm | m | 122 |  |  | 0 | 0
1.37 | 713 |  | DN20 - pouzdro Di=28mm, tl. izolace 13mm | m | 292 |  |  | 0 | 0
1.38 | 713 |  | DN25 - pouzdro Di=35mm, tl. izolace 13mm | m | 112 |  |  | 0 | 0
1.39 | 713 | 713 46-3131 | DN32 - pouzdro Di=42mm, tl. izolace 13mm | m | 44 |  |  | 0 | 0
1.40 | 713 |  | DN40 - pouzdro Di=48mm, tl. izolace 13mm | m | 12 |  |  | 0 | 0
1.41 | 713 | 713 46-3132 | DN50 - pouzdro Di=60mm, tl. izolace 13mm | m | 158 |  |  | 0 | 0
1.42 | 713 |  | DN65 - pouzdro Di=76mm, tl. izolace 13mm | m | 128 |  |  | 0 | 0
1.43 | 713 | 713 36-1121 | Tepelná izolace přírubových spojů na rozvodu chlazené vody parotěsnou deskovou tepelnou izolací tl. 13mm na bázi sysntetického kaučuku s uzavřenou buněčnou strukturou, souč. tepelné vodivosti izolace (0°C) = max. 0,038 W/mK, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 1 |  |  | 0 | 0
Kotevní prvky z typového montážního systému (pozinkované prvky) pro kotvení potrubí ke stěnám/stropu s chladírenskými izolačními pouzdry pro eliminaci tepelných mostů
1.44 | - | - | DN15 (pro izolaci 13mm) | ks | 82 |  |  | 0 | 0
1.45 | - | - | DN20 (pro izolaci 13mm) | ks | 164 |  |  | 0 | 0
1.46 | - | - | DN25 (pro izolaci 13mm) | ks | 54 |  |  | 0 | 0
1.47 | - | - | DN32 (pro izolaci 13mm) | ks | 18 |  |  | 0 | 0
1.48 | - | - | DN40 (pro izolaci 13mm) | ks | 6 |  |  | 0 | 0
1.49 | - | - | DN50 (pro izolaci 13mm) | ks | 54 |  |  | 0 | 0
1.50 | - | - | DN65 (pro izolaci 13mm) | ks | 44 |  |  | 0 | 0
1.51 | - | - | Orientační štítky na potrubí | ks | 32 |  |  | 0 | 0
1.52 | - | - | Plastová instalační lišta 140/70 | m | 18 |  |  | 0 | 0
1.53 | - | - | Montážní a pomocný materiál, potrubní tvarovky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
1.54 | - | - | Propláchnutí potrubních systémů dle ČSN EN 14336, příloha C | sada | 1 |  |  | 0 | 0
1.55 | - | - | Příprava pro tlakovou zkoušku potrubí do DN65 | sada | 1 |  |  | 0 | 0
1.56 | - | - | Hydraulická zkouška těsnosti dle ČSN EN 14336, příloha A, B | sada | 1 |  |  | 0 | 0
1.57 | - | - | Napuštění chladícího zařízení teplonosnou kapalinou - upravená voda dle ČSN 077104 vč. odvzdušnění | sada | 1 |  |  | 0 | 0
1.58 | - | - | Změření a nastavení průtoků patních vyvažovacích ventilů měřícím přístrojem dle požadavků vyhl. 1493/2007Sb a ČSN EN 14336, nastavení na projektované hodnoty, vystavení protokolu o měření | ks | 6 |  |  | 0 | 0
1.59 | - | - | Zaregulování, uvedení do provozu | hod | 20 |  |  | 0 | 0
1.60 | - | - | Provozní a funkční zkouška dle ČSN EN 14336 a ČSN 060310 za účasti navazujících profesí, zkušební provoz | hod | 72 |  |  | 0 | 0
1.61 | - | - | Montážní lešení | sada | 1 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | Stavební výpomoci
2.01 | - | - | Vrtání prostupů stěnami, po osazení potrubních rozvodů | ks | 160 |  |  | 0 | 0
opětné dozdění, zatěsnění a začištění (nesmí být použita montážní pěna)
3. |  |  | Ostatní
3.01 | - | - | Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.03 | - | - | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u
nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není
jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
3.04 | - | - | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.05 | - | - | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.4.b - CHLAZENÍ | [5 empty] | 0
D.1.4.c - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
1. |  |  | Zařízení přístroje - materiál
1.01 | - | - | Krabice odbočná IP44 s požární odolností | ks | 53 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | Rozvaděče
2.01 | - | - | Rozvaděč RO 02.1 - dovyzbrojení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Sestavení | ks | 1
|  |  | Jistič jednofázový 10A/C | ks | 4
|  |  | Cu lišta propojovací | ks | 1
|  |  | Podružný materiál | ks | 1
2.02 | - | - | Rozvaděč RO 02.2 - dovyzbrojení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Sestavení | ks | 1
|  |  | Jistič jednofázový 10A/C | ks | 4
|  |  | Cu lišta propojovací | ks | 1
|  |  | Podružný materiál | ks | 1
2.03 | - | - | Rozvaděč RO 02.3 - dovyzbrojení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Sestavení | ks | 1
|  |  | Jistič jednofázový 10A/C | ks | 3
|  |  | Cu lišta propojovací | ks | 1
|  |  | Podružný materiál | ks | 1
2.04 | - | - | Rozvaděč RO 02.4 - dovyzbrojení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Sestavení | ks | 1
|  |  | Jistič jednofázový 10A/C | ks | 3
|  |  | Cu lišta propojovací | ks | 1
|  |  | Podružný materiál | ks | 1
2.05 | - | - | Rozvaděč RO 02.5 - dovyzbrojení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Sestavení | ks | 1
|  |  | Jistič jednofázový 10A/C | ks | 3
|  |  | Cu lišta propojovací | ks | 1
|  |  | Podružný materiál | ks | 1
3. |  |  | Vodiče - kabely, metrový materiál
3.01 | - | - | CXKH –J- 3x1,5 mm2 | m | 710 |  |  | 0 | 0
3.02 | - | - | CY 6 mm2 zž | m | 60 |  |  | 0 | 0
3.03 | - | - | Drátový žlab 50x50 včetně úchytů do stropu | m | 100 |  |  | 0 | 0
3.04 | - | - | Podružný materiál (hmožsinky, úchytky, apod.) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | Ukončení vodičů
4.01 | - | - | Ukončení vodiče do 2,5 mm2 | ks | 486 |  |  | 0 | 0
4.02 | - | - | Ukončení vodiče 6 mm2 | ks | 15 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | Pomocné práce
5.01 | - | - | Prostup ze stoupačky | ks | 5 |  |  | 0 | 0
5.02 | - | - | Prostup kabelu do posluchárny, učebny | ks | 81 |  |  | 0 | 0
6. |  |  | Montáže silnoproud
6.01 | - | - | Demontáž svítidel 40 ks podhledových čtvercových, 10 ks podhledových kruhových, 4 ks přisazených | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
6.02 | - | - | Po vyčištění svítidel jejich opětovná montáž | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
6.03 | - | - | Přesunutí svítidla v m.č. 105 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.04 | - | - | Demontáž svítidel 14ks podhledových čtvercových ( při instalaci chlazení) | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
6.05 | - | - | Po vyčištění svítidel jejich opětovná montáž ( po instalaci chlazení) | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
6.06 | - | - | MONTÁŽE – elektro | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
7. |  |  | Montáže slaboproud
7.01 | - | - | Demontáž požárních čidel | ks | 41 |  |  | 0 | 0
7.02 | - | - | Opětovná montáž požárních čidel | ks | 41 |  |  | 0 | 0
7.03 | - | - | Demontáž kamer | ks | 2 |  |  | 0 | 0
7.04 | - | - | Opětovná montáž kamer | ks | 2 |  |  | 0 | 0
7.05 | - | - | Odpojení čidel a kamer ze systému | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
7.06 | - | - | Znovuzapojení čidel a kamer do systému | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
7.07 | - | - | Test systémů čidel a kamer | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
7.08 | - | - | Přemístění signalizace požárních čidel umístěných v podhledu včetně prodloužení kabeláže | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
7.09 | - | - | Zhotovení označení umístění požárních čidel v prostoru podhledu (označení provést dle stávajících zvyklostí ZČU) | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
7.10 | - | - | Přemístění místního rozhlasu v rozsahu dle nových montáží | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
8 |  |  | Ostatní
8.01 | - | - | Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
8.02 | - | - | REVIZE - elektro silnoproud | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
8.03 |  |  | REVIZE - elektro slaboproud (požární čidla , kamerový systém ) | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
8.04 | - | - | Zdvihací technika, lešení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
8.05 | - | - | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u
nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není
jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
8.06 | - | - | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8.07 | - | - | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.4.c - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | [5 empty] | 0
|  |  | CELKEM D.1.4.d - MaR - viz příloha | [5 empty] | 0
|  |  | CELKEM D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB | [5 empty] | 0
|  |  | E. SOUPIS PRACÍ CELKEM | [5 empty] | 0
Note on A18: Petra Skácelová:

## MaR
MĚŘENÍ A REGULACE Rozšíření chlazení v objektu EU v ZČU, Fakulta elektrotechnická
VÝKAZ-VÝMĚR dodávky regulačního a řídícího systému
Číslo nabídky:
Ze dne: |  | 2020-03-11 | Rozvaděče odpovídají ČSN EN 6439 a jsou běžně určeny pro pracovní podmínky dle ČSN 33 2000-3: AB5, AD1, AF1 z hlediska schopnosti osob: zavřený rozvaděč BA 4, otevřený rozvaděč BA 5
Platnost nabídky:
Záruční doba:
Další podmínky:
Rozvaděčové skříně (pokud jsou součástí nabídky) obsahují montážní chassis, kabelové úchyty, síťové přepěťové ochrany, jištěnou zásuvku, jištění systému, jištění ovládací fáze, nulovací a zemnící můstky. V ceně je dále zahrnuto sestavení skříně podle zakázkové dokumentace, oživení a komplexní vyzkoušení sestavy.
Cena dodávky celkem bez DPH: | [5 empty] | 0
Typ | PD | Položka |  | ks | cena/ks | celkem
|  | Komponenty řídícího systému |  |  |  | 0
KOMCNV10E |  | komunikační konvertor | ETH,M-Bus 10node,ExtRAM drive,CAN2a+2b,UniCom,12V | 1 |  | 0
T2008F |  | regulátor klimatizační jednotky typu Fan-Coil | 3xAI,2xAO,3xDI,7xDO,RS485,rozhraní pro TRM-F | 1 |  | 0
TRM-F |  | ovládací jednotka regulátoru T2008F | čidlo teploty prostoru,LED displej,4 tlačítka | 1 |  | 0
TRM-FX | #REF! | ovládací jednotka regulátoru T2032FX |  | 44 |  | 0
T2032FX | #REF! | regulátor klimatizacní jednotky typu Fan-Coil |  | 44 |  | 0
|  | Silová elektrovýbava |  |  |  | 0
PL7-B2/1 |  | Moeller - jistič 2 A, char. B | jistič 1 pólový | 45 |  | 0
WK 2,5/U |  | Wieland - svorka 2,5 mm2, šedá |  | 180 |  | 0
| 0 | Ovládací skříňka nástěnná (rozvodnice) |  | 38 |  | 0
|  | Ovládací skříňka do podhledu |  | 6 |  | 0
|  | Ovládací skříňka nástěnná (rozvodnice) pro m.č. 111 | vyzbrojený rozvaděč | 1 |  | 0
|  | Snímač pohybu |  | 40 |  | 0
|  | Inženýrské práce |  |  |  | 0
|  | Programové vybavení operátorské/ých stanic(e) |  | 1 |  | 0
|  | Seřízení, uvedení do provozu |  | 1 |  | 0
|  | Výrobní dokumentace |  | 1 |  | 0
|  | Revize |  | 1 |  | 0
|  | Doprava |  | 1 |  | 0
|  | Montáže |  |  |  | 0
|  | CYKY 2x1,5 včetně montáže |  | 300 |  | 0
| 0 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 včetně montáže |  | 540 |  | 0
| 0 | PRAFlaGuard F PH120-R 2x2x0,8 vč montáž |  | 520 |  | 0
| 0 | lišta plast 20x20/m včetně montáže |  | 250 |  | 0
| 0 | Pomocný montážní materiál |  | 1 |  | 0
| 0 | montáž plast. rozvaděče,skříně,ústředny....... |  | 45 |  | 0
| 0 | montáž ovladače |  | 45 |  | 0
| 0 | vrtání prostupů apod. přípomoce, odvoz a likvidace odpoadu |  | 1 |  | 0
| 0 | připojení FCU, napájení, ovládání |  | 80 |  | 0
Celková kalkulace
|  | Komponenty řídícího systému |  |  |  | 0
|  | Silová elektrovýbava |  |  |  | 0
|  | Inženýrské práce |  |  |  | 0
|  | Montáže |  |  |  | 0
|  | Cena bez DPH [Kč]: |  |  |  | 0