## Chlazení
SPECIFIKACE
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí (včetně pevných, kluzných bodů a dalších prvků zajišťující dilataci potrubí).
Potrubí bude provedeno, odzkoušeno a zdokladováno dle ČSN EN 13 480.
Přírubové a bezpřírubové armatury jsou uvažovány včetně protipřírub, těsnění, šroubů atd., závitové armatury budou osazeny včetně připojovacích šroubení.
Manometry budou použity včetně smyčky a trojcestného manometrického kohoutu, teploměry včetně návarku a jímky.
Veškerá zařízení (čerpadla, výměníky atd.) jsou uvažována včetně připojovacích protipřírub popř. šroubení.
Součástí dodávky je i propláchnutí veškerého potrubí, hydraulické zaregulování soustavy měřícím přístrojem, oživení systémů, všechny potřebné zkoušky
(dle platných předpisů v ČR), zaškolení obsluhy včetně výkresů skutečného provedení a návodů k obsluze a údržbě, provozních knih a řádů.
O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.
Bude provedeno měření hluku pro instalovaná zařízení ve venkovním a vnitřním prostředí. O měření bude proveden protokol.
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Tepelně neizolované části potrubí a kovové kotevní a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním a dvojnásobným konečným nátěrem. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
Tepelně izolované prvky budou opatřeny základním nátěrem.
Tepelnou izolací budou opatřena veškerá potrubí, armatury a zařízení.
Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných izolací v rámci jednotkové ceny. Tepelné izolace budou provedeny dle. vyhl. 193/2007 Sb.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
ZČU SERVEROVNA UL011 - MODERNIZACE CHLAZENÍ
Pozice | Popis | MJ | počet MJ | jednotková cena D+M | Cena celkem
CHLAZENÍ
1 | Demontáže a ekologická likvidace stávajícího zařízení
1.1 | Demontáž stávajícího výrobníku chlazené vody 100 kW | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Úprava oplocení pro demontáž výrobníku chlazené vody | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Demontáž stávající expanzní nádoby | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Vypuštění a ekologická likvidace nemrznoucí směsi | kpl | 1 |  | 0
2 | Zařízení zdroje chladu
2.1 | Bloková chladicí jednotka vestavěným freecoolingem, Pchl=54 kW, 12/18°C, te=32°C, 30% EGL, oběh. čerpadlo (1+1), Pel=15+1,7 kW, Imax=30,4 A, 700 kg, Lp_10=49,9 dB(A), rozměry: 1,19x2,1x1,6 m, RS485 Modbus | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Bloková chladicí jednotka vestavěným freecoolingem, Pchl=54 kW, 12/18°C, te=32°C, 30% EGL, oběh. čerpadlo (1+1), Pel=15+1,7 kW, Imax=30,4 A, 700 kg, Lp_10=49,9 dB(A), rozměry: 1,19x2,1x1,6 m, RS485 Modbus | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Komunikační propojení jednotek, nastavení, zprovoznění | kpl | 1 |  | 0
2.4 | Membránová expanzní nádoba o objemu 100l, Pmax 10 bar | kpl | 1 |  | 0
2.5 | Sada pro doplňování glykolu (nádoba 200 l, ruční čerpadlo, potrubní propojení) | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Montáž zařízení a úprava napojení zařízení chladu | kpl | 4 |  | 0
Nové chladící jednotky musí bezpodmínečně splňovat následující parametry:
- Požadovaný výkon, příkon, hlučnost, parametry dle specifikace v TZ CH-01 v bodě 3.1
- Plná kompatibilita autonomního řízení (redundance, záskoky, střídání) s ERAF0521A1
- Plná kompatibilita autonomního řízení inteligentního freecoolingu se stávajícím zařízením ERAF0521A1
- Plná kompatibilita s nadřazeným monitorovacím systémem TRONIC zahrnující shodné komunikační parametry se stávající jednotku ERAF0521A1
Objednatel díla si vymiňuje možnost potvrzení výše uvedených požadavků přímo od výrobce zařízení
3 | Potrubí (včetně kolen, redukcí, kotvení, nátěrů)
3.1 | Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých běžných DN25 | m | 12 |  | 0
3.2 | Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých běžných DN40 | m | 4 |  | 0
3.3 | Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých běžných DN65 (76x3) | m | 59 |  | 0
3.4 | Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých běžných DN80 (89x3,5) | m | 4 |  | 0
4 | Tepelné izolace
4.1 | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk s vysokou odolností proti difúzi vodních par a sníženou tepelnou vodivostí AC 13x035 | m | 12 |  | 0
4.2 | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk s vysokou odolností proti difúzi vodních par a sníženou tepelnou vodivostí AC 19x048 | m | 4 |  | 0
4.3 | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk s vysokou odolností proti difúzi vodních par a sníženou tepelnou vodivostí AC 19x076 | m | 59 |  | 0
4.4 | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk s vysokou odolností proti difúzi vodních par a sníženou tepelnou vodivostí AC 19x089 | m | 4 |  | 0
5 | Armatury závitové (včetně připojovacích šroubení)
5.1 | 3-cestný regulační ventil se servopohem; kvs=10 m3/h; DN25; PN6 | kpl | 2 |  | 0
5.2 | Montáž a zapojení 3-c. ventilů do mezirackové jednotky | kpl | 2 |  | 0
5.3 | Uzavírací kulový kohout se servopohonem DN25; PN6 | kpl | 2 |  | 0
5.4 | Uzavírací kulový kohout se servopohonem DN40; PN6 | kpl | 2 |  | 0
5.5 | Ruční regulační ventil DN32, včetně měřících nástavců | ks | 2 |  | 0
5.6 | Ruční regulační ventil DN50, včetně měřících nástavců | ks | 3 |  | 0
5.7 | Nerezová flexibilní tlaková hadice DN40 (6/4“), 500mm | ks | 4 |  | 0
5.8 | Nerezová flexibilní tlaková hadice DN50 (2“), 500mm | ks | 4 |  | 0
5.9 | Kulový kohout se zajištěním MK1“ | ks | 1 |  | 0
5.10 | Kohout plnící a vypouštěcí 3/4" | ks | 12 |  | 0
5.11 | Pojistný ventil 1/2x3/4", ot. přetlak bar | ks | 4 |  | 0
5.12 | Odvzušňovací nádoba s odzdušňovacím ventilem a uzavíracím kohoutem | ks | 10 |  | 0
5.13 | Teploměr -30-50°C | ks | 12 |  | 0
5.14 | Tlakoměr 0-600kPa, včetně man. smyčky a 3-cest. man. kohoutu | ks | 16 |  | 0
5.15 | Návarek pro teplotní a tlakové čidlo | ks | 16 |  | 0
5.16 | Montáž závitových armatur | ks | 76 |  | 0
6 | Armatury přírubové (včetně protipřírub)
6.1 | Uzavírací klapka mezipřírubová PN6, DN65 | ks | 8 |  | 0
6.2 | Uzavírací klapka mezipřírubová se servopohonem PN6, DN65 | ks | 1 |  | 0
6.3 | Zpětná klapka PN6, DN65 | ks | 3 |  | 0
6.4 | Filtr PN16, DN65 | ks | 3 |  | 0
6.5 | Pryžový kompenzátor chvění PN6, DN65 | ks | 12 |  | 0
6.6 | Montáž přírubových armatur | ks | 27 |  | 0
7 | Oplechování potrubí
7.1 | Oplechování potrubí na střeše Al plechem pro DN65 | bm | 58 |  | 0
7.2 | Oplechování armatur na střeše Al plechem střední dimenze DN65 | ks | 27 |  | 0
8 | Ostatní
8.1 | Požární ucpávky prostupů požárně dělícími konstrukcemi | kpl | 1 |  | 0
8.2 | Izolační závěsy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení potrubí | kpl | 1 |  | 0
8.3 | Orientační štítky, značky toku media - doplnění a oprava | kpl | 1 |  | 0
8.4 | Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0
8.5 | Proplach nové části systému | kpl | 1 |  | 0
8.6 | Odvzdušnění systému | kpl | 1 |  | 0
8.7 | Funkční zkouška | kpl | 1 |  | 0
8.8 | Hydraulické seřízení pomocí měřícího přístroje | kpl | 1 |  | 0
8.9 | Nosná konstrukce pro osazení nového potrubí | kpl | 1 |  | 0
8.10 | Stavební základ pro uložení chladicí jednotky | kpl | 1 |  | 0
8.11 | Úprava/rozšíření oplocení po osazení 3. chladicí jednotky, vč. druhých dvířek | kpl | 1 |  | 0
8.12 | Úklid ve zdvojené podlaze, lokální opravy zdvojené podlahy (lištování apod.) | kpl | 1 |  | 0
8.13 | Vnitrostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0
8.14 | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0
8.15 | Koordinace s ostatními rozvody | kpl | 1 |  | 0
8.16 | Náklady spojené s postupnou odstávkou systému a minimalizací výpadků chlazení v průběhu realizace | kpl | 1 |  | 0
8.17 | Náplň nemrznoucí směsí | l | 750 |  | 0
8.18 | Harmonogram odstávky systému chlazení | kpl | 1 |  | 0
8.19 | Dokumentace skutečného provedení, předávací dokumentace, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
9 | Elektroinstalační práce
Rozšíření zdroje chladu ( a 3. jednotka)
9.1 | Úpravy rozvaděče RCH (UL011) - doplnění jištění 3x63A | kpl | 1 |  | 0
9.2 | Napájecí kabel včetně zbudování trasy a připojení v rozvaděči a v CHJ (3. jednotka) , CYKY 5x16 | m | 25 |  | 0
9.3 | Přepojení CHJ 2 (stávající kabel i jištění) | kpl | 1 |  | 0
9.4 | Ochranné pospojení | kpl | 1 |  | 0
Rozšíření o záložní chlazení
9.6 | Dodávka a Instalace rozvodnice jednořadové (vypínač 3x 63A, jistič 2x 3x25A,C) - UL011 | kpl | 1 |  | 0
9.7 | Záložní chlazení - Dodávka a instalace napájecí kabeláže CYKY 5x16 | m | 10 |  | 0
9.8 | Záložní chlazení - Úprava rozvaděče RCH včetně dodávky jističe 3x63A - UL011 | kpl | 1 |  | 0
9.10 | Záložní chlazení - Napájecí kabeláž pro venkovní jednotky CYKY 5x6 | m | 20 |  | 0
9.11 | Záložní chlazení - Komunikační kabeláž mezi venkovní a vnitřní jednotkou 5x1,5 | m | 30 |  | 0
9.12 | Záložní chlazení - Komunikační kabeláž mezi ovladačem a jednotkami | kpl | 1 |  | 0
9.13 | Ochranné pospojení | kpl | 1 |  | 0
9.14 | El. Revize nově dodaných zařízení | kpl | 1 |  | 0
9.15 | Štítky, zakreslení změn v dokumentaci | kpl | 1 |  | 0
10 | Záložní chlazení MHI
10.1 | Venkovní chladící jednotka, jmenovitý (min.-max.) chladicí výkon 25,0 (7,2 - 28,0) kW, příkon chlazení 8,25 kW, EER 3,03, vstupní proud 5A, max. proud 25 A, hladina akustického výkonu chlazení 73 dB(A), hladina akustického tlaku (1 m) chlazen 58 dB(A), rozměry (v x š x h) 1505 x 970 x 370, 145 kg, max. délka potrubí (jedna větev) až 70 m, max. převýšení venkovní jednotka nad/pod vnitřní 50/15 m, provozní rozsah chlazení -15 až 50°C, | ks | 2 |  | 0
10.2 | Vnitřní kanálová jednotka, externí statický tlak až 200 Pa, jmenovitý (min.-max.) chladicí výkon 25,0 (7,2 - 28,0) kW, napájeno z venkovní jednotky, hladina akustického výkonu chlazení 78 dB(A), hladina akustického tlaku (1 m) chlazení ot. P-Hi/Hi/Me/Lo) 52/50/47/45 dB(A), rozměry (v x š x h) 379 x 1600 x 893, 88 kg | ks | 2 |  | 0
10.3 | Integrace do společného ovladače | kpl | 1 |  | 0
10.4 | Instalace Rozhranní Modbus včetně pomocných prvků pro stávající a nový systém záložního chlazení rozhraní pro integraci do MaR | ks | 4 |  | 0
10.5 | Instalace izolovaného chladivového potrubí 22/18 , včetně zbudování trasy | m | 30 |  | 0
10.6 | Dodávka a instalace odvodu kondenzátu do exteriéru | kpl | 1 |  | 0
10.7 | Betonový základ 2,6x1,0x0,3m | kpl | 1 |  | 0
10.8 | Terénní úpravy | kpl | 1 |  | 0
10.9 | Odborné zprovoznění | kpl | 1 |  | 0
| Cena celkem, profese chlazení, bez DPH |  |  |  | 0
| Cena celkem, profese M+R, bez DPH |  |  |  | 0
| Celková cena |  |  |  | 0
Náklady na servis
10.1 | Servis UL011 (pravidelný servis, revize apod.) | rok | 2 |  | 0
| Celková cena |  |  |  | 0

## MaR
Ze dne: |  |  | Rozvaděče odpovídají ČSN EN 6439 a jsou běžně určeny pro pracovní podmínky dle ČSN 33 2000-3: AB5, AD1, AF1 z hlediska schopnosti osob: zavřený rozvaděč BA 4, otevřený rozvaděč BA 5
Záruční doba:
Další podmínky:
Rozvaděčové skříně (pokud jsou součástí nabídky) obsahují montážní chassis, kabelové úchyty, síťové přepěťové ochrany, jištěnou zásuvku, jištění systému, jištění ovládací fáze, nulovací a zemnící můstky. V ceně je dále zahrnuto sestavení skříně podle zakázkové dokumentace, oživení a komplexní vyzkoušení sestavy.
Cena dodávky celkem bez DPH : |  |  | 0
Typ | 0 | Položka | Popis | Cena/mj | počet mj | mj | Celkem | Mezisoučet
ZČU UL011 modernizace chlazení
Komunikace
| 0 | převodník USB, RS232/485, na lištu DIN |  |  | 1 | ks | 0
| 0 | Propojovací kabel převodník ŘS |  |  | 1 | ks | 0
0
Inženýrské práce
|  | Programové vybavení řídicí(ch) stanic(e) |  |  | 1 | kpl | 0
|  | Programové vybavení na PC |  |  | 1 | kpl | 0
|  | Seřízení, uvedení do provozu, testy, zkoušky |  |  | 1 | kpl | 0
|  | Výrobní dokumentace |  |  | 1 | kpl | 0
|  | Inženýrská činnost, koordinace |  |  | 1 | kpl | 0
|  | Revize |  |  | 1 | kpl | 0
|  | Dovybavení stávajícího rozvaděče |  |  | 1 | kpl | 0
0
Montáže
| 0 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 včetně montáže |  |  | 35 | m | 0
| 0 | lišta plast 20x15/m včetně montáže |  |  | 10 | m | 0
| 0 | trubka ohebná D16 včetně montáže |  |  | 5 | m | 0
| 0 | přesun hmot, prostupy, stavební přípomoce, ekologická likvidace |  |  | 1 | kpl | 0
| 0 | připojení komunikačních rozhraní |  |  | 4 | ks | 0
| 0 | Montážni práce |  |  | 1 | kpl | 0
0
Celková kalkulace
|  | Komunikace |  |  |  |  | 0
|  | Inženýrské práce |  |  |  |  | 0
|  | Montáže |  |  |  |  | 0
|  | Cena bez DPH [Kč]: |  |  |  |  | 0