- V ASŘ části je položka č. 55:

| 55 | K | 61R | D+M objektová dilatace stěn(mezi objekty) SÚ 15 - pro dodatečnou montáž | m | 50,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prosíme o doplnění specifikace k dilatačním lištám a uvedení konkrétního typu, jak pro podlahové lišty, tak pro stěnové lišty. Položka se sice odkazuje na výkres, kde je SÚ 15 popsána, ale je uvedena pouze šířka lišt. Prosíme o doplnění podrobnější specifikace. Dále prosíme o rozdělení položky na podlahovou dilatační lištu a stěnovou lištu s uvedením jejich délek. Nelze lišty vykázat v jedné položce, protože se jedná o rozdílné typy lišt a tedy různé ceny za dodávku.

- Venkovní stříška nad vstupem Z13

V PD v pohledech je stříška menších rozměrů (pro jednokřídlé dveře), než je poté v půdorysu a Výpisu zámečnických konstrukcí, kde je uveden rozměr 200x900 mm. Žádáme o sjednocení a zároveň upozorňujeme, že dle našeho dodavatele je na rozměr 2000x900 mm navržené akrylové sklo nedostačující tloušťky a hrozilo by její prohýbání. Pro rozměr 2000x900 navrhujeme použití bezpečnostního skla. Dále prosíme o uvedení referenčního výrobku s grafickým vyobrazením, aby bylo jasné, jaká konstrukce je požadována.

- Ve výkazu výměr 73 - CCTV - kamerový systém je u videotelefonu tablo a 1x telefon, ale v projektu jsou telefony dva (kancelář ředitele MŠ a vrátnice).

Žádáme o nápravu.

|  | D | D5 | VIDEOTELEFON |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | Pol10 | Sada domovního videotelefonu pro jednoho účastníka (sada obsahuje videotelefon 4,3", videotablo, napájecí zdroj) | sada | 1,000 |
| 9 | K | Pol156 | UTP 4x2x0,5 cat.6 | m | 25,000 |
| 10 | K | Pol145 | Elektroinstalační trubka pr. 20mm | m | 25,000 |
| 11 | K | Pol50 | Nastavení a přezkoušení systému | sada | 1,000 |

- Záchytný systém

  - Pol. Z/04 – v PD je 24 kotvících bodů, ve VV je bodů 23. Žádáme o sjednocení.

| 324 | M | 70921336 | kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm | kus | 23,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Žádáme o prověření výšky těchto bodů. Dle doporučení by měly být vyšší vzhledem ke skladbě vrstev.

| 326 | M | 31452201 | nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm | m | 83,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Dle našeho názoru je chybně uvedeno množství u položky 326, mělo by to být dvakrát tolik. Prosíme pro prověření.

- Má být součástí ceny záchytného systému i přenosné lano? Pokud ano, prosíme o doplnění položky včetně specifikace požadavku na materiál – v PD TEXTILNÍ PŘENOSNÉ LANO.

- SVÍTIDLA – Ve výkazu výměr je více typů svítidel, než je uvedeno v projektu. Prosíme o dopsání ke svítidlům ve výkazu výměr, kde mají být jednotlivé typy umístěny. VV nesouhlasí s PD. Prosíme o sjednocení

Počty a typy svítidel dle projektu, takto i popsáno v TZ:

- Stropní LED svítidlo 28W 2500lm 4000K přisazené (koupelny, WC) ... 355x

- Nástěnné LED svítidlo 28W 2500lm 4000K přisazené (schodiště) ... 34x

- LED panel 17W 1800lm 4000K přisazený čtvercový (chodby) ... 149x

- LED panel 38W 4350lm 4000K přisazený obdélníkový (kanceláře, sklady, t.m ...) ... 10x

- LED panel 25W 3200lm 3000K přisazený obdélníkový (pokoje) ... 424x

- Svítidlo nouzové ... 90x

- 1.PP 20 ks nějakých stropních přisazených svítidel.

- Ve výpise výplní vnitřních otvorů je u dveří ozn. D/07 uveden počet 194ks ve výkazu výměr je v listu 2-ASŘ pol. 156 uvedený počet 180ks. Žádáme o sjednocení počtu kusů dveří ve výkazu výměr a výpisu výplní vnitřních otvorů.

| 156 | K | R 64 1707 | D+M dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné, s polodrážkou EI30 DP3 vč. cylindrické dělené vložky bez vlast. zámku - popis viz pol. D/07 Výpis výplní vnitřních otvorů | ks | 180,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Ve výpise výplní vnitřních otvorů je u dveří ozn. D/15 uvedeno NEOBSAZENO ve výkazu výměr je v listu 2-ASŘ pol. 164 uvedený počet 14ks. Žádáme o sjednocení počtu kusů dveří ve výkazu výměr a výpisu vnitřních otvorů. Žádáme o doplnění popisu a grafického znázornění výše uvedených dveří do výpisu výplní vnitřních otvorů.

| 164 | K | R 64 1715 | D+M dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné, s polodrážkou s PO - popis viz pol. D/15 Výpis výplní vnitřních otvorů | ks | 14,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Ve výpise klempířských výrobků u výrobku s označením K/08 je uvedena RŠ 990 mm, ale ve výkazu výměr je v listu 2-ASŘ pol. 300 uvedená RŠ 500 mm. Prosíme o sjednocení rozvinutých šíří ve výpisu klempířských prvků a výkazu výměr.

| 300 | K | 764121401 | Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30° | m2 | 9,545 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764121401 |  |  |
|  | VV |  | "k/08" 1*8,3*1,15 |  | 9,545 |

- Ve výpise klempířských výrobků u výrobku s označením K/13 je uvedena celková délka 235 m, ale ve výkazu výměr je v listu 2-ASŘ pol. 81 (+82) je uvedena celková délka 190,98 m (200,529). Prosíme o sjednocení celkových délek zakládacího profilu zateplení 160 mm ve výpisu klempířských prvků a výkazu výměr.

| 81 | K | 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | m | 190,980 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252001 |  |  |
|  | VV |  | (78,07+12,22)*2+(0,2+0,16*2)*10*2 |  | 190,980 |
| 82 | M | 59051653 | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm | m | 200,529 |
|  | VV |  | (78,07+12,22)*2+(0,2+0,16*2)*10*2 |  | 190,980 |
|  | VV |  | 190,98*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 200,529 |

- Ve výpise nábytku je položky ozn. N/05 uvedeno NEOBSAZENO ve výkazu výměr je v listu 2-ASŘ pol. 227 uvedena kuchyňská linka počet 2ks. Žádáme o sjednocení počtu kusů kuchyňských linek ve výkazu výměr a výpisu nábytku. Žádáme o doplnění popisu a grafického znázornění výše uvedené kuchyňské linky do výpisu nábytku.

| 227 | K | R 9 1705 | D+M Kuchyňská linka "L" 1,7+2,3m - popis pol. N/05 viz Výpis nábytku vč sklokeramického sporáku s el. troubou | ks | 2,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Ve výpise nábytku je v položce ozn. N/07 uveden počet 13ks, ale ve výkazu výměr je v listu 2-ASŘ pol. 228 uvedena kuchyňská linka počet 4ks. Neshodují se, ani popisy kuchyňských linek. Žádáme o sjednocení počtu kusů kuchyňských linek a jejich popisu (velikost + počet sporáků) ve výkazu výměr a výpisu nábytku.

| 228 | K | R 9 1706 | D+M Kuchyňská linka 1,6+2,625m - popis pol. N/06 viz Výpis nábytku vč. 2x sklokeramický sporák s el. troubou | ks | 4,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 5 – Vytápění položka 74. Dle našeho názoru se nám zdá vysoká tonáž. Prosíme o prověření jejího množství.

|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | K | 767995117 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg | kg | 1 100,000 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995117 |  |  |
|  | VV |  | 1100 |  | 1 100,000 |

- AKUSTICKÉ OBKLADY - Rozpor mezi TZ a VV. Prosíme o uvedení do souladu a potvrzení, zda má být naceněn stejný typ akustického obkladu jako stávající.

- Pro potřeby zařízení staveniště bude nutné zřídit dočasný zábor veřejné plochy. Projednal zadavatel tento dočasný zábor s majitelem pozemku, tedy se Statutárním městem Plzeň? Je dohodnuta nějaká sazba za pronájem?

- Na listu Úprava prostoru stávajících školek jsou položky na zakrytí podlah:

| 24 | K | 762511274 | Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm | m2 | 710,290 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511274 |  |  |
|  | VV |  | "mateřská škola" 7+77+13,3+5,14+15,59+1,66+103,22+11,15+12,14+13,16+21,75+2,81+104,18+7,88+3,9+2,43 |  | 402,310 |
|  | VV |  | " mateřská školka II" 7,57+12,86+5,15+18,72+17,52+120,38+1,57+8,85+21,25+14,76+12,29+3,43+13,88+9,3+20,66+19,79 |  | 307,980 |
|  | VV |  | Součet |  | 710,290 |
| 25 | K | 762526811 | Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů | m2 | 710,290 |

Proč se mají podlahy zakrývat, když se podlahy budou provádět nové? Prosíme o odstranění položek z VV.

- Připomínky k PD a VV Slaboproud:

  - STA -  proti výkresu D.9.7. Slaboproudy na střeše chybí ve VV 2x anténní výložník

  - STA – proti TZ – (V rozvaděči STA bude instalován kanálový zesilovač a rozbočovač pro min. 10 STA zásuvek.) Není ve VV rozvaděč STA, kanálový zesilovač a příslušenství. Přičemž nějaký další předzesilovač by měl co nejblíže u antény, jinak bude signál nedostatečný díky útlumu svodu ze střechy do 1.NP. Chybí funkční popis, blokové schéma. Technologie STA není reálně vyprojektovaná.

  - EZS – V TZ je předepsána výměna magnetických kontaktů na oknech. Píše se zde: Vzhledem k posunutí oken směrem ven z objektu bude pro magnetické kontakty provedena nová kabeláž od expandér - V tom případě ve VV chybí propojovací krabičky pro připojení magnetických kontaktů (s 7+1 nejlépe pájecími svorkami) na kabelové vedení v počtu rovnajícímu se počtu připojovaných magnetických kontaktů.

  - OPTIKA  - ve VV není příslušenství RACK - datových skříní. Připojovací krabice, zemnící lišta, vyvazovací háčky, montážní sady … atd.

  - OPTIKA – Ve VV je specifikováno Wifi přístupový bod dle požadavků ZČU, POE napájení (dle zadání ZĆU (Cisco Catalyst 9115AX Series) v počtu 55ks. Ve výkazu výměr chybí 22ks těchto Wifi přístupových bodů.

Správný počet je 77. Konkrétně 1. patro 1 ks, 2. - 7. patro 11ks,  8. patro 10 ks.

  - Systém ovládání praček pro JIS – Systém ovládání praček přes eMincovník není v TZ vůbec zmíněný. Chybí popis a funkční schéma systému. Ve VV nejsou specifikovány kabeláže, rozvody a ostatní položky systému eMincovník.

Příklad z jiného projektu lišící se v počtu ovládaných zařízení:

  - EPS – Ve VV není uveden pomocný napájecí zdroj s akumulátory. Sady CZ štítků. Deska zdroje – slotová karta. Switch sítě LNet.