## Výpočetní technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Výpočetní technika (III.) 030 - 2024
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [10 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ + délka záruky | Odkaz na splnění požadavku Energy star nebo TCO Certified, * | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr VÝPOČETNÍ TECHNIKA
1 | Záložní zdroj napájení 40kW pro serverovnu | 1 | ks | Předmětem dodávky je třífázový záložní zdroj napájení s výstupním výkonem 40kW, který je umístěný v serverovně budovy F. Dodaný záložní zdroj musí být kompatibilní se stávajícím UPS systémem v serverovně v budově F na adrese Teslova 9, Plzeň (EATON 93PS 30kW s možností upgradu na 40kW). Hranice dodávky: Pro připojení UPS bude na vstupu k dispozici 2 x vodič 5x25mm2 CGSG (3f+N+PE), jmenovité napětí 230/400V, 50Hz, jištění 3x80A, charakteristika C, na výstupu vodič 5x25mm2 (3f+N+PE), jmenovité napětí 230/400V, 50Hz. Technická specifikace UPS: a) výstupní výkon UPS 40 kVA / 40kW; b) doba zálohy alespoň 10 minut pro zatížení 25 kW; c) rozměry zabrané podlahové plochy maximálně 0,5 m x 0,8 m; d) účinnost alespoň 98,8% při režimu provozu energy saver systém; e) účinnost alespoň 96,1% v režimu on-line f) vstupní účiník 0,99; g) výstupní účiník 1, výkon v kVA je roven výkonu v kW; h) zkreslení vstupního proudu (THDI) menší než 3%, prakticky sinusový odběr, bez generování vyšších harmonických; i) inteligentní systém dobíjení baterií, zajišťující prodloužení životnosti baterií až o 50%; j) ovládací prvky: dotykový LCD displej a ovládací prvky pro lokální správu a nastavení, prostorová barevná LED indikace na čelních dveřích UPS; k) nastavení intervalu servisní kontroly s následným upozorněním prostorovou LED indikací a přes SNMP; l) vnitřní ochrana proti zpětnému proudu; m) možnost studeného startu na baterie; n) sonda pro monitoring prostředí (teplota, vlhkost); o) komunikační karta zajišťující kontrolu nad zařízením formou WEB / SNMP komunikace - kompatibilita s protokoly HTTP, SNMP, SMTP, Telnet, SSL a SSH; upozornění na poplachové situace: e-mail, SNMP Trap; kompatibilita se SNMPv3 a IPv6; možný současný přístup až ze 3 připojených prohlížečů; možnost synchronizace kalendářního data a času pomocí NTP serveru; p) interní baterie v UPS, bezúdržbové, technická životnost alespoň 7 let; q) mechanický by-pass na UPS; r) součástí dodávky je program monitorující stav UPS, který je během dlouhodobého výpadku napájení schopen regulérně odstavit systémy na ní připojené (servery s OS Linux). s) Součástí dodávky je doprava na zadanou adresu, zapojení UPS a zaškolení. Záruka min. 24 měsíců. |  | NE | Společná faktura | NE |  | Záruka min. 24 měsíců. Součástí dodávky je doprava na zadanou adresu, zapojení UPS a zaškolení. | Bc. Martin Šafránek, Tel.: 602 779 591, 37763 4792 | Teslova 9, 301 00 Plzeň, Nové technologie – výzkumné centrum - budova F (serverovna v budově F se nachází v 1. NP s přístupem v rovině bez schodů a jiných překážek) | 90 dní | 450900 | 450900 |  | 0 |  |  | 30237000-9 - Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače
2 | Přepínač ATS s dohledovým softwarem přes SNMP (Simple Network Management Protocol) | 6 | ks | Předmětem dodávky jsou přepínače ATS s dohledovým softwarem přes SNMP (Simple Network Management Protocol). Technická specifikace Přepínače ATS: a) v provedení 1U (250 mm x 430 mm x 43 mm); b) s výkonem alespoň 3,8kW; c) vstupní napětí je 200-240V s jmenovitým proudem 16A; d) je vybaven 2 vstupy napětí C20 a alespoň výstupy 8 x C13 a 1 x C19 e) je vybaven komunikační kartou SNMP (Simple Network Management Protocol); f) přepínač ATS musí být vybavený připojovací šňůrou se zástrčkou. Záruka min. 24 měsíců. |  | NE |  |  |  | Záruka min. 24 měsíců. |  |  |  | 119400 | 19900 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [14 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
Zadavatel požaduje, aby vybraná zařízení splňovala požadavky na certifikaci Energy star (viz https://www.energystar.gov/products) nebo TCO Certified (viz https://tcocertified.com/product-finder/) * Pro elektronické displeje včetně televizorů, počítačové monitory a digitální informační displeje nutno doložit energetický štítek (příloha nabídky). | [14 empty] | 570300 | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320.