Dobrý den,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace formou odpovědí na dále uvedené dotazy.

- Nejsou specifikovány všechny typy svítidel z výkazu výměr (K1, R, R2, NB, NC, NE, NF, zahradní sloupky – žádáme o doplnění.

- Některá svítidla jsou požadována v černém provedení (A2, C1 – stropní LED panely), což u těchto typů není možné (A2, C1) – žádáme o upřesnění.

- Jako design vypínačů a zásuvek je vybrán LEGRAND VALENA LIFE. Některé prvky jsou požadovány v černé barvě, což tento design neumožňuje – žádáme o upřesnění.

- V soupisu rozvaděčů je uveden rozvaděč RPO, který není ani v rozpočtu, ani není v přehledovém schématu rozvodů – žádáme o upřesnění.

- Nejsou zpracována schémata rozvaděčů – žádáme o doplnění.

- Není specifikován rozvaděč RELM – žádáme o doplnění.

- Není specifikován záložní zdroj UPS. Ve výkazu je UPS ve třech řádcích (1x nespecifikováno, 1x 100kVA, 1x 20kVA. v přehledovém schématu rozvodu je uvedena UPS 125kVA). Chybí také požadované doba zálohy a specifikace zálohovaného zařízení – žádáme o upřesnění.

- Veškeré rozvody jsou uvažovány požárně odolnými kabely, což značně zakázku prodraží – žádáme o úpravu.

- Není specifikováno osazení podlahových krabic (kolik jakých zásuvek bude osazeno) – žádáme o upřesnění.

- V přehledovém schématu je rozvaděč RK, který není ve výkazu ani v soupisu rozvaděčů obsažen – žádáme o upřesnění.