ZU - rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň

- Technické zprávě a v legendě místnosti je uveden že v místnostech CH 117, CH 118 a CH 120 je navržen na stěnách dřevěný obklad, ale ve výkazu výměr nenacházíme požadované obklady žádáme o kontrolu a případně o doplnění.

- V předaném výkazu výměr listech D.1.4.6 MaR, D.1.4.8 EL. KOMUNIKACE, D.1.4.6 EL. KOMCE – AKTIVNÍ PRVKY i v dalších položky definované obecně s odkazy „Specifikace dle PD“. Přiložená PD však upřesňující technické specifikace materiálů, obsahu a topologie projektovaných systémů, rovněž neobsahuje.

Přiložená bloková schémata jsou pouze ilustrativní a neobsahují detaily konfigurace systémů potřebné pro Provedení stavby (montáž, detaily zapojení a parametry pro zprovoznění projektovaných systémů). Pro adekvátní ocenění žádáme o revizi PD.

- Součástí předané dokumentace je i dokument označený, jako „D.1.4.8.c. SEZNAM STROJU A ZARIZENI – KML“. Má-li se jednat o „Knihu standardů“ pro uvedenou akci, tak v ní nacházíme rozpory, se stávajícími standardy ZČU, jestliže se mají vztahovat i na předmětný objekt.

- Žádáme o vyjádření správce systému Přístupového systému ZČU, zda-li zmíněná technologie IMA bude v dostatečné a požadované míře kompatibilní se stávajícími JIS kartami a propojitelný se systémem PZTS, jak je citováno v „D.1.4.8.a.01. TECHNICKA ZPRAVA – KML“, str. 6, „Přístupový systém bude propojen se systémem PZTS. (Při vstupu do prostoru přes budou prvky přepnuty do provozního stavu). Přístupový systém bude kompatibilní se stávajícími JIS kartami. (stávající systém EKV na ZČU je systém JIS).

A rovněž jaké provozní funkce má systém splňovat. V PD jsme nedohledali.

- Žádáme o vyjádření správce systému Evakuačního rozhlasu (ERO) ZČU, zda-li má být navázáno na nějaký stávající systém ERO nebo půjde o novou instalaci např. systému „Bosch Paviro“ bez vazeb na společnou funkčnost se stávajícím systémem

- Žádáme o vyjádření správce systému elektronického zabezpečovacího systému (PZTS) ZČU. Stávající systém PZTS je Satel. Nově zmíněný systém v dokumentu GALAXY GD. Budou oba systémy provozovány společně? Požadavky na přenos na PCO – prosíme o údaje potřebné pro přenos. Ve VV nejsou uvedené potřebné moduly a rozhraní. V PD jsme nenalezli rozhraní pro propojení s Přístupovým systémem. V PD jsme nenalezli pomocné napájecí zdroje s AKU a výpočet napájení a výpočet pro zálohované napájení dle ČSN.

U PIR detektoru jsme ve specifikaci nenalezli požadovaný detekční dosah a požadované parametry detekčních zón.

- Žádáme o vyjádření správce systému Elektrické požární signalizace (EPS) ZČU, zda-li má být navázáno na nějaký stávající systém EPS nebo půjde o novou instalaci např. systému „Schrack“ bez vazeb na společnou funkčnost se stávajícím systémem a přenos na pult PCO HZS. Stávající systém Zettler Expert. Nově zmíněný systém v předloze Schrack EvoxX. Nově zmíněné detektory v předloze Honeywell (dohromady společně funkčně nekompatibilní).

Ve VV jsme nenalezli specifikaci parametrů ústředny EPS. Např._

-  požadovaná HW a SW redundance systému – ano/ne

-  požadovaný max. počet linek, požadovaný max. počet prvků na ústřednu.

- požadované TCP/IP rozhraní – ano/ne

- požadovaná síťovatelnost  - ano/ne

- MMI – a EPI-bus rozhraní – ano/ne

- Provedení RACK nebo nástěnné

- Bezdrátové servisní rozhraní – ano/ne

Ve VV jsme nenalezli obsaženy karty konfigurace ústředny (karty kruh linek, karty rozhraní, karty vstupů a výstupů, komunikační karty atd).

Ve VV jsme nenalezli obsaženy prvky externí signalizace.

V PD jsme nenalezli pomocné napájecí zdroje s AKU a výpočet napájení a výpočet pro zálohované napájení dle ČSN.

V půdorysných plánech PD jsme nenašli zakreslené trasy s funkcí při požáru pro zařízení ovládaná a monitorovaná EPS. Pouze červený puntík s popisem.

Ve VV je zmíněna „D+M Případná podružná ústředna EPS – Specifikace dle PD, bez dalších souvislostí a řešením v PD

Vstupně/výstupní moduly pro zařízení ovládaná a monitorovaná EPS jsou ve VV definovány, jako „Sady“ – 1ks. Bez dalšího stupně projektu, dle našeho názoru“ nelze takto navržený systém EPS zrealizovat

- Žádáme o vyjádření správce kamerového systému (CCTV) ZČU, zda-li má být navázáno na nějaký stávající systém CCTV nebo půjde o novou instalaci. V zadávacím „Seznamu strojů a zařízení technické specifikace“ je zmíněn systém Vivotek.

- Žádáme o vyjádření správce systému Jednotný čas (JČ) ZČU, zda-li má být navázáno na nějaký stávající systém JČ nebo půjde o novou instalaci. Řídící modul JČ není ve VV obsažen, tedy musí jít o stávající nebo nespecifikovaný.

- Systém nouzové signalizace (pro imobilní např. z WC) je ve VV pro čtyři lokalizace specifikován, jako „D+M Nouzové tlačítko s tahovým prvkem – Specifikace dle PD“ a D+M Signalizační modul – Specifikace dle PD. Bez schématu zapojení, souvisejícího materiálu pro funkčnost systému, kabeláží a tras pro realizaci a definice místa signalizace. Pro adekvátní ocenění žádáme o upřesnění.

- Ve VV D.1.4.8. EL.KOMUNIKACE jsou na pol. 742999116 SPC a 742999117 SPC uvedeny reproduktory pro ozvučení tělocvičen 28+8ks. K tomu 200 m reproduktorového kabelu (to je 5,5m/ks). V seznamu strojů a zařízení technické specifikace je pak rozhlasová ústředna. Schéma zapojení, materiál na kabeláže a trasy a prvky pro funkčnost systému jsme nenalezli. Pro adekvátní ocenění žádáme o upřesnění.

- Výkaz výměr slaboproud – nenalezli jsme adekvátní položky pro podružný materiál. Např chrániče pro detektory EPS a reproduktory ozvučení. V případě otevírání dveří EPS el zámky dle PBŘ, průchodky, kabeláž, protiplechy, napájecí zdroje pro ně. V případě světlíků návaznost na ovládání světlíků, včetně materiálu. Pro adekvátní ocenění žádáme o upřesnění a revizi výkazu výměr.

- Ve výkazu výměr listu D.1.4.8.b.14.ARE.ELE. -SBP-A4 u položek č. 1, 2, 3, 4, 5, 13 jsou výměry specifikovány jako 1 sada. Pro adekvátní ocenění žádáme o revizi výkazu výměr, kde bude specifikována konkrétní délka kabeláže.

- CCTV, kamerový systém v PD udává kameru s min 2MPx a ve výkazu výměr je 4MPx. Žádáme o upřesnění, která hodnota je platná.

- Aktivní prvky datových sítí – žádáme o vyjádření, zdá-li má být AP pro WiFi sítě, protože v projektu jsme nenalezli. To znamená, že se nelze připojit na WiFi telefonem.

- Dle výpisu ostatních výrobků se v 1.NP nachází ochranná síť zrcadlové stěny ozn. TV13, která však není zapsaná ve výkazu výměr. Žádáme o revizi a doplnění ve VV.

- Ve výkazu výměr v listě „D.1.1. ASŘ – NS“ je v pol.č.359 „D+M Nátěr kovových a ocelových prvků a konstrukcí včetně úpravy,očištění, základního a vrchního syntetického nátěru – Specifikace dle PD“ měrná jednotka 1 sada. Žádáme o upřesnění měrné jednotky a revizi výkazu výměr.