# Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) k veřejné zakázce s názvem „ZU - rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň“ uveřejněné pod evidenčním číslem zakázky Z2024-007867 ve Věstníku veřejných zakázek

Vážení,

k výše uvedené veřejné zakázce Vám zasíláme žádost o vysvětlení předmětné zadávací dokumentace.

- V PD ve výpisu dveří jsou uvedeny dveře, u kterých je uvedena poznámka „repase/kopie“. Konkrétně se jedná o pozice: CH-DF01, CH-DF04, CH-R102. Prosíme o vysvětlení, zda se má jednat o repasi nebo kopii.

- V PD ve výpisu dveří je uvedena ocelová mříž u dveří KL-DF01. U této položky má být oceněna pouze úprava mříže tak, aby ji bylo možné odemknout i ze strany ulice? O D+M nové mříže se tedy nejedná?

- Prosíme o vysvětlení rozporu u rolet/žaluzií. Konkrétně se jedná o pozice CH-0101, CH-0102, CH-0115. V soupisu prací jsou tyto pozice uvedeny jako „Horizontální interiérové žaluzie, mechanicky ovládané“ a v PD ve výpisu oken je u těchto pozic uvedeno „interiérové rolety el. ovládané“.

- Prosíme o vysvětlení k venkovnímu ocelovému schodišti SCH2. Má být kompletně nové? Nebo bude stávající nosná ocelová konstrukce ponechána a opravena? Prosíme o doplnění postupu prací při případné opravě. Dojde pouze k výměně zábradlí, pororoštů a doplnění opláštění z tahokovu?

- Prosíme o vysvětlení rekonstrukce stávajícího oplocení, konkrétně kovaná část plotu. Mají být tyto části nahrazeny novým oplocením nebo se bude jednat o opravu stávajícího a případně doplnění chybějících či degradovaných kusů? V soupise prací je u pol. č. 5 uvedena poznámka:

A v položce č. 6 je zase uvedeno:

Popisy si odporují a není jasné co má být oceněno. Pokud mají být kované plotové pole nahrazeny novým typem oplocení, prosíme o doplnění výkresu/fotky jak má oplocení vypadat.

- ASŘ, prosíme o doplnění specifikace:

| 295 | 767 | 76799901 SPC | Repase stávajících ocelových fasádních dveří včetně zárubně - Specifikace dle PD | kus | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | " 1.PP " |  | 1,000 |
|  |  |  | " V ceně vyvěšení křídla, přesun na místo repase, opětovný přesun na místo osazení, osazení křídla. " |  |  |
|  |  |  | " Odstranění starého nátěru, přebroušení, nový nátěr (základní nátěr + min. 2x emailový nátěr - odstín dle architekta), oprava / výměna kotvících prvků. " |  |  |
| 296 | 767 | 76799902 SPC | D+M Kovová fasádní mříž včetně povrchové úpravy - Specifikace dle PD | kus | 1,000 |
|  |  |  | " 1.PP - m.č. 005 " |  | 1,000 |
|  |  |  | " Včetně povrchové úpravy a kotvících prvků. " |  |  |

| 298 | 767 | 76799904 SPC | Repase stávajícího kovového madla vnitřního schodiště - Specifikace dle PD | m | 7,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | " Zábradlí vnitřního schodiště do 1. PP. " 3,6*2 |  | 7,200 |
|  |  |  | " Odstranění stávajícího nátěru, přebroušení, výměna / oprava jednotlivých prvků, očištění konstrukce, nový nátěr (základní nátěr + min. 2x emailový nátěr - odstín dle architekta), přesun hmot. " |  |  |

V PD jsme k uvedeným položkám nic nenašli.

- Bourací práce – vybourání podlahové skladby

| 79 | 013 | 964999201 SPC | Odstranění podkladních vrstev podlah včetně základové desky na požadovanou výškovou úroveň - Specifikace dle PD | m2 | 1 186,480 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

" Odstranění základové desky, hydroizolace, podkladního vyztuženého betonu, podsypu pod základovou deskou, veškerých svislých vrstev (podlahových pásků, tepelné izolace zdí v podlaze, ...), apod. "

Má být skutečně vybourána i základová deska, podkladní beton a podsyp pod základovou deskou, a to v celé uvedené ploše 1186 m2?

- Vyklizení objektu:

| 145 | 988 | 98899904 SPC | Vyklizení objektu před započetím rekonstrukce objektu včetně opětovného nastěhování - Specifikace dle PD | m2 | 5 009,880 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | " Odstranění / vyklizení veškerých zařizovacích předmětů, technologického zařízení (modul pro ohřev vody, kotlů, zařízení sloužící pro ohřev TV, apod.), hasících přístrojů, interiérových žaluzií a rolet, nábytku, věšákových stěn, kuchyňských linek, spotřebičů, vybavení tělocvičen a posiloven, vybavení šaten, vybavení laboratoří, vybavení sociálních zázemí (dávkovače, zásobníky, háčky apod.), zrcadel, garnýží, AV techniky, tabulí a školních pomůcek apod. " |  |  |
|  |  |  | " V ceně případné opětovné nastěhování po rekonstrukci. " |  |  |

Vyklizení vybavení tělocvičen, posiloven, šaten, laboratoří…? A opětovné nastěhování? Na prohlídce stavby zaznělo, že objekt bude před předáním staveniště vystěhován. Co tedy budeme stěhovat za vybavení? Demontáže sociálního vybavení mají svoje vlastní položky. Kam se případně vybavení vystěhuje?

- V části VRN je položka na archeologický průzkum:

| 25 | 011002025 RTO | Archeologický průzkum | sada | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ve smlouvě o dílo není uvedeno, že má průzkum zajišťovat dodavatel stavby. Prosíme o odstranění této položky, neboť archeologický průzkum není v režii dodavatele stavby, ale zajišťuje si objednatel stavby sám.

- V části VRN je položka na zoologický/ornitologický průzkum:

| 26 | 011002026 RTO | Zoologický / ornitologický průzkum | sada | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | " - Náklady na provedení zoologického / ornitologického průzkum pro danou lokalitu, objekt. - Vypracování závěrečné zprávy vč. případné fotodokumentace. - Náklady na případné zajištění splnění požadavků plynoucích z výsledků průzkumu. " |  |  |

Dle našeho názoru by tento průzkum měl být již vyhotovený, aby bylo jasné, co z tohoto průzkumu plyne a co je případně nutné do cenové nabídky zahrnout. Je tento průzkum k dispozici? Prosíme případně o jeho doplnění.

- Na fasádě objektu jsou ukotveny napínací dráty trakčního vedení. Před realizací stavby bude nutné zajistit přeložku. Je tohle nějakým způsobem řešeno? V soupisu prací jsme nenašli položky na tyto práce a v PD jsme nenašli vyjadřovací část, kde by přeložka byla zmíněna a nějakým způsobem řešena. Prosíme o prověření a případně doplnění do rozpočtu.

- Prosíme o vysvětlení části JIS přístupový systém. Celá univerzita běží na jednotném systému, projekt tento systém a také výkaz výměr neřeší dostatečně. Prosíme o sdělení systému/výrobce, aby nový systém byl kompatibilní se stávajícím systémem v sousední budově. Výkaz výměr neřeší venkovní a vnitřní čtečky. Neřeší ovládací moduly AX, kterých muže být max 16 na lince a také které dveře musí být požárně ovládané a také jestli jsou nějaké dveře inverzní nebo držené magnetem na toto se musí použít větší a dražší AX moduly. Neřeší se eternitové E moduly, které musí být na každou linku. Tím pádem je nedostatečná kabeláž.

- Prosíme o vysvětlení části ERO. Je možné připojení mixážního pultu s ručním mikrofonem, ale evakuační rozhlas k tomuto použití není výrobcem určen a není tím zajištěna správná funkčnost. Je třeba bližší popis k čemu a jak se tato nástavba bude využívat. K mixážnímu pultu s ručním mikrofonem by bylo vhodnější připojit samostatné reproduktory, které jsou na toto určené, ale ne evakuační rozhlas.

- Prosíme o doplnění specifikace k položce č. 81 v části elektronické komunikace. Položka se týká datového propojení nové a staré serverovny. Na výkrese chybí stará serverovna KL223. Neznáme tedy trasu kudy datové propojení bude vedeno, přes kolik místností a jaká vzdálenost apod. Prosíme o doplnění.

- Prosíme o doplnění specifikace k systému jednotného času. V soupisu prací je uvedena položka pouze Hodiny JČ, chybí hlavní IP hodiny vč. synchronizace časového signálu z přijímače GPS; v technické zprávě D.1.4.8.a.01. TECHNICKA ZPRAVA – KML ani v blokovém schématu D.1.4.8.b.13. BLOKOVE SCHEMA SK - 841x594 o tom není nic zmíněno; hodiny JČ mají být ručičkové nebo digitální? Jednostranné nebo oboustranné? Prosíme o doplnění.

|  |  | 742 | Elektromontážní práce - Systém jednotného času |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 742 | 742999701 SPC | D+M Hodiny jednotného času - Specifikace dle PD | kus | 26,000 |
|  |  |  | "napájení přes PoE čitelnost 20m " |  | 26,000 |
| 67 | 742 | 742999702 SPC | Instalace systému, SW | kus | 1,000 |

- Prosíme o vysvětlení k části „D.1.4.7. SILNOPROUD - Elektromontážní práce – Rozvaděče“:

- Rozvaděč RPO – nenašli jsme ve výkazu, výkresech a ani ve schématech. Prosíme o doplnění.

- Rozvaděč R3.3.7 - ve výkazu nebyl nalezen, ale ve výpisu rozvaděčů se objevuje. Prosíme o doplnění do VV.

- Rozvaděč RELM – ve výkazu je uvedena položka, ale výpisu rozvaděčů nenalezen. Prosíme o doplnění

- Součástí předané dokumentace je i dokument označený, jako „D.1.4.8.c. SEZNAM STROJU A ZARIZENI – KML“. Má-li se jednat o „Knihu standardů“ pro uvedenou akci, tak v ní nacházíme rozpory se stávajícími standardy ZČU. Prosíme o prověření.

- Prosíme o vyjádření správce systému Přístupového systému ZČU, zda-li zmíněná technologie IMA bude v dostatečné a požadované míře kompatibilní se stávajícími JIS kartami a propojitelný se systémem PZTS, jak je citováno v „D.1.4.8.a.01. TECHNICKA ZPRAVA – KML“, str. 6, „ Přístupový systém bude propojen se systémem PZTS.

- Prosíme o vyjádření správce systému Evakuačního rozhlasu (ERO) ZČU, zda-li má být navázáno na nějaký stávající systém ERO nebo půjde o novou instalaci např. systému „Bosch Paviro“ bez vazeb na společnou funkčnost se stávajícím systémem

- Prosíme o vyjádření správce systému elektronického zabezpečovacího systému (PZTS) ZČU. Stávající systém PZTS je Satel. Nově zmíněný systém v dokumentu GALAXY GD. Budou oba systémy provozovány společně? Požadavky na přenos na PCO – prosíme o údaje potřebné pro přenos. Ve VV nejsou uvedené potřebné moduly a rozhraní. V PD jsme nenalezli rozhraní pro propojení s Přístupovým systémem. V PD jsme nenalezli pomocné napájecí zdroje s AKU a výpočet napájení a výpočet pro zálohované napájení dle ČSN. U PIR detektoru jsme ve specifikaci nenalezli požadovaný detekční dosah a požadované parametry detekčních zón. Prosíme o doplnění

- Prosíme o vyjádření správce systému Elektrické požární signalizace (EPS) ZČU, zda-li má být navázáno na nějaký stávající systém EPS nebo půjde o novou instalaci např. systému „Schrack“ bez vazeb na společnou funkčnost se stávajícím systémem a přenos na pult PCO HZS. Stávající systém Zettler Expert. Nově zmíněný systém v předloze Schrack EvoxX. Nově zmíněné detektory v předloze Honeywell (dohromady společně funkčně nekompatibilní).

Ve VV jsme nenalezli specifikaci parametrů ústředny EPS. Např._

-  požadovaná HW a SW redundance systému - ano/ne

-  požadovaný max. počet linek, požadovaný max. počet prvků na ústřednu.

- požadované TCP/IP rozhraní – ano/ne

- požadovaná síťovatelnost  - ano/ne

- MMI- a EPI-bus rozhraní - ano/ne

- Provedení RACK nebo nástěnné

- Bezdrátové servisní rozhraní – ano/ne

Ve VV jsme nenalezli karty konfigurace ústředny (karty kruh linek, karty rozhraní, karty vstupů a výstupů, komunikační karty atd).

Ve VV jsme nenalezli prvky externí signalizace.

V PD jsme nenalezli pomocné napájecí zdroje s AKU a výpočet napájení a výpočet pro zálohované napájení dle ČSN.

V půdorysných plánech PD jsme nenašli zakreslené trasy s funkcí při požáru pro zařízení ovládaná a monitorovaná EPS. Pouze červený puntík s popisem.

Ve VV je zmíněna „D+M Případná podružná ústředna EPS - Specifikace dle PD, bez dalších souvislostí a řešením v PD

Vstupně/výstupní moduly pro zařízení ovládaná a monitorovaná EPS jsou ve VV definovány, jako „Sady“ – 1ks. Bez dalšího stupně projektu dle našeho názoru nelze takto navržený systém EPS zrealizovat.

- Prosíme o vyjádření správce kamerového systému (CCTV) ZČU, zda-li má být navázáno na nějaký stávající systém CCTV nebo půjde o novou instalaci. V zadávacím „Seznamu strojů a zařízení technické specifikace“ je zmíněn systém Vivotek.

- Prosíme o vyjádření správce systému Jednotný čas (JČ) ZČU, zda-li má být navázáno na nějaký stávající systém JČ nebo půjde o novou instalaci. Řídící modul JČ není ve VV obsažen, tedy musí jít o stávající nebo nespecifikovaný.

- Systém nouzové signalizace (pro imobilní např. z WC) je ve VV pro čtyři lokalizace specifikován, jako „D+M Nouzové tlačítko s tahovým prvkem - Specifikace dle PD“ a D+M Signalizační modul - Specifikace dle PD. Chybí schéma zapojení, související materiál pro funkčnost systému, kabeláž a trasy pro realizaci a definice místa signalizace. Prosíme o doplnění.

- Ve VV v části el. komunikace jsou pol. č. 16 a 17 s kódy 742999116 SPC a 742999117 SPC uvedeny reproduktory 28+8ks. K tomu 200 m reproduktorového kabelu (to je 5,5m/ks). V seznamu strojů a zařízení technické specifikace je pak rozhlasová ústředna. Schéma zapojení, materiál na kabeláže a trasy a prvky pro funkčnost systému jsme nenalezli. Prosíme o prověření a doplnění.

- Reproduktory R3, které mají být umístěny v tělocvičně mají na tento účel slabé a nedostatečné parametry. Na tyto prostory by měly být použity silnější reproduktory. Prosíme o úpravu.

- Prosíme o doplnění specifikace a vysvětlení k rozhlasové ústředně pol. č. 18:

| 18 | 742 | 742999118 SPC | D+M Ozvučovací skříň, sestava vč veškerého vybavení, vystrojení - Specifikace dle PD | sada | 2,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | " Ozvučovací skčíň vč. veškerého vybavení, napojení, odzkoušení, zajištění zprovoznění, případné revize pro reproduktory a veškeré příslušenství. " |  | 2,000 |

Co si máme představit pod pojmem ozvučovací skříň. Prosíme o doplnění specifikace a co má skříň obsahovat? Jaké jsou požadavky?

- Nenalezli jsme podružný materiál. Např chrániče pro detektory EPS a reproduktory ozvučení. V případě otevírání dveří EPS el zámky dle PBŘ, průchodky, kabeláž, protiplechy napájecí zdroje pro ně. V případě světlíků návaznost na ovládání světlíků, včetně materiálu.

- Prosíme o doplnění specifikace a projektu k části zavlažovacího systému. V soupisu prací jsou u položek poznámky „specifikace viz PD“, ale v PD k závlahám není vůbec nic. Prosíme o doplnění.

- Prosíme o doplnění mykologického průzkumu, který má být podkladem pro ocenění sanace krovu. V PD tento průzkum chybí.

- Prosíme o vysvětlení položky č. 762:

| 762 | 76299903 SPC | Repase stávajícího dřevěného opláštění včetně ozdobných prvků - Specifikace dle PD | m2 | 19,920 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | " Střecha " (5,0*2+3,3*2)*1,2 |  | 19,920 |
|  |  | " Odstranění starého nátěru, přebroušení, nový nátěr, oprava / výměna poškozených prvků, dolpnění ozdobných prvků, nové kotvící a upevňovací prvky. " |  |  |

O jaké dřevěné opláštění se jedná? K uvedené položce jsme nenašli žádnou specifikaci. Nevíme, čeho se položka týká, jak vypadají ozdobné prvky a z jakého materiálu jsou vyrobeny. Prosíme o vysvětlení a doplnění fotky k ozdobným prvkům.

- Prosíme o prověření množství m2 u epoxidových stěrek:

| 343 | 777 | 777999101 SPC | D+M Epoxidová stěrka - Podlaha na terénu v 1. PP - Specifikace dle PD - CH-P2 | m2 | 479,710 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 343a |  |  | " - Samonivelační epoxidová stěrka se - tl. 3,0 mm - 641,2 m2 " | m2 | 641,200 |
| 343b |  |  | " - Epoxidový penetrační nátěr - 542,5 m2 " | m2 | 542,500 |
| 344 | 777 | 777999103 SPC | D+M Epoxidová stěrka - se zvýšenou chemickou odolností - Podlaha na terénu v 1. PP - Specifikace dle PD - CH-P3 | m2 | 38,220 |
| 344a |  |  | " - Samonivelační epoxidová stěrka se zvýšenou chemickou odolností - tl. 3,0 mm - 47,7 m2 " | m2 | 47,700 |
| 344b |  |  | " - Epoxidový penetrační nátěr - 40,4 m2 " | m2 | 40,400 |

Proč má penetrace jinou výměru než stěrka? Proč je u položky č. 343 jiná výměra než u položky 343a? Obdobné je to i u položky 344. Prosíme o případnou opravu.

- Ve VV v části „D.1.1 ASŘ – NS“ je chybně nastaven sumární vzorec u oddílu svislé konstrukce na řádku 154. Vzorec nenabírá položku č. 44, která se tak nenačítá do celkové ceny. Prosíme o opravu VV.

- V PD jsme nenašli závazná stanoviska např. Národního památkového ústavu. Prosíme o doplnění.