### Věc: Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace: „ZU – rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň“

Na základě vyhlášení veřejné soutěže na výše uvedenou zakázku uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2024-007867 dne 20. 2. 2024 Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

Pri spracovávaní cenovej nabídky sme zistili viacero rozporov a týmto vás žiadame o ich upresnenie:

- pol. „D+M Čtvercový stropní difuzor odvodní / přívodní“ – nutno bližšie špecifikovať – jednak koľko ks je prívodných a koľko ks odvodných? Ďalej treba uviesť typ plenumboxu (izolovaný / neizolovaný), množstvo privádzaného / odvádzaného vzduchu, … tiež nesedí celkové množství uvedené vo výkaze výmer s množstvom vo výkresech.

- pol. „D+M Talířový ventil odvodní / přívodní, kovový“ – nutno bližšie špecifikovať - koľko ks je prívodných a koľko ks odvodných? Nesedí celkové množství uvedené vo výkaze výmer s množstvom vo výkresech.

- pol. „D+M Protidešťová žaluzie“ – nutno bližšie špecifikovať – materiál – naozaj majú byť všetky protidažďové žaluzie v materiálovom prevedení titánzinok? Čo sa myslí tepelne izolovanou protidažďovou žaluziou? Niektoré rozmery protidažďových žaluzií uvedených vo výkaze výmer som nedohladala vo výkresech a naopak.

- pol. „D+M Mřížová výustka – odvodní / přívodní“ – nutno bližšie špecifikovať - koľko ks je prívodných a koľko ks odvodných? Nesedí celkové množství uvedené vo výkaze výmer s množstvom vo výkresech. Niektoré rozmery výustiek uvedených vo výkaze výmer som nedohladala vo výkresech a naopak.

- pol. „D+M VZT jednotka – z.č. CH-VZT1, CH-VZT2, CH-VZT3a, CH-VZT3b, CH-VZT4a, CH-VZT4b, CH-VZT5“ – nutno bližšie špecifikovať – pretože podľa prílohy zoznam strojov a zariadení, kde sa nachádzajú technické listy VZT jednotiek, je uvedené, že súčasťou jednotiek sú aj kompresorové jednotky a priame výparníky, čo má výrazný vplyv na cenu montáže a prípadného príslušenstva (Cu potrubcie, chladivo, …), ale vo VV ani v technickej správe sa o tom nič nepíše.

- podľa výkresu 1NP a technickej správy by súčasťou cenovej nabídky mala byť aj podstropná jednotka na 1500 m3/h s označením CH-VZT6 – táto jednotka chýba vo výkaze výmer – žiadame o doplnenie do výkazu výmer, prípadne o vysvetlenie prečo jednotka nie je súčasťou výkazu.

- podľa výkresov a technickej správy by súčasťou cenovej nabídky mali byť viaceré klimatizačné zariadenia – Multispli, Split, VRV – vo výkaze výmer sú uvedené len 2kpl klimatizačních zariadení typu SPLIT pre UPS, zvyšné zariadenia chýbajú vo výkaze výmer – žiadame o doplnenie do výkazu výmer, prípadne o vysvetlenie prečo nie sú súčasťou výkazu.

- pol. „D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety“ – nutno bližšie špecifikovať – rozmery, počet kusov, prípadne či majú byť súčasťou dodávky profesie VZT alebo stavby.

- všetky položky týkajúce sa potrubia (spiro, štvrohranné – pozink, plast, nerez) je vo výkaze výmer definované vrátane izolácie, ktorá je všade definovaná ako požiarna tepelná izolácia – žiadame o upresnenie typu izolácia či má byť požiarna (jednosmerné, obojsmerné pôsobenie požiaru), tepelná, akustická, s al polepom alebo oplechovaním, … Praktickejšie by bolo rozdelenie na samostatné položky pre potrubie a samostatné položky pre izolácie. U potrubia žiadame o bližšiu špecifikáciu triedy tesnosti A, B alebo C.

- pol. „D+M Regulační armatura – klapka / regulátor průtoku (konstantního či variabilního)“ – nutno bližšie špecifikovať – je veľký cenový rozdiel medzi regulačnou klapkou a regulátorom prietoku ako aj cenový rozdiel medzi konštantným a variabilným regulátorom prietoku. Žiadame o presnú definíciu jednotlivých položiek, bez toho nie sme schopní dané položky správne oceniť.

- pol. týkajúce sa ventilátorov – nutno bližšie špecifikovať – popis, požadavky, parametre nesedia s tabulkou zariadení, takisto vo výkaze výmer chýbajú niektoré ventilátory, ktoré sú zakreslené vo výkrese a tiež sú popísané v tabuľke zariadení, prípadne v technickej správe. Vo výkaze výmer chýba napr. ventilátor na 5000 m3/h (podľa tab. zar. má označenie CHUC-A-K1), 2x ventilátor na 1100 m3/h (podľa tab. zar. má označenie CHUC-A-K2), 2x ventilátor na 400 m3/h (podľa tab. zar. má označenie K-NV4). U ventilátorov tiež žiadame o bližšie vysvelenie riadiacej jednotky regulácie provozných stavov systémov, čo je tým myslené?

- pol. „D+M Tlačítko pro ovládání odvětrání CHÚC“ – žiadame o upresnenie tejto položky, má byť súčasťou dodávky profeseie VZT alebo ELE/MaR?