ZU - rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň

LIST D.1.1. ASŘ - NS

Pol.304 – D+M Keramická dlažba - Podlaha v 1. NP - gastro provoz - CH-P5

- V názvu položky je napsané, že se jedná o dlažbu pro gastro provoz, ten jsme ale v podkladech nenašli.

- Prosíme o informaci, zda se zde jedná pouze o překlep?

Pol.352 – D+M Obklad vnitřní keramický - Specifikace dle PD

- V popisu položky je napsané, že má být v ceně i spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou. Tuto informaci jsme nikde jinde nenašli (PD ani TZ).

- Prosíme o informaci, zda má být opravdu použita tato epoxidová hmota?

Pol.378 – D+M Zdvižná plošina - Specifikace dle PD

- Prosíme o informaci, zda mají být aretační čepy ruční nebo elektricky ovládané (automaticky)?

Pol.379-380 – D+M Schodišťová plošina - Specifikace dle PD

- Můžeme u obou (třech, podle vysvětlení) plošin navrhnout plošinu o rozměrech 800x1050mm? Pro upřesnění - tento rozměr splňuje rozměr pro vozíky Typu A i B dle normy ČSN EN 81-40

- Můžeme navrhnout plošinovou dráhu v hliníkovém profilu v komaxitu místo nerezu?

LIST D.1.4.3. CHLAZENI

Pol.5 – D+M Armatur, zařízení a vybavení nespecifikovaných

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.13 – D+M Chráničky pro potrubí chlazení - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.15 – D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

LIST D.1.4.3. VZT

Pol.1-7 – D+M VZT jednotka CH-VZT1-5 – specifikace dle PD

- Prosíme o bližší specifikaci.

- Podle přílohy Seznam strojů a zařízení, kde se nacházejí technické listy VZT jednotek, je uvedené, že součástí jednotek jsou i kompresorové jednotky a přímé výparníky, což má výrazný vliv na cenu montáže a případné příslušenství (Cu potrubí, chladivo atd). Ve výkazu výměr a ani v technické zprávě se o tom nic nepíše.

- Podle výkresu 1NP a technické zprávy by součástí ceny měla být i podstropní jednotka na 1500m3/hod s označením CH-VZT6 – tato jednotka není ve výkazu výměr – prosíme tedy o doplnění do výkazu výměr, případně o vysvětlení, proč není součástí výkazu výměr

- Podle výkresů a technické zprávy by součástí ceny mělo být vícero klimatizačního zařízení – multisplit, Split, VRV – ve výkazu výměr jsou uvedené jen 2kpl klimatizačního zařízení typu Split pro UPS, zbylé výše uvedené zařízení ve výkazu výměr chybí – prosíme o doplnění výkazu výměr, případně o vysvětlení, proč nejsou součástí výkazu výměr.

- Všechny položky týkající se potrubí (spiro, čtyřhranné – pozink, plast, nerez) jsou ve výkazu výměr uvedené včetně izolace, která je všude definovaná jako požární tepelná izolace - prosíme o upřesnění typu izolace, zda má být požární (jednosměrné, obousměrné působení požáru), tepelná, akustická, s AL polepem nebo oplechováním – praktičtější by bylo rozdělení na samostatné položky, pro potrubí a samostatné položky pro izolaci. U potrubí žádáme o bližší specifikaci třídy těsnosti A, B nebo C.

Pol.10-19 – D+M Ventilátor do potrubí, větrání hygienického zázemí, větrání RACK, odtah digestoří, odtah skříň laboratoře, nucené větrání krov

- Prosíme o upřesnění typu, tlaku, prac. bodu a DN, vč. přesného vyspecifikování čidel, ovládání a ohřívače.

Pol.22-121 – Potrubí pozink, potrubí nerezové

- V popisu položek je, že mají být včetně požární tepelné izolace – zde prosíme o vyspecifikování výměr

- V popisu položek je, že mají být včetně tlumících vložek a kotvících prvků – zde prosíme o vyspecifikování – např. množství, rozměry atd.

Pol.126 – D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci, rozměry a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.129-132 – D+M Čtvercový stropní difuzor odvodní / přívodní - Specifikace dle PD

- Prosíme o informaci, kolik kusů je přívodních a kolik odvodních?

- Dále prosíme upřesnit typ plenuboxu (izolovaný/neizolovaný), množství přiváděného a odváděného vzduchu.

- Dále také nesedí celkové množství uvedené ve výkazu výměr s množstvím ve výkresech, prosíme tedy o upřesnění.

Pol.133-136 – D+M Talířový ventil odvodní / přívodní - Specifikace dle PD

- Prosíme o informaci, kolik kusů je přívodních a kolik odvodních?

- Dále také nesedí celkové množství uvedené ve výkazu výměr s množstvím ve výkresech, prosíme tedy o upřesnění.

Pol.146-153 – D+M Protidešťová žaluzie - Specifikace dle PD

- Prosíme o upřesnění materiálu, opravdu mají být všechny v titanzinku?

- Co je myšleno tepelně izolovanou protidešťovou žaluzií.

- Dále jsme nedohledali některé rozměry uvedené ve výkaze výměr ve výkresech a naopak, prosíme tedy o kontrolu a úpravu výkazy výměr.

Pol.154-163 – D+M mřížové vyústky

- Dle dodavatele vyústek nelze dle této specifikace ocenit. Nutno dopřesnit přesný typ.

- Prosíme o informaci, kolik kusů je přívodních a kolik odvodních?

- Dále také nesedí celkové množství uvedené ve výkazu výměr s množstvím ve výkresech, a taky jsme nedohledali některé rozměry uvedené ve výkaze výměr ve výkresech a naopak, prosíme tedy o kontrolu a úpravu výkazy výměr.

Kabelování a napojení na elektro

- U položek (od pol.167 a dále), kde je v popisku položky napsáno, že má být cena včetně prokabelování a napojení na elektro. Domníváme se, že toto by mělo být v části elektro, vzduchař nebude napojovat na elektro.

Pol.173-196 – D+M Regulační armatura - klapka / regulátor průtoku (konstantního či variabilního)

- Prosíme o bližší specifikaci. Má se cenit klapka nebo regulátor, konstantní nebo variabilní, kolik a čeho?

- Popis, požadavky, parametry nesedí s tabulkou zařízení, stejně tak ve výkazu výměr chybí některé ventilátory, které jsou nakreslené ve výkrese a také jsou popsané v tabulce zařízení, případně v technické zprávě.

- Ve výkazu výměr chybí např. ventilátor na 5000m3/h (podle tabulky zařízení má označení CHUC-A-K1), 2x ventilátor na 1100m3/h (podle tabulky zařízení má označení CHUC-A-K2), 2x ventilátor na 400m3/h (podle tabulky zařízení má označení K-NV4). U ventilátorů také žádáme o bližší vysvětlení řídící jednotky regulace provozních stavů systémů, co je tím myšleno?

Pol.197 – D+M Koncový prvek ve střešním plášti - Specifikace dle PD - KP - VZT

- Prosíme o upřesnění rozměru a provedení.

Pol.204 – D+M Tlačítko pro ovládání odvětrání CHÚC - Specifikace dle PD

- Prosíme o upřesnění této položky.

- Má být součástí dodávky profese VZT nebo elektro/MaR?

Pol.205 – D+M Zařízení a vybavení nespecifikovaných

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.21, 128, 199, 207 a 220 – Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení

- V popisu položky je napsané, že by měli být oceněny stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku, a také Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod.

- Prosíme o informaci, co přesně je tím myšleno? Máme informaci, že toto montér vzduchotechniky nedělá, max nějaké drobné zapravení, ale ne stavební práce atd.

LIST ZPEV. PLOCHY A KOM. - CH. NÁM.

Pol.17 – D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících šachet při provádění a bourání zpevněných ploch  - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.18 – D+M Výšková úprava poklopů, mříží - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.19 – Zajištění ochrany stávajících svodů / dočasné demontáže a zpětné montáže a ostatních prvků na fasádách objektů - Specifikace dle P

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

LIST ZPEV. PLOCHY A KOM. - CH.-IN.NE

Pol.17 – D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících šachet při provádění a bourání zpevněných ploch  - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.18 – D+M Výšková úprava poklopů, mříží - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.19 – Zajištění ochrany stávajících svodů / dočasné demontáže a zpětné montáže a ostatních prvků na fasádách objektů - Specifikace dle P

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

LIST SADOVÉ ÚPR. - CH. NÁM. - NEI.ZP

Pol.17 – D+M Kameny do skalky - Specifikace dle PD

- V PD jsme nenašli bližší specifikaci.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.