Dobrý den,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace formou odpovědí na dále uvedené dotazy.

1. Nejsou specifikovány všechny typy svítidel z výkazu výměr (K1, R, R2, NB, NC, NE, NF, zahradní sloupky – žádáme o doplnění.

TEO: Svítidla jsou specifikována požadovanými parametry. Je na každém uchazeči, aby navrhl svítidla tyto parametry splňující nebo s lepšími parametry než požadovanými.

1. Některá svítidla jsou požadována v černém provedení (A2, C1 – stropní LED panely), což u těchto typů není možné (A2, C1) – žádáme o upřesnění.

TEO: Svítidla jsou specifikována požadovanými parametry. Je na každém uchazeči, aby navrhl svítidla tyto parametry splňující nebo s lepšími parametry než požadovanými.

1. Jako design vypínačů a zásuvek je vybrán LEGRAND VALENA LIFE. Některé prvky jsou požadovány v černé barvě, což tento design neumožňuje – žádáme o upřesnění.

TEO: podle dostupných informací lze dodat i v černé barvě viz např. <https://www.legrand.cz/electrend/design/vypinace-a-zasuvky-legrand-valena-life-uz-i-v-cerne/>).

1. V soupisu rozvaděčů je uveden rozvaděč RPO, který není ani v rozpočtu, ani není v přehledovém schématu rozvodů – žádáme o upřesnění.

TEO: Doplněno jako příloha

Ve VV Doplněn rozvaděč RPO pol. č. 73a

1. Nejsou zpracována schémata rozvaděčů – žádáme o doplnění.

TEO: Projektová dokumentace je zpracována v takové podrobnosti, aby se dal zpracovat výkaz výměr a rozpočet. Všechny požadované prvky rozvaděčů jsou specifikovány. Schéma rozvaděčů je předmětem dílenské dokumentace každého z uchazečů dle jím navržené instalační a jistící prvky.

1. Není specifikován rozvaděč RELM – žádáme o doplnění.

TEO: Jedná se o elektroměrový rozvaděč vyzbrojený dle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce.

1. Není specifikován záložní zdroj UPS. Ve výkazu je UPS ve třech řádcích (1x nespecifikováno, 1x 100kVA, 1x 20kVA. v přehledovém schématu rozvodu je uvedena UPS 125kVA). Chybí také požadované doba zálohy a specifikace zálohovaného zařízení – žádáme o upřesnění.

TEO: 1. Požární UPS 60kVA 3-3 fáze 45 min záloha. 2. 20kVA 3-3 fáze 60min záloha. 3.100kVA 3-3 fáze 60min záloha

1. Veškeré rozvody jsou uvažovány požárně odolnými kabely, což značně zakázku prodraží – žádáme o úpravu.

TEO: Požadavek vychází z PBŘ a je stejný pro všechny uchazeče. Prosím o jeho respektování a ocenění jak je zadáno.

1. Není specifikováno osazení podlahových krabic (kolik jakých zásuvek bude osazeno) – žádáme o upřesnění.

TEO: Je to patrno z výkresové dokumentace

1. V přehledovém schématu je rozvaděč RK, který není ve výkazu ani v soupisu rozvaděčů obsažen – žádáme o upřesnění.

TEO: Rozvaděč RK nebude realizován.