# Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) k veřejné zakázce s názvem „ZU - rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň“ uveřejněné pod evidenčním číslem zakázky Z2024-007867 ve Věstníku veřejných zakázek

Vážení,

k výše uvedené veřejné zakázce Vám zasíláme žádost o vysvětlení předmětné zadávací dokumentace.

1. Prosíme o potvrzení, že výtěžek z kovového odpadu připadne objednateli a poplatek tedy máme ocenit zápornou cenou. Nebylo by pak lepší, aby si skládkovné kovového odpadu zajistil/zasmluvnil sám objednatel a my bychom zajistili pouze odvoz na určené místo?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160d |  |  | " - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu kovového " | t | 117,033 |

TEO: Ano, s cenou za kovový odpad nepočítáme. Je tudíž možno nacenit pouze odvoz na určené místo.

1. V listu ASŘ nový stav je položka č. 372:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 372 | 790 | 790999102 SPC | D+M Orientační systém - Specifikace dle PD | sada | 1,000 |

Současně je orientační systém také uveden na listu „D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ“:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 790 | 790999127 SPC | D+M Informační systém hlavní - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - IS1 | kus | 3,000 |
|  |  |  | " 1. NP " |  | 1,000 |
|  |  |  | " 2. NP " |  | 1,000 |
|  |  |  | " 3. NP " |  | 1,000 |
| 28 | 790 | 790999128 SPC | D+M Informační systém patrový - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - IS2 | kus | 5,000 |
|  |  |  | " 1. NP " |  | 1,000 |
|  |  |  | " 2. NP " |  | 1,000 |
|  |  |  | " 3. NP " |  | 2,000 |
|  |  |  | " 4. NP " |  | 1,000 |
| 29 | 790 | 790999129 SPC | D+M Informační systém - označení dveří A4 - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - IS3 | kus | 23,000 |
|  |  |  | " 1. NP " |  | 6,000 |
|  |  |  | " 2. NP " |  | 7,000 |
|  |  |  | " 3. NP " |  | 10,000 |
| 30 | 790 | 790999130 SPC | D+M Informační systém - označení dveří A5 - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - IS4 | kus | 37,000 |
|  |  |  | " 1. PP " |  | 1,000 |
|  |  |  | " 1. NP " |  | 5,000 |
|  |  |  | " 2. NP " |  | 17,000 |
|  |  |  | " 3. NP " |  | 14,000 |

Dle našeho názoru se jedná o duplicitní položky. Prosíme o prověření a případně o odstranění duplicity.

TEO: Položka je duplicitní. Položka č. 372 zrušena.

1. Ve VV ve výpisu dveří a oken jsou položky na repasi/kopii dveří a okna.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 766 | 766999107 SPC | D+M Repase/kopie stávajících dveří 1350x2300mm, s nadsvětlíkem, celkový rozměr otvoru 1450x2350mm - Specifikace ve výpisu dveří - KL-DF01 | kus | 1,000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 766 | 7669991047 SPC | D+M Repase/kopie stávajícího okna 1200x1000mm - Specifikace ve výpisu oken - KL-IO01 | kus | 1,000 |

Prosíme o vysvětlení, zda má být v uvedených položkách naceněna repase nebo kopie. Pokud se má jednat o repasi, prosíme o specifikování repase a popis toho, co vše má být na dveřích/oknu opraveno a jakým způsobem.

TEO: Je nutné provedení posouzení stavu repasovaných prvků v době provádění. Na základě zjištěného stavu bude rozhodnuto, zda bude daný prvek repasován, případně bude provedena jeho kopie. Vzhledem k časové prodlevě mezi zpracování PD a realizací samotnou není možné jednoznačně stanovit, zda se bude jednat o repasi či kopii.

1. V PD jsme nenašli specifikaci k části UPS. Prosíme o doplnění, aby mohla být UPS řádně naceněna a nedocházelo ke znevýhodňování účastníků.

TEO: 1. Požární UPS 60kVA 3-3 fáze 45 min záloha. 2. 20kVA 3-3 fáze 60min záloha. 3.100kVA 3-3 fáze 60min záloha

1. Prosíme o doplnění specifikace k opravě fasádních hodin. Potřebujeme znát velikost číselníku, aby mohly být naceněny nové ručičky (stávající jsou značně zrezivělé) a cifry, které jsou předpokládáme z plátkového zlata. Prosíme také o poskytnutí kvalitní fotky stroje hodin a jeho příslušenství (rozvod k číselníku, případně bicí systém, pokud hodiny odbíjí). Cena za opravu stroje se odvíjí od typu.

TEO: Součástí dodávky je pouze rekonstrukce číselníku a ručiček – průměr číselníku je cca 1,8m. Hodinový stroj samotný je v současné době funkční a udržovaný.

1. Ve výpisu ostatních výrobků jsou závěsy z těžkého sametu. Je uvedeno provedení ve dvou vrstvách, znamená to podšití/sešití dvou vrstev k sobě? U kolejnice ZS2 je délka kolejnice 9,2m a závěsy jsou v součtu délky 13,72 m (1,2 + 2,25 + 4,75 + 5,52) a tato délka se pak násobí koeficientem 1,5 z důvodu řasení. Prosíme o prověření a vysvětlení, jakou délku máme uvažovat.

TEO: provedení závěsů bude ze dvou vrstev (podšití + sešití). Celková délka závěsů (13,72m) je uvedená včetně řasení 1,5×.

1. V PD jsme nenašli projekt k části MaR. Prosíme o doplnění.

GP: V příloze zasíláme projekt MAR včetně výkazu výměr.

1. V truhlářských výrobcích jsou linky v laboratorních učebnách, které mají být ve vyšším standardu. Je požadováno, aby linky byly certifikovány jako laboratorní nábytek? Nebo se může jednat o linky bez certifikace? Dále prosíme o prověření, zda konstrukce linky má být skutečně z robustní ocelové svařované konstrukce nebo může být linka celodřevěná z vysokotlakého laminátu. Pokud je požadována ocelová konstrukce, prosíme o specifikování profilů konstrukce a zaslání výkresu, jak má konstrukce vypadat a jakou má mít členitost.

TEO: jedná se o systémový laboratorní nábytek, kdy nosná konstrukce je tvořená ocelovými prvky. Certifikát je požadován. Výkresy a požadavky na nábytek jsou uvedeny např. na výkr. č. D.1.1.c.04. VYPIS TRUHLARSKYCH VYROBKU pol.č.T2.1. a dále.[ŠM1]

[ŠM1]Doplnil jsem z předchozích komentů

1. Prosíme o zaslání výkresů rozvaděčů nebo doplnění do výpisu rozvaděčů informaci, zda se jedná o samostatně stojící/pod omítku/na omítku.

TEO: Je to patrno z výkresové dokumentace

1. V části EPS je požadováno čidlo/signalizace v černém provedení, které není zcela běžné. Prosíme o uvedení referenčního výrobku i v souvislosti s typem ústředny, kterou investor preferuje.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 742 | 742999307 SPC | D+M Opticko kouřový požární hlásič v **černém provedení** - Specifikace dle PD | kus | 1,000 |
|  |  |  | " Včetně patice, ukončení a zapojení kabelů. " |  | 1,000 |
| 39 | 742 | 742999309 SPC | D+M Opticko kouřový požární hlásič s podhledovou signalizací v **černém provedení** - Specifikace dle PD | kus | 1,000 |
|  |  |  | " Včetně patice, ukončení a zapojení kabelů. " |  | 1,000 |

TEO: Ano, požadujeme dodání čidla/signalizace v černém provedení, tzn. kryt čidla/signalizace bude v černé barvě. Barevnost krytu není vázána či jakkoliv spojena s typem preferované ústředny. Jedná se o jiné barevné provedení než obvyklé bílé.

1. V části „D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE / 742 / Elektromontážní práce – ERO“ chybí položky měření srozumitelnosti a impedance a chybí D+M úložného materiálu.

TEO: Položky na kontroly, měření a zkoušky jsou součástí vedlejších rozpočtových nákladů. Položka č.59 doplněna o úložný materiál. Doplněny položky pro instalaci a zprovoznění systému.

1. Pro část silnoproud a slaboproud chybí položky ohledně kontroly nadřízených orgánů.

TEO: Položky na kontroly, měření a zkoušky jsou součástí vedlejších rozpočtových nákladů.

1. V části slaboproudu jsou položky pro rozvaděče RACK:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 742 | 742999101 SPC | D+M Datový rozvaděč RACK 42U- Specifikace dle PD | kus | 10,000 |
|  |  |  | " Včetně pasivních prvků, patch panelů, optické vany, převodníků " |  | 10,000 |
| 2 | 742 | 742999102 SPC | D+M Datový rozvaděč RACK 20U- Specifikace dle PD | kus | 1,000 |
|  |  |  | " Včetně pasivních prvků, patch panelů, optické vany, převodníků " |  | 1,000 |

Prosíme o doplnění rozměrů rozvaděčů.

TEO: Minimální rozměr 600x800

1. Ve slaboproudu jsou datové zásuvky:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 742 | 742999105 SPC | D+M Datová zásuvka 2×RJ45 Cat 6a - Specfikace dle PD | kus | 339,000 |
|  |  |  | " Včetně montáže, krabice, rámečku. " |  | 339,000 |
| 6 | 742 | 742999106 SPC | D+M Datová zásuvka 2×RJ45 Cat 6a v černém provedení - Specfikace dle PD | kus | 6,000 |
|  |  |  | " Včetně montáže, krabice, rámečku. " |  | 6,000 |
| 7 | 742 | 742999107 SPC | D+M Datová zásuvka 2×RJ45 Cat 6a na stropě - Specfikace dle PD | kus | 57,000 |
|  |  |  | " Včetně montáže, krabice, rámečku. " |  | 57,000 |
| 8 | 742 | 742999108 SPC | D+M Datová zásuvka 2×RJ45 Cat 6a na stropě v černém provedení - Specfikace dle PD | kus | 1,000 |
|  |  |  | " Včetně montáže, krabice, rámečku. " |  | 1,000 |

Z VV ani ze seznamu specifikací nejsou jasné počty datových zásuvek instalovaných na povrch, do elektro krabic nebo do kabelových koryt. Prosíme o doplnění.

TEO: Je to patrno z výkresové dokumentace

1. Ve slaboproudu jsou položky na wifi antény:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 742 | 742999111 SPC | D+M Wi-Fi Access Pointy vč. jednoduché datové zásuvky - Specfikace dle PD | sada | 59,000 |
|  |  |  | " Přístupové body vč. datové zásuvky 1× RJ45. " |  | 59,000 |
|  |  |  | " V ceně Access Pointy (přístupové body pro bezdrátové připojení k sítí Wi-Fi), vč. montáže, kotvících a veškerých prvků a příslušenstvi + jednoduchá datová zásuvka pro zapojení AP vč. rámečku, krytky, popisku, veškerého příslušenství. V ceně veškeré další nutné práce, příslušenství a materiáů. " |  |  |
| 12 | 742 | 742999112 SPC | D+M Wi-Fi Access Pointy vč. jednoduché datové zásuvky - v černém provedení - Specfikace dle PD | sada | 1,000 |
|  |  |  | " Přístupové body vč. datové zásuvky 1× RJ45. " |  | 1,000 |
|  |  |  | " V ceně Access Pointy (přístupové body pro bezdrátové připojení k sítí Wi-Fi), vč. montáže, kotvících a veškerých prvků a příslušenstvi + jednoduchá datová zásuvka pro zapojení AP vč. rámečku, krytky, popisku, veškerého příslušenství. V ceně veškeré další nutné práce, příslušenství a materiáů. " |  |  |

Ze zkušenosti víme, že univerzita si sama dodává vlastní wifi antény, které má na všech budovách stejné. Bude to i v tomto případě? Máme v uvedených položkách nacenit pouze montáž? Pokud má být oceněna i dodávka antén, prosíme o uvedení konkrétního typu a standardu, aby byly naceněny antény, které budou komunikovat se stávajícími.

TEO: Wifi antény jsou součástí dodávky stavby dle specifikace uvedené dle DPS, tudíž je nutno nacenit položky tak, jak jsou uvedeny v soupis prací a dodávek a DPS, tzn. dodávka a montáž. . Specifikace je uvedena v aktualizované příloze D.1.4.8.a.01\_a. TECHNICKA ZPRAVA - KML – spec., která nahrazuje původní verzi.

1. Prosíme o prověření počtu kusů žaluzií a rolet ve výpisu oken.

CH-0103 – uvedeno 9ks žaluzií, ale 8ks oken

CH-0203 – uvedeno 16ks žaluzií a rolet, ale oken je 12ks

CH-0311 – uvedeno 5ks žaluzií, ale oken je 10ks

Dále prosíme o vysvětlení, jakým způsobem mají být naceněny žaluzie u obloukových oken? Budou žaluzie přes celou šířku okna nebo v obloukové části žaluzie nebudou?

TEO: Zadavatel spolu s odpovědí na tento dotaz uveřejňuje na profilu zadavatele aktualizovanou část DPS D.1.1.c.02\_b VYPIS OKEN s ohledem na upřesnění počtu žaluzií. Nově uveřejněný výpis oken nahrazuje předchozí verzi.

* okno CH-O103 – žaluzie S1 – 2ks, žaluzie S2 – 6ks
* okno CH-O203 – žaluzie S1 – 9ks, interiérové rolety S4 – 3ks, vybraná okna se žaluziemi typu S1 jsou navíc doplněna zatemňovacími roletami typu S5 v počtu 3ks
* okno CH-O311 – počet žaluzií odpovídá požadavkům investora na stínění tohoto typu okna

Žaluzie typu S1 u obloukových oken budou osazeny na každém křídle a budou kopírovat tvar křídla – viz. ilustrační foto

