## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {3975f97f-9274-4f1f-8cca-7d0c8d306d48}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 3574 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Západočeská univerzita v Plzni objekt FDULS - instalace chladícího stroje | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 15. 1. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 3574
| Stavba: | [6 empty] | Západočeská univerzita v Plzni objekt FDULS - instalace chladícího stroje
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 15. 1. 2024
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {3975f97f-9274-4f1f-8cca-7d0c8d306d48} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 001 |  |  |  | Stavební úpravy pro dodatečnou instalaci chladícího stroje | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {81027551-e686-4c06-9124-58dd06f7ba27} | {3975f97f-9274-4f1f-8cca-7d0c8d306d48} | 2
/ |  | 011 |  |  |  | D.1.4.1 Zdroj chladu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {17872e11-f2ba-4625-bbb1-99f9232beb9f} | {3975f97f-9274-4f1f-8cca-7d0c8d306d48} | 2
/ |  | 012 |  |  |  | D.1.4.2 Zdravotně technické instalace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {cf5f725d-c728-4c2d-b858-8c776eed7edf} | {3975f97f-9274-4f1f-8cca-7d0c8d306d48} | 2
/ |  | 013 |  |  |  | D.1.4.3 ROZVODY CHLADU | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c00ee80c-1d27-4a23-ae67-b5dc09c2c1f2} | {3975f97f-9274-4f1f-8cca-7d0c8d306d48} | 2
/ |  | 014 |  |  |  | D.1.4.4 ELEKTOINSTALACE SILNOPORUD VNITŘNÍ | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6a044622-e909-4387-aa25-58de9bd8024b} | {3975f97f-9274-4f1f-8cca-7d0c8d306d48} | 2
/ |  | 015 |  |  |  | D.1.4.5 MaR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {04153b8a-074c-4be0-839e-2ba8f41a85f4} | {3975f97f-9274-4f1f-8cca-7d0c8d306d48} | 2
/ |  | 040 |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a88d5b70-32d5-4fe6-a7b7-f9f5f44df426} | {3975f97f-9274-4f1f-8cca-7d0c8d306d48} | 2

## 001 - Stavební úpravy pro...
{81027551-e686-4c06-9124-58dd06f7ba27}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Západočeská univerzita v Plzni objekt FDULS - instalace chladícího stroje
Objekt:
001 - Stavební úpravy pro dodatečnou instalaci chladícího stroje
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 15. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Západočeská univerzita v Plzni objekt FDULS - instalace chladícího stroje
Objekt:
001 - Stavební úpravy pro dodatečnou instalaci chladícího stroje
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Západočeská univerzita v Plzni objekt FDULS - instalace chladícího stroje
Objekt:
001 - Stavební úpravy pro dodatečnou instalaci chladícího stroje
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4795 |  | 3.0996 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.22032 |  | 0.7056 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11538 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 317121213 | Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1400 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.03846 | 0.11538 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1444414135
| PP |  | Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 60 mm, výšky 190 mm délky 1400 mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.047229 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 612135002 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm | m2 | 1.73 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0273 | 0.047229 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1365183639
| PP |  | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "vyspravení ostění bouraného otvoru" (1,3*2+0,85*2)*0,2 |  | 0.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "utěsnění spáry nad překlady vyrovnání překladů"(1,45*0,2+1,45*0,2*2) |  | 0.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.057716 |  | 0.7056 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 945412112 | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m | den | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 195775450
| PP |  | Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "demontáž opláštění"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montáž plošiny včetně kotvení"5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montáž opláštění"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 971052651 | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm | m3 | 0.294 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.7056 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1514883851
| PP |  | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (0,25*1,45+0,85*1,3)*0,2 |  | 0.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 975043121 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m | m | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.02362 | 0.056688 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778401868
| PP |  | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,4 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 977211111 | Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm | m | 12.85 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.001028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222723714
| PP |  | Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "řezání otvoru pro nové dveře" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,85*5+1,3*4) |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "řezání otvoru pro překlad" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45*2+0,25*2) |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 3.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1717855653
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -102895819
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
8 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 43.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1087017348
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,1*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 43.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 3.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2058335084
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | [14 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 0.22 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1509560647
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2592 |  | 2.394 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2592 |  | 2.394 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 7671328291R | Demontáž pororoštové výplně stěn šroubovaných k dalšímu použití | m2 | 66.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 1.197 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 956212384
| PP |  | Demontáž pororoštové výplně stěn šroubovaných k dalšímu použití | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně uložení na deponii v místě stavby | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "čelní strana" (5*11,7) |  | 58.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "boční strana pro kotvení plošiny" (2,5*3,2) |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 7671328292R | Zpětná montáž pororoštové výplně stěn šroubovaných | m2 | 66.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 1.197 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106821667
| PP |  | Zpětná montáž pororoštové výplně stěn šroubovaných | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně přemístění z deponie v místě stavby | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "čelní strana" (5*11,7) |  | 58.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "boční strana pro kotvení plošiny" (2,5*3,2) |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 7675901291R | Montáž a dodávka nosné konstrukce Z02 včetně kotvení a povrchové úpravy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1238273922
| PP |  | Montáž a dodávka nosné konstrukce Z02 včetně kotvení a povrchové úpravy | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 7675901292R | Montáž a dodávka podlahy z pororoštů Z02 včetně spojovacích prostředků a povrchové úpravy | m2 | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1731154701
| PP |  | Montáž a dodávka podlahy z pororoštů Z02 včetně spojovacích prostředků a povrchové úpravy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,2*5 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 7675901293R | Montáž a dodávka protipožárních dveří včetně rámu Z03 | kos | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 846202832
| PP |  | Montáž a dodávka protipožárních dveří včetně rámu Z03 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně povrchových úprav a kování | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 767861011 | Montáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m kotvených do betonu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 501627945
| PP |  | Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Z01"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 449830291R | Dodávka žebříku z pozinkované oceli Z01 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.0192 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 726168200
| P |  | Poznámka k položce: dodávka včetně nášlapu L100/100/10 | [14 empty] | P | 2
19 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1036053410
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2

## 011 - D.1.4.1 Zdroj chladu
{17872e11-f2ba-4625-bbb1-99f9232beb9f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Západočeská univerzita v Plzni objekt FDULS - instalace chladícího stroje
Objekt:
011 - D.1.4.1 Zdroj chladu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 15. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Západočeská univerzita v Plzni objekt FDULS - instalace chladícího stroje
Objekt:
011 - D.1.4.1 Zdroj chladu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 10 - Zdroj chladu | [5 empty] | 0
| D1 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| D2 - Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony | [5 empty] | 0
| D3 - Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Západočeská univerzita v Plzni objekt FDULS - instalace chladícího stroje
Objekt:
011 - D.1.4.1 Zdroj chladu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 773.5 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 10 | Zdroj chladu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 743.5 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 10.1 | Bloková kompresorová vzduchem chlazená jednotka ve nenkovním provedení - chiller s invertory na kompresorech a ventilátorech s chladivem R 32, Qch=99,4kW, , rozměry 3506x814x1878 mm, m= 735 kg, U= 400 V, voda: vstup 7°C výstup 13°; včetně hydraulického | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 735 | 735 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Bloková kompresorová vzduchem chlazená jednotka ve nenkovním provedení - chiller s invertory na kompresorech a ventilátorech s chladivem R 32, Qch=99,4kW, , rozměry 3506x814x1878 mm, m= 735 kg, U= 400 V, voda: vstup 7°C výstup 13°; včetně hydraulického modulu (čerpadlo, jištění systému, expanze atd.) vč.uvedení do provozu | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: (parametry a rozměry dle přílohy č.3 TPZ a tab.č.1 v TZ) včetně příslušenství: | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol15 | Sada modemu onSite s antenou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Sada modemu onSite s antenou | [14 empty] | PP | 1
3 | K | Pol16 | Rozšiřovací modul vstupů/výstupů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Rozšiřovací modul vstupů/výstupů | [14 empty] | PP | 1
4 | K | Pol17 | Commissioning for APS smal chiller | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Commissioning for APS smal chiller | [14 empty] | PP | 1
5 | K | Pol18 | Pružné uložení na rýhovanou gumu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Pružné uložení na rýhovanou gumu | [14 empty] | PP | 1
6 | K | Pol19 | Zvedací mechaniznus (jeřáb) do výše cca 12 m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Zvedací mechaniznus (jeřáb) do výše cca 12 m | [14 empty] | PP | 1
| D | D1 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Pol20 | Montážní, spojovací material | kg | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Montážní, spojovací material | [14 empty] | PP | 1
| D | D2 | Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | Pol21 | Přesuny strojů, zařízení (1,00 Kč/kg) | kg | 765 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Přesuny strojů, zařízení (1,00 Kč/kg) | [14 empty] | PP | 1
9 | K | Pol22 | Doprava (3,6 % z ceny dodávky) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Doprava (3,6 % z ceny dodávky) | [14 empty] | PP | 1
| D | D3 | Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | Pol23 | Komplexní vyzkoušení | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Komplexní vyzkoušení | [14 empty] | PP | 1
11 | K | Pol24 | Zaregulování zařízení | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Zaregulování zařízení | [14 empty] | PP | 1

## 012 - D.1.4.2 Zdravotně t...
{cf5f725d-c728-4c2d-b858-8c776eed7edf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Západočeská univerzita v Plzni objekt FDULS - instalace chladícího stroje
Objekt:
012 - D.1.4.2 Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 15. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Západočeská univerzita v Plzni objekt FDULS - instalace chladícího stroje
Objekt:
012 - D.1.4.2 Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Západočeská univerzita v Plzni objekt FDULS - instalace chladícího stroje
Objekt:
012 - D.1.4.2 Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721171902 | Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| PP |  | Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 40 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 721174041 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 721226529R | Zápachová uzávěrka kalichového tvaru pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou uzávěrkou (kuličkou) DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| PP |  | Zápachová uzávěrka kalichového tvaru pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou uzávěrkou (kuličkou) DN 32 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 721290123R | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300 | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| PP |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.002 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 722171914 | Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 25 do 32 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| PP |  | Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 25 do 32 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 722171934 | Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 25 do 32 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| PP |  | Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 25 do 32 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 722175004 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 722173914 | Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 25 do 32 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| PP |  | Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 25 do 32 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 722179192 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| PP |  | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 722181232 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 722220131R | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil Manometr radiální 0-16 bar | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| PP |  | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil Manometr radiální 0-16 bar | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 722220862 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| PP |  | Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 722220992 | Opravy závitových armatur zpětná montáž armatur se dvěma závity G 1 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| PP |  | Opravy závitových armatur zpětná montáž armatur se dvěma závity G 1 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 722231074 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| PP |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1" | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 722231143 | Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| PP |  | Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1" | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 722232124 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1" | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 722290211R | Technická prohlídka vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| PP |  | Technická prohlídka vodovodního potrubí závitového do DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 722290231R | Konečná tlaková zkouška vodou vodovodního do DN 50 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| PP |  | Konečná tlaková zkouška vodou vodovodního do DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.034 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2

## 013 - D.1.4.3 ROZVODY CHLADU
{c00ee80c-1d27-4a23-ae67-b5dc09c2c1f2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Západočeská univerzita v Plzni objekt FDULS - instalace chladícího stroje
Objekt:
013 - D.1.4.3 ROZVODY CHLADU
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 15. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Západočeská univerzita v Plzni objekt FDULS - instalace chladícího stroje
Objekt:
013 - D.1.4.3 ROZVODY CHLADU
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| O01 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Západočeská univerzita v Plzni objekt FDULS - instalace chladícího stroje
Objekt:
013 - D.1.4.3 ROZVODY CHLADU
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: (Izolace proti kondenzaci chladicího potrubí ve strojovně ). | [14 empty] | P | 2
2 | K | 713463R076 | Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu µ ≥ 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,033 W/m.K, rea | m | 12 |  | 0 | R |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| PP |  | Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu µ ≥ 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,033 W/m.K, reakce na oheň BL-s3d0 - potrubí/tl.izolace mm 076/22 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: (Izolace proti kondenzaci chladicího potrubí ve strojovně ). | [14 empty] | P | 2
3 | K | 713463R160 | Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu µ ≥ 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,033 W/m.K, rea | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| PP |  | Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu µ ≥ 10 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,033 W/m.K, reakce na oheň BL-s3d0 - potrubí/tl.izolace mm 160/25 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: (Izolace proti kondenzaci chladicího potrubí ve strojovně ). | [14 empty] | P | 2
4 | K | 713471212 | Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur, čerpadel nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip nebo přelepením (izolační materiál ve specifikaci) | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur, čerpadel nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip nebo přelepením (izolační materiál ve specifikaci) | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: (izolace armatur v chladicích systémech - kompatibilní s izolačním systémem potrubí). | [14 empty] | P | 2
| VV |  | armatury pro rozvody chladicí vody DN65-150: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+3 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 713471212R1 | Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu µ ≥ 7 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,033 W/m.K, reak | m2 | 4.1 |  | 0 | R |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| PP |  | Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu µ ≥ 7 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,033 W/m.K, reakce na oheň BL-s3d0 - desky tl.25 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: (Izolace proti kondenzaci armatur v chladicím potrubí). | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (4)*0,5+(3)*0,7 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: (Izolace proti kondenzaci chladicího potrubí ve venkovním prostoru). | [14 empty] | P | 2
7 | K | 713463216 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm - příplatek | m | 4.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm - příplatek | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 42*0,1 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 713463R076/40 | Izolační pouzdra ze skelné vaty s nehořlavou kapilárně vodivou tkaninou na vnitřní straně a polepem systémovou perforovanou Al fólií na vnější straně, systémové řešení pro chladicí potrubí, souč.tepelné vodivosti λ0 °C = 0,033 W/m.K ; reakce na oheň A2L-s | m | 58.8 |  | 0 | R |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| PP |  | Izolační pouzdra ze skelné vaty s nehořlavou kapilárně vodivou tkaninou na vnitřní straně a polepem systémovou perforovanou Al fólií na vnější straně, systémové řešení pro chladicí potrubí, souč.tepelné vodivosti λ0 °C = 0,033 W/m.K ; reakce na oheň A2L-s1d0 - potrubí/tl.izolace mm 076/40 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: (Izolace proti kondenzaci chladicího potrubí ve venkovním prostoru).(V projektu uvažováno se systémem Isover HygroWick. V případě záměny nutno zajistit funkčnost izolace chladicího potrubí s odvodem vlhkosti) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 42*1,4 |  | 58.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 713491111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | m2 | 23.211 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: (Úpravy izolace proti kondenzaci chladicího potrubí ve venkovním prostoru) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 42*3,14*0,176 |  | 23.211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.211 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 713491112 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm ohybů | m2 | 2.321 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm ohybů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4,2*3,14*0,176 |  | 2.321 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.321 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 13814183 | plech hladký pozink jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule (hustota 7850 kg/m3) | t | 0.176 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| PP |  | plech hladký pozink jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule (hustota 7850 kg/m3) | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: (Úpravy izolace proti kondenzaci chladicího potrubí ve venkovním prostoru) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (23,211+2,321)*1,6*0,00055*7850*0,001 |  | 0.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.176 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 713491111R | Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu µ ≥ 7 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,033 W/m.K, reak | m2 | 1.05 |  | 0 | R |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| PP |  | Vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí, faktor difuzního odporu µ ≥ 7 000, použití od -50 °C do +110 °C, součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,033 W/m.K, reakce na oheň BL-s3d0, desky tl.10 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: (Úpravy izolace proti kondenzaci chladicího potrubí ve venkovním prostoru).(Distanční kroužky mezi izolaci a oplechování - množství bude upřesněno na místě při realizaci). | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (42/2)*0,5*0,05*2 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 713463140R02 | Závěsný systém potrubí chladu - nosníky trubek s izolací tl.32-45 mm. Trubky vnějšího rozměru 54 - 133. | kus | 16 |  | 0 | R |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| PP |  | Závěsný systém potrubí chladu - nosníky trubek s izolací tl.32-45 mm. Trubky vnějšího rozměru 54 - 133. | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: (Počet izolačních závěsů - nosníků bude upřesněn dodavatelem při montáži. Vzdálenost nosníků dle vybraného izolačního systému. Orientačně pro trubky 18-48 mm á 2 m, pro trubky 54-133 mm á3 m.) | [14 empty] | P | 2
14 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 0.218 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| PP |  | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | [14 empty] | PP | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 733121222 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 76/3,2 | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 76/3,2 | [14 empty] | PP | 2
17 | K | 733121235 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 159/4,5 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 159/4,5 | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 733123123 | Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých Ø 76/3,2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých Ø 76/3,2 | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 733131134 | Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 65 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| PP |  | Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 65 | [14 empty] | PP | 2
20 | K | 733190225 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0 | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0 | [14 empty] | PP | 2
21 | K | 733190235 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 133/5,0 do 159/6,3 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 133/5,0 do 159/6,3 | [14 empty] | PP | 2
22 | K | 733192935 | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých montáž Ø 159 - rozpojení potrubí | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| PP |  | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých montáž Ø 159 - rozpojení potrubí | [14 empty] | PP | 2
23 | K | 733194922 | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka Ø 76/3,2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| PP |  | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka Ø 76/3,2 | [14 empty] | PP | 2
24 | K | 998733103 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.587 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| PP |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 734109215 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| PP |  | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 734109115R1 | Klapka uzavírací mezipřírubové PN16 do 130°C DN 65 se servopohonem 230V, vč.protipřírub, vč. ovládacího kontaktu | kus | 1 |  | 0 | R |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| PP |  | Klapka uzavírací mezipřírubové PN16 do 130°C DN 65 se servopohonem 230V, vč.protipřírub, vč. ovládacího kontaktu | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ( V projektu uvažováno s uzavírací klapkou BOAX-B s elektrickým pohonem AQ230V.) ( Typ elektropohonu musí být kompatibilní s regulačním systémem objektu - viz.část M+R ). | [14 empty] | P | 2
27 | K | 734109219 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 150 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| PP |  | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 150 | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 734109219R | Klapka uzavírací mezipřírubové PN16 do 130°C DN 150 se servopohonem 230V, vč.protipřírub, vč. ovládacího kontaktu | soubor | 1 |  | 0 | R |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| PP |  | Klapka uzavírací mezipřírubové PN16 do 130°C DN 150 se servopohonem 230V, vč.protipřírub, vč. ovládacího kontaktu | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ( V projektu uvažováno s uzavírací klapkou BOAX-B s elektrickým pohonem AQ230V.) ( Typ elektropohonu musí být kompatibilní s regulačním systémem objektu - viz.část M+R ). | [14 empty] | P | 2
29 | K | 734172116 | Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačné DN 65 | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| PP |  | Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačné DN 65 | [14 empty] | PP | 2
30 | K | 734172122 | Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačné DN 150 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| PP |  | Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačné DN 150 | [14 empty] | PP | 2
31 | K | 734192316R | Ostatní přírubové armatury klapky zpětné pružinové PN 16 do 100°C DN 65 | soubor | 1 |  | 0 | R |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| PP |  | Ostatní přírubové armatury klapky zpětné pružinové PN 16 do 100°C DN 65 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ( V projektu uvažováno se zpětnou mezipřírubovou klapkou BOA-RVK) | [14 empty] | P | 2
32 | K | 734193115 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| PP |  | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ( V projektu uvažováno s uzavírací mezipřírubovou klapkou BOAX-B) | [14 empty] | P | 2
33 | K | 734193119 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 150 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
| PP |  | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 150 | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
| PP |  | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | [14 empty] | PP | 2
35 | K | 734411101 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm, 0-110 °C | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
| PP |  | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm, 0-110 °C | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 998734103 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.254 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| PP |  | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 767995112 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 165 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
| PP |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: (Rozsah dodávek ocelových konstrukcí potřebných pro realizaci díla bude upřesněn dodavatelem dle jeho standardů, projektu a podmínek na místě.) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Konzole do ocel. nosníků pro 1 trubku do DN65 venkovní provedení (6 ks): | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*7,5 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stropní závěs pro 1 trubku DN65 k venkovní ocel.konstrukci (4 ks) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*15 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stropní závěs pro 1 trubku DN65 vnitřní provedení (6 ks) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*10 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 767995112R | Dodávka zámečnických konstrukcí | kg | 165 |  | 0 | R |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
| PP |  | Dodávka zámečnických konstrukcí | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: (Rozsah dodávek ocelových konstrukcí potřebných pro realizaci díla bude upřesněn dodavatelem dle jeho standardů, projektu a podmínek na místě.) | [14 empty] | P | 2
39 | K | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.165 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 783301303 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | m2 | 10.725 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| PP |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,165*65 |  | 10.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.725 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 783317105 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 10.725 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
| PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 783614663 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický samozákladující | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| PP |  | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický samozákladující | [14 empty] | PP | 2
43 | K | 783614683 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický samozákladující | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
| PP |  | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický samozákladující | [14 empty] | PP | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | HZS2222 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný | hod | 188.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 88
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: (Odhad - upřesnit dodavatelem dle jeho standardů, projektu a situace na místě při realizaci) | [14 empty] | P | 1
| VV |  | vypuštění chladicího systému strojovny: | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příplatek za rozpojení stáv. potrubí DN150 a vložení armatur: | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*3 |  | 18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příplatek za práce ve výškách: | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32*4 |  | 128 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napuštění chladicího systému upravenou vvodou: | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*6 + 1*6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nastavení oběh.čerpadla ve zdroji chladu: | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | chladicí zkouška a ostatní zkoušky a revize chladicího systému dle ČSN: | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*1 |  | 24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 188.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 104 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 90
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: (Odhad - upřesnit dodavatelem dle jeho standardů, projektu a situace na místě při realizaci) | [14 empty] | P | 1
| VV |  | Prostupy 200x200 mm stěnovými konstrukcemi pro rozvody chladu (4 ks): | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozebrání ocel. fasády z poloroštu a opětovná montáž: | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*8*4 |  | 96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (začištění stěn po montáži chladicího systému - viz.stavební část) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | O01 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 0030201 | Požární těsnění prostupů potrubí DN65 stavebními konstrukcemi mezi požárními úseky typu EI 30 - EI 90 (materiál upřesněn projektem PBS a systémovým řešením dodavatele) | ks | 4 |  | 0 | R |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Požární těsnění prostupů potrubí DN65 stavebními konstrukcemi mezi požárními úseky typu EI 30 - EI 90 (materiál upřesněn projektem PBS a systémovým řešením dodavatele) | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: (Požární těsnění prostupů prováděno systémovými materiály. Počet prostupů bude upřesněn při realizaci dle vedení potrubí a projektu PBS). | [14 empty] | P | 2
47 | K | 101001R | Ekologická likvidace demontovaného materiálu | soubor | 1 |  | 0 | R |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Ekologická likvidace demontovaného materiálu | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: (Odhad - upřesnit dodavatelem dle jeho standardů a podmínek při realizaci.) | [14 empty] | P | 2

## 014 - D.1.4.4 ELEKTOINSTA...
{6a044622-e909-4387-aa25-58de9bd8024b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Západočeská univerzita v Plzni objekt FDULS - instalace chladícího stroje
Objekt:
014 - D.1.4.4 ELEKTOINSTALACE SILNOPORUD VNITŘNÍ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 15. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Západočeská univerzita v Plzni objekt FDULS - instalace chladícího stroje
Objekt:
014 - D.1.4.4 ELEKTOINSTALACE SILNOPORUD VNITŘNÍ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Západočeská univerzita v Plzni objekt FDULS - instalace chladícího stroje
Objekt:
014 - D.1.4.4 ELEKTOINSTALACE SILNOPORUD VNITŘNÍ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6856 |  | 0.25 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | D00000003 | vypracování dílenské dokumentace elektroinstalace | hod | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.125 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2016131304
| PP |  | vypracování dílenské dokumentace elektroinstalace | [14 empty] | PP | 1
2 | K | D00000002 | zakreslení skutečného provedení elektroinstalace | hod | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.125 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810468149
| PP |  | zakreslení skutečného provedení elektroinstalace | [14 empty] | PP | 1
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 740 | Elektromontáže - zkoušky a revize |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 740991300 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -121277229
| PP |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč | [14 empty] | PP | 2
4 | K | 740991910X | Celková prohlídka TIČR | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -891453474
| PP |  | Celková prohlídka TIČR | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 741811011 | Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1702949561
| PP |  | Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 998741103 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m | t | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -183326820
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m | [14 empty] | PP | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6856 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.72318 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 210020321 | Montáž žlabů drátěných typ DZ 35x100mm | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -929196179
| PP |  | Montáž žlabů drátěných typ DZ 35x100mm | [14 empty] | PP | 2
8 | M | KO1476 | drátěný žlab 35x150 žározinek, vč.nosného mat. | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1169308438
| PP |  | drátěný žlab 35x150 žározinek, vč.nosného mat. | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 2100203XX | Montáž žlabů drátěných typ DZ 100x200mm | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1829418945
| PP |  | Montáž žlabů drátěných typ DZ 100x200mm | [14 empty] | PP | 2
10 | M | 34575495 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X200 | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.384 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1799667383
| PP |  | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X200 | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 625180219
| PP |  | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 210100003 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1247013240
| PP |  | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 | [14 empty] | PP | 2
13 | K | 210100006 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 50 mm2 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -650367570
| PP |  | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 50 mm2 | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 210100575 | Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPe žíly do 4x240 mm2 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 284602439
| PP |  | Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPe žíly do 4x240 mm2 | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 210100575D | Odpojení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPe žíly do 4x240 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2092052133
| PP |  | Odpojení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPe žíly do 4x240 mm2 | [14 empty] | PP | 2
16 | M | 3543602x240 | koncovka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 4x240-300mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0081 | 0.0162 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -34955719
| PP |  | koncovka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 4x240-300mm | [14 empty] | PP | 2
17 | M | 3543602x50 | koncovka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 4x50-95mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0081 | 0.0162 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1218441106
| PP |  | koncovka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 4x50-95mm | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 210100601 | Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPe žíly do 4x0,5až16 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1182888441
| PP |  | Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPe žíly do 4x0,5až16 mm2 | [14 empty] | PP | 2
19 | M | 3543602X2 | koncovka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-20-5s 5x1,5-6mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0081 | 0.0162 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1634037957
| PP |  | koncovka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-20-5s 5x1,5-6mm | [14 empty] | PP | 2
20 | K | 210190005D | Demontáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 200 kg RS-LS | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1255898436
| PP |  | Demontáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 200 kg RS-LS | [14 empty] | PP | 2
21 | K | 210191516 | Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 3.1, 7.1, S/1, 1SRV 3/1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 277330855
| PP |  | Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 3.1, 7.1, S/1, 1SRV 3/1 | [14 empty] | PP | 2
22 | M | 357SR402/KVW4 | skříň rozpojovací plastová pro průběžné připojení v pílíři 12x 160A | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1039657831
| PP |  | skříň rozpojovací plastová pro průběžné připojení v pílíři 12x 160A | [14 empty] | PP | 2
23 | K | 210190005 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 200 kg RS-LS | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 20953763
| PP |  | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 200 kg RS-LS | [14 empty] | PP | 2
24 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice plastová RZSdo 20 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1555872944
| PP |  | Montáž rozvodnice plastová RZSdo 20 kg | [14 empty] | PP | 2
25 | M | R1000111 | zásuvková skříň zásuvky: 1x 400 V/16 A/5p 2x 230 V/16 A/3p chránič: PF7-40/4/00 jističe:1x PL7 B16/3,2x PL7 B16/1 vypínač:1x ZSW/S 16A/1pouzdro s kapacitou pro 9 modulů,IP54 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -66837498
| PP |  | zásuvková skříň zásuvky: 1x 400 V/16 A/5p 2x 230 V/16 A/3p chránič: PF7-40/4/00 jističe:1x PL7 B16/3,2x PL7 B16/1 vypínač:1x ZSW/S 16A/1pouzdro s kapacitou pro 9 modulů,IP54 | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 741372022 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5771905
| PP |  | Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2 | [14 empty] | PP | 2
27 | M | 348000S8 | LED svítidlo 48W/4000K/6800lm, CRI80, 60000hodin, 230V,IP66 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1634486422
| PP |  | LED svítidlo 48W/4000K/6800lm, CRI80, 60000hodin, 230V,IP66 | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 210220020 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě | m | 255 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 23335177
| PP |  | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě | [14 empty] | PP | 2
29 | M | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1302695434
| PP |  | pás zemnící 30x4mm FeZn | [14 empty] | PP | 2
30 | K | 210220022 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 123197409
| PP |  | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě | [14 empty] | PP | 2
31 | M | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn | kg | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1998867664
| PP |  | drát průměr 10 mm FeZn | [14 empty] | PP | 2
32 | K | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1645212311
| PP |  | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | [14 empty] | PP | 2
33 | M | 35442033 | svorka uzemnění nerez spojovací | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00048 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1972249955
| PP |  | svorka uzemnění nerez spojovací | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1007826069
| PP |  | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | [14 empty] | PP | 2
35 | M | 35431015 | svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00054 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1387856043
| PP |  | svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění | [14 empty] | PP | 2
36 | M | 354419960 | svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0021 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1939508786
| PP |  | svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn | [14 empty] | PP | 2
37 | M | 354418950 | svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00048 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1451901543
| PP |  | svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 210800105 | Montáž Cu kabelů CYKY 3x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -622985354
| PP |  | Montáž Cu kabelů CYKY 3x1,5 mm2 | [14 empty] | PP | 2
39 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.003 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1524011336
| PP |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | [14 empty] | PP | 2
40 | K | 210812063 | Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x4 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY) | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 997898139
| PP |  | Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x4 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY) | [14 empty] | PP | 2
41 | M | 34111100 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 | m | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.02438 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -390502494
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 210812041 | Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x50 mm2 (CYKY) | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 69388381
| PP |  | Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x50 mm2 (CYKY) | [14 empty] | PP | 2
43 | M | 34111502 | kabel silový pancéřovaný jádro Cu izolace PVC vnitřní a vnější plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKYPY) 4x50mm2 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00574 | 0.2296 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 487746163
| PP |  | kabel silový pancéřovaný jádro Cu izolace PVC vnitřní a vnější plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKYPY) 4x50mm2 | [14 empty] | PP | 2
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9624 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | km | 0.005 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 4.4e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1243525706
| PP |  | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | [14 empty] | PP | 2
45 | K | 460201611 | Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -807479686
| PP |  | Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně | [14 empty] | PP | 2
46 | K | 460202094 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -114978153
| PP |  | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 | [14 empty] | PP | 2
47 | K | 460421082 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05264 | 0.2632 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1417204201
| PP |  | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm | [14 empty] | PP | 2
48 | K | 460510064 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 0.54 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -217939146
| PP |  | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm | [14 empty] | PP | 2
49 | M | 345713550.1 | trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09110 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.00345 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1294849270
| PP |  | trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09110 | [14 empty] | PP | 2
50 | K | 460510075 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.22563 | 1.1281 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1372792109
| PP |  | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm | [14 empty] | PP | 2
51 | M | 345713550.1.1 | trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE KF 09110 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.00345 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1773250974
| PP |  | trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE KF 09110 | [14 empty] | PP | 2
52 | K | 460561901 | Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě | m3 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 555249972
| PP |  | Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě | [14 empty] | PP | 2
53 | K | 460600024.1 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením | m3 | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1682849389
| PP |  | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením | [14 empty] | PP | 2
54 | K | 460680102 | Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1184465391
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm | [14 empty] | PP | 2
55 | K | PROMAT | požární ucpávka | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00241 | 0.0241 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1782866398
| PP |  | požární ucpávka | [14 empty] | PP | 2

## 015 - D.1.4.5 MaR
{04153b8a-074c-4be0-839e-2ba8f41a85f4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Západočeská univerzita v Plzni objekt FDULS - instalace chladícího stroje
Objekt:
015 - D.1.4.5 MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 15. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Západočeská univerzita v Plzni objekt FDULS - instalace chladícího stroje
Objekt:
015 - D.1.4.5 MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Komponenty ŘS | [5 empty] | 0
| D2 - Silová elektrovýbava | [5 empty] | 0
| D3 - Inženýrské práce | [5 empty] | 0
| D4 - Montáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Západočeská univerzita v Plzni objekt FDULS - instalace chladícího stroje
Objekt:
015 - D.1.4.5 MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Komponenty ŘS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | EBDI200 | 8x DI, 12-30V DC dvouhodnotová vstupní expanze T2032EX | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | 8x DI, 12-30V DC dvouhodnotová vstupní expanze T2032EX | [14 empty] | PP | 1
0 | K | EBDO200 | 4xDO, 1x přepínací + 3x spínací kontakt relé dvouhodnotová výstupní expanze T2032EX | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | 4xDO, 1x přepínací + 3x spínací kontakt relé dvouhodnotová výstupní expanze T2032EX | [14 empty] | PP | 1
| D | D2 | Silová elektrovýbava |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | PL7-C2/1 | jistič 1 pólový jistič 2 A, char. C | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | jistič 1 pólový jistič 2 A, char. C | [14 empty] | PP | 1
0 | K | 40.52.8.230 | 0 relé 2P, 230 VAC | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | 0 relé 2P, 230 VAC | [14 empty] | PP | 1
0 | K | 95.95.3 | patice na DIN lištu patice pro relé 40.52 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | patice na DIN lištu patice pro relé 40.52 | [14 empty] | PP | 1
0 | K | WK 2,5/U | svorka 2,5 mm2, šedá | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | svorka 2,5 mm2, šedá | [14 empty] | PP | 1
0 | K | WK 2,5/U blau | svorka 2,5 mm2, modrá | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | svorka 2,5 mm2, modrá | [14 empty] | PP | 1
0 | K | WK 4 SL/U | zemnicí svorka svorka 4 mm2, zelenožlutá | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | zemnicí svorka svorka 4 mm2, zelenožlutá | [14 empty] | PP | 1
| D | D3 | Inženýrské práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1 | Programové vybavení řídicí(ch) stanic(e) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Programové vybavení řídicí(ch) stanic(e) | [14 empty] | PP | 1
0 | K | Pol2 | Programové vybavení operátorské/ých stanic(e) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Programové vybavení operátorské/ých stanic(e) | [14 empty] | PP | 1
0 | K | Pol3 | Seřízení, uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Seřízení, uvedení do provozu | [14 empty] | PP | 1
0 | K | Pol4 | Výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Výrobní dokumentace | [14 empty] | PP | 1
0 | K | Pol5 | Inženýrská činnost | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Inženýrská činnost | [14 empty] | PP | 1
0 | K | Pol6 | Revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Revize | [14 empty] | PP | 1
0 | K | Pol7 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Doprava | [14 empty] | PP | 1
| D | D4 | Montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol8 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 včetně montáže | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | J-Y(St)Y 4x2x0,8 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
0 | K | Pol9 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Pomocný montážní materiál | [14 empty] | PP | 1
0 | K | Pol10 | montáž a přípojení teploměru | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | montáž a přípojení teploměru | [14 empty] | PP | 1
0 | K | Pol11 | připojení uzavíracích klapek | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | připojení uzavíracích klapek | [14 empty] | PP | 1
0 | K | Pol12 | připojení řídících signálů chladícího stroje | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | připojení řídících signálů chladícího stroje | [14 empty] | PP | 1
0 | K | Pol13 | úprava rozvaděče RM2 včetně materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | úprava rozvaděče RM2 včetně materiálu | [14 empty] | PP | 1
0 | K | Pol14 | montážní práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | montážní práce | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Inženýrské práce | [14 empty] | P | 1

## 040 - Vedlejší a ostatní ...
{a88d5b70-32d5-4fe6-a7b7-f9f5f44df426}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Západočeská univerzita v Plzni objekt FDULS - instalace chladícího stroje
Objekt:
040 - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 15. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Západočeská univerzita v Plzni objekt FDULS - instalace chladícího stroje
Objekt:
040 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Západočeská univerzita v Plzni objekt FDULS - instalace chladícího stroje
Objekt:
040 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1605483653
2 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2044361547
| VV |  | "Zpracování dílenské dokumentace v potřebném rozsahu"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -140132425
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | soub | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 856461860