Akce: Plzeň, Universitní 26, budova FEL – výměna protipožárních dveří

B) Souhrnná technická zpráva

V Plzni,  12/2022

Projektová dokumentace a její členění bylo zpracováno na základě prováděcí vyhlášky č. 62/2013 Sb. a souvisejících příloh.

B. 1 Popis území stavby:

- Charakteristika stavebního pozemku:

Jedná se o stávající parcelu č. parc.: 8424/107, které je vedena v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je staticky stabilizovaný bez vážných statických poruch. Pozemek se nachází v  zastavěném území obce.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:

Byl proveden základní pochozí průzkum dotčené parcely.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

Netýká se, této stavby.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

Netýká se, této stavby.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry území:

Stavbou nebudou dotčeny sousední pozemky. Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry na sousedním pozemku. Stavba, tak jak je navržena nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

Stavba nepožaduje provádění asanací, demolic a kácení dřevin.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa:

Netýká se, této stavby.

- Územně technické podmínky zejména možnost napojeni na stávající dopravní a technickou infrastrukturu):

Netýká se, této stavby.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Zahájení:	7/2023

Ukončení: 	předpoklad  12/ 2025

Stavba není nijak časově a věcně ovlivněna jinou podmiňující stavbou a bude dělena na etapy pouze dle finančních možností investora.

Předpokládaná lhůta výstavby: cca 3 roky.

B. 2 Celkový popis stavby:

B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:

Jedná se o stávající objekt FEL.

Půdorysná plocha: je menší než 1000 m2

Výška stavby od -+ 0,000 = 14,4 a 25,2 m

Počet funkčních jednotek: 1

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Stavbou nebude narušen a územní regulace a ani místní kompozice prostorového řešení.

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:

Bude striktně zachováno.

Provedení dveří laminát (např. buk, dub dle vzorkování)..

B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:

Technologie výroby nebude do objektu instalována.

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby:

Stavbu lze využívat jako bezbariérovou.

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby:

Stavba je bezpečná pro její užívání.

B. 2.6 Základní charakteristika objektů:

- Stavební část

Na základě dohody s investorem budou práce rozděleny cca na 3 etapy. Možné dělení výměna dveří v budově -   objekt SO5 – etapa 1, objekt SO2 – etapa 2, objekt SO4 – etapa 3. Před zahájením každé etapy se dodavatel prací dohodne se zástupcem investora o postupu prací, způsobu zakrývání vybraných konstrukcí, transportních trasách vybouraného nově zabudovávaného materiálu a místo skládky.

Před zahájením akce dodavatel vyvzorkuje investorovi dodávané dveře, zárubně, a jejich doplňky – kování a samozavírače. Bez odsouhlasení těchto výrobků nebude provedeno jejich dodání.

Stávající dveře budou odborně a opatrně demontovány včetně stávajících ocelových zárubní.

Dvoukřídlé protipožární dveře budou s požární odolností  EI30DP3 -S200-C včetně protipožární zárubně.

Protipožární dveře jsou velikosti stávající do 2200/2100  mm a zůstane zachován i způsob otvírání křídel. Dveře jsou vnitřní plné dvoukřídlé symetrické a 2x asymetrické provedení. U typově vyráběného výrobku bude provedena zkouška požární odolnosti (dle normy ČSN EN 1634-1) např. ve zkušebně PAVÚS. Dodavatelem bude doložen vydaný certifikát na základě zkušebního protokolu. Značení dveří bude v souladu s § 5 vyhlášky 202/99 Sb. Zámek dveří tvoří nedílnou součást výrobku. Materiál dveří - obvodový rámeček z kvalitních vlysů. Vnitřní výplň dle výrobce. Zpěňovací páska bude umístěna po obvodu a bude zakryta hanovací páskou. Provedení laminát (např. buk, dub dle vzorkování). Ostatní výbava dveří min. 6x“štelovací“ pant (jak na dveřích, tak na zárubni – možnost štelování jak horizontálně, tak vertikálně). Barva pantů – jednotná s ostatními prvky dveří např. matný nerez.

Kvalitní kování, kliky a koule buď klasické, nebo rozetové, vždy propojení obou stran ( z důvodu stability - neuvolňování) s otvorem pro klíče typu FAB .

Samozavírač  2x vhodný pro požární dveře. Bude se jednat o horní zavírač ramenový, pro dveřní křídlo o maximální šířce 1400 mm a hmotnosti 120 kg. Montáž na stranu pantů i opačnou stranu pantů. Nastavitelná síla zavírání vel. 2-6 dle EN 1154. Optický ukazatel nastavené síly zavírání. Nastavitelná rychlost zavírání. Nastavitelný koncový doklap - na rameni. Nastavitelný zvýšený odpor při otevírání přes úhel cca 85°. Automatická regulace teplotních změn. Účinnost zavírání od 180°. Barva matný nerez.

Zárubeň dveří bude ocelová s protipožární úpravou o stejné odolnosti., určená pro dodatečné zazdění do zdi tl. 160-200 mm, odpovídajícího rozměru v základním nátěru.

Po dodatečném osazení zárubní do stávajícího otvoru bude ocelová zárubeň zednicky zapravena a začištěna omítkou (dle skutečné velikostmi vybouraného otvoru). Opravovaná část zdi bude začištěna nátěrem s barevností dle okolních ploch. Dále bude odmaštěna nově osazená ocelová zárubeň a natřena finálním barevným nátěrem dle výběru investora – předpoklad modrá.

- EPS

Úkolem této dokumentace je osazení nových protipožárních dveří elektromagnety v rozsahu stavby FEL -  napojení do systému elektrické požární signalizace  (EPS).

# Napěťová soustava

Napájení elektromagnetů EPS 24V ss z rozvodů EPS a z pomocných napájecích zdrojů.

# Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Dle ČSN  33 2000 – 4 – 41

U ostatních komponentů systému EPS ochrana bezpečným napětím SELV.

Příkony

Příkon zařízení EPS - cca 100W

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Veškerá instalovaná zařízení musí splňovat podmínky pro elektromagnetickou kompatibilitu dle ČSN IEC 1000-2-1

Při kompletaci stínícího systému vedení je třeba důsledně propojovat stínění kabelů ve všech rozvaděčích a krabicových rozvodkách a jeho uzemnění provést pouze v jednom bodu. Dále je třeba dodržovat patřičné příčné odstupové vzdálenosti od rozvodu el. instalace příp. dalších zdrojů rušení. Vedení EPS je nutno v hlavních úložných trasách důsledně oddělovat i od ostatních slaboproudých rozvodů.

# Charakteristika objektu

Budova  elektrotechnické fakulty ZČU  se skládá z pěti na sebe navazujících částí.

Objekt č 01 je objekt poslucháren.  Je dvoupodlažní. Obě podlaží jsou nadzemní.  Jsou vněm umístěny tři velké přednáškové sály, které jsou vysoké přes dvě podlaží. Ve 2. NP jsou tři posluchárny. V každém podlaží je před vchody do poslucháren a přednáškových sálů společná hala. Každý přednáškový sál tvoří shromažďovací prostor dle ČSN 730831. Obě podlaží jsou navzájem propojena jedním schodištěm. Z 1. NP vede několik únikových dveří do volného prostoru. V 1 NP je hlavní vstupní prostor budovy, který tvoří vstupní hala. Ve vstupní hale je recepce, ve které bude v provozní době služba.

Objekt č 02  je objekt, ve kterém je umístěn děkanát. Ve vyšších podlažích jsou pracovny a laboratoře. Objekt má 5 nadzemních podlaží. Všechna podlaží jsou navzájem propojena jedním schodištěm a výtahem. Schodiště tvoří chráněnou únikovou cestu typu B. Výtah slouží jako evakuační.

Objekt č 03  Tento objekt tvoří centrální schodiště, které je únikovou cestou typu B. Kromě  schodiště jsou v objektu čtyři výtahy, z toho dva slouží jako evakuační.  Do hlavního schodiště ústí chodby z objektů č. 02, 04, 05. Objekt má 8 nadzemních podlaží

Objekt č 04   V této části jsou umístěny laboratoře. Objekt má pět nadzemních podlaží. Podlaží jsou v zadní části propojena jedním schodištěm, přední částí ústí do objektu č 3.

Objekt č 05   Objekt č.05 má osm podlaží, z toho jedno je podzemní, ostatní jsou nadzemní. Jsou v něm umístěny pracovny a laboratoře. Podlaží jsou v zadní části propojena jedním schodištěm, přední částí ústí do objektu č 3.

Charakter čínnosti v objektu. Administrativní a výuková činnost, výzkumné práce v laboratořích. V budově se mohou vyskytovat osoby s omezenou možností pohybu.

## Navrhované řešení

Požadavkem požární ochrany je výměna stávajících dveří bez požární odolnosti novými dveřmi s požární odolností, které v rámci systému EPS budou osazeny (drženy) v provozním stavu trvale otevřené. Bude použito elektromagnetů certifikovaných pro systém EPS s napájecím napětím 24V s přídržnou silou min. 500N. Elektromagnety budou na zdi upevněny pomocí ocelové konzole a na křídlo dveří připojeny přes ocelovou podložku. Dále budou elektromagnety osazeny uvolňovacím tlačítkem, aby bylo v případě potřeby uvolnit křídlo dveří manuálně stisknutím tlačítka. Nad dveřmi bude dále upevněn koordinátor uzavírání dveří (jedná se o dvoukřídlé dveře). Napájení elektromagnetů bude z pomocných napájecích zdrojů. Napájecí zdroje budou napojeny do stávajících rozvaděčů silnoproudu – doplnění jističe + nová instalace silnoproudého kabely od jističe, do zdroje EPS. Zapojení a počet elektromagnetů na jednotlivý zdroj je patrné z přiloženého schématického plánu. Zdroje nebudou zálohovány z akumulátorů. V případě požáru a přehoření napojovacího kabelu by došlo k uzavření dveří, což je podmínky při požáru i zajištěním od systému EPS – elektricky – odpojením od zdroje a tím dojde k uvolnění elektromagnetu.

Křídla dveří nebudou již osazeny elektrickými zámky napojenými do systému EPS. Budou naopak odpojeny od EPS v místech, kde budou osazeny nové požární dveře s elektromagnety. Stávající vazební moduly (kopplery) budou využity pro napojení dveří na elektromagnety – jedná se o moduly TSM800 s výstupním kontaktem. Tam kde není stávající odpojený modul TSM800 – bude do krabičky nad podhledem umístěn nový modul – vždy jeden kus pro jedny dveře. V rámci realizace budou dotčeny stávající kruhové linky č.7 a 8. Kabelové trasy budou vedeny ve stávajících trasách převážně stávajícími stoupacími trasami. V rámci téhle úpravy bude nutné demontovat protipožární ucpávky a po realizaci stavby je opětovně obnovit.

Stávající – bude ponechán: adresovatelný analogový systém německého výrobce ZETTLER s ústřednou ZETFAS 1000 s výbavou pro osm hlásicích linek, možností připojení zařízení dálkového přenosu a počítačové nadstavby. Ústředna je vybavena tiskárnou. Navržený systém je schválen HZS ČR pro použití v České republice. Bylo použito síťové propojení dvou ústředen. V budově Elektrotechnické fakulty bude objektová ústředna propojená s ústřednou hlavní na vrátnici stávajícího objektu, kde je trvalá služba.   Navržený systém má dostatečnou kapacitu pro připojení EPS ve stávajícím objektu ZČU po provedení uvažované rekonstrukce.

Požární poplach a pokyny k evakuaci objektu budou vyhlašovány evakuačním rozhlasem

prostřednictvím poplachového výstupu EPS nulovatelného tlačítkem zrušení akustického signálu.  Evakuační hlášení bude spouštěno v pěti sekcích rozdělených po objektech 01 – 05 vždy do objektů, v kterých došlo k hlášení požáru.

Odvětrání chráněných únikových cest

V budově jsou tři chráněné únikové cesty typu B vybavené přetlakovým větráním.  Jednu únikovou cestu tvoří hlavní schodiště v objektu 03, druhou cestu tvoří schodiště v objektu 02 a třetí schodiště v objektu 05.

Odvětrání bude spouštěno poplachovými výstupy EPS v následujícím režimu.

poplach v objektu 01  -   spuštění odvětrání schodiště v objektu 02

poplach v objektu 02   -  spuštění odvětrání schodiště v objektech 02 a 03

poplach v objektu 03  -   spuštění odvětrání schodiště v objektu 03

poplach v objektu 04  -   spuštění odvětrání schodiště v objektu 03

poplach v objektu 05   -  spuštění odvětrání schodiště v objektech 05 a 03

Ovládání výtahů

Při požárním poplachu sjedou výtahy do 1. NP a otevřou dveře Dále zůstanou v činnosti pouze evakuační výtahy v objektu 03, které bude možno ovládat pouze klíčem. Zastavení výtahů bude realizováno poplachovým střeženým výstupem s připojeným relé   spínajícím ovládací vstup v řídící jednotce výtahů.

Uvolnění únikových dveří na chráněných únikových cestách

Dveře, které vedou z chodeb do chráněných únikových cest    a    budou   vybaveny elektrickými zámky ovládanými systémem kontroly vstupu budou odblokovány poplachovým výstupem EPS. Jedná se pouze o dveře stávající – to neplatí pro nově osazované protipožární dveře.

Ovládání evakuačního rozhlasu

Evakuační hlášení je rozděleno do pěti sekcí po jednotlivých objektech. Jeho spouštění bude vyvoláváno poplachovými výstupy EPS při hlášení požáru z jednotlivých objektů.

Požární poplach v objektu 02    -   spuštění evakuačního hlášení v objektu 02

Požární poplach v objektu 03    -   spuštění evakuačního hlášení v objektu 03

Požární poplach v objektu 04    -   spuštění evakuačního hlášení v objektu 04

Požární poplach v objektu 05    -   spuštění evakuačního hlášení v objektu 05

Evakuační signál bude spouštěn se zpožděním 1 min od vyhlášení požárního poplachu ústřednou EPS během této doby je možno prověřit příčinu poplachu a případně evakuační hlášení zablokovat. Trvání evakuačního hlášení bude 180 sec.

Spuštění čerpadla pro zvýšení tlaku požární vody

Stávající bez změn.

# Zálohování systému EPS

Napájení systému EPS je zálohováno akumulátory s kapacitou, které umožní nouzový provoz při výpadku napájení po dobu min 24hod z toho 15 min. poplachový stav.

Vyhodnocení požárního poplachu

Na vrátnici stávajícího objektu ZČU u ústředny EPS bude nepřetržitá služba, která na základě prověřené příčiny vyvolání požárního poplachu telefonicky uvědomí zásahovou jednotku HZS.  V objektu 01 je nainstalováno zařízení dálkového přenosu.

Počítačová nadstavba

Vzhledem k rozsahu systému EPS a půdorysné členitosti jednotlivých objektů je nainstalována grafická počítačová nadstavba ALVIS se znázorněním informací o stavu EPS. Dojde k jejímu doplnění o nové zařízení EPS.

V případě poplachu bude na monitoru zobrazen půdorys příslušné části budovy se znázorněním místa napadení a s výpisem pokynů pro obsluhu. Je navržena instalace počítačové nadstavby se dvěma pracovišti. Jedno bude ve vrátnici stávajícího objektu, druhé v recepci elektrotechnické fakulty.   Do systému ALVIS je rovněž připojen systém EZS

Kabelové rozvody

Rozvod EPS k elektromagnetům bude pomocí bezhalogenových kabelů v souladu s ČSN a v souladu s PBŘ.

Závěr

Při realizaci akce je nutno dodržovat platná pravidla a normy pro ochranu zdraví.

Pří instalaci zařízení je nutno dodržovat postupy předepsanými výrobcem.

Zařízení EPS smí montovat pouze firmy prokazatelně proškolené výrobcem mající platné osvědčení pro montáž systémů EPS

Po skončení montážních prací musí být provedena výchozí revize.

Ke všem namontovaným zařízením musí být zachován přístup pro servis a revize.

- Konstrukční a materiálové řešení:

Dvoukřídlé protipožární dveře s požární odolností EI30DP3-S200-C včetně protipožární zárubně.

.     Elektromagnety – pro držení dveří.

- Mechanická odolnost a stabilita:

Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby zatížení na stavbu působící v průběhu stavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo jejích částí, či jakékoli jiné poškození stavby.

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení:

- Technické řešení:

Netýká se, této stavby.

- Výčet technických a technologických zařízení:

Stavba neobsahuje žádné technická a technologická zařízení.

B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení:

Viz samostatná zpráva PBŘ..

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi:

- Kritéria tepelně technického hodnocení:

Netýká se, této stavby.

- Posouzení využití alternativních zdrojů energií:

Netýká se, této stavby.

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí:

Stavba během svého provozu nebude mít vliv na okolní pozemky a budovy vibracemi, hlučností a prašností.

Denní doba výstavby je předpokládaná s omezením od 8.00 do 17.00 vzhledem k faktu, že stavba se nachází u bytových domů, předpoklad používání ručního nářadí vydávající nadměrný hluk max. 1 hod denně (součtově).

B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží:

Netýká se této stavby.

- Ochrana před bludnými proudy:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

- Ochrana před technickou seizmicitou:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

- Ochrana před hlukem:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

- Protipovodňová opatření:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

- Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.):

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu

- Napojovací místa technické infrastruktury:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

B. 4 Dopravní řešení:

- Popis dopravního řešení:

Netýká se, této stavby.

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:

Netýká se, této stavby - pozemek je napojen stávajícím vjezdem.

- Doprava v klidu:

Netýká se této stavby – není nutno řešit - parkování je zajištěno na pozemku investora.

- Pěší a cyklistické stezky:

Netýká se, této stavby.

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav:

- Terénní úpravy:

Netýká se této stavby – stavba nevyžaduje terénní úpravy.

- Použité vegetační prvky:

Netýká se, této stavby – stavba nevyžaduje použití nových vegetačních prvků.

- Biotechnická opatření:

Netýká se, této stavby – stavba nevyžaduje biotechnická opatření.

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana:

- Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:

Stavba nemá negativní vliv na ovzduší, hluk, vodu a půdu v okolí stavby.

- Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů ochrana živočichů a rostlin), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:

Netýká se, této stavby – stavba nemá negativní vliv na krajinu a přírodu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. Stavbou nejsou ohroženy památné stromy a chráněné dřeviny, živočichové a ptactvo.

- Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:

Netýká se, této stavby – stavba nemá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

- Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA:

Netýká se, této stavby – na stavbu není potřeba zpracovávat zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany:

Netýká se, této stavby – není nutno navrhovat nová ochranná a bezpečnostní pásma.

B. 7 Ochrana obyvatelstva:

Netýká se, této stavby – není nutno řešit.

B. 8 Zásady organizace výstavby:

Netýká se, této stavby – není nutno řešit.

V Plzni, 12/2022                                                      Ing. Tomáš Kostohryz