Akce: Plzeň, Universitní 26, budova FEL – výměna protipožárních dveří

D 1.1 Technická zpráva

V Plzni, 12/2022

Projektová dokumentace a její členění bylo zpracováno na základě prováděcí vyhlášky č. 62/2013 Sb. a souvisejících příloh.

- Architektonické a výtvarné řešení:

Bude zachováno, dveře budou opět dvoukřídlé – stejného rozměru a vzhledu.

- Materiálové řešení:

Dvoukřídlé protipožární dveře s požární odolností EI30DP3-S200-C včetně protipožární zárubně.

.     Elektromagnety – pro držení dveří.

- Dispoziční a provozní řešení:

Netýká se, této stavby – nebude měněno.

- Bezbariérové užívání stavby:

Stavbu lze bezbariérově užívat.

- Stavebně technické řešení:

  - Přípravné a bourací práce:

Na základě dohody s investorem budou práce rozděleny cca na 3 etapy. Možné dělení výměna dveří v budově -   objekt SO5 – etapa 1, objekt SO2 – etapa 2, objekt SO4 – etapa 3. Před zahájením každé etapy se dodavatel prací dohodne se zástupcem investora o postupu prací, způsobu zakrývání vybraných konstrukcí, transportních trasách vybouraného nově zabudovávaného materiálu a místo skládky.

Před zahájením akce dodavatel vyvzorkuje investorovi dodávané dveře, zárubně, a jejich doplňky – kování a samozavírače. Bez odsouhlasení těchto výrobků nebude provedeno jejich dodání.

Stávající dveře budou odborně a opatrně demontovány včetně stávajících ocelových zárubní.

  - Specifikace dodávaných dveří a jejich zazdění.:

Dvoukřídlé protipožární dveře budou s požární odolností  EI30DP3 -S200-C včetně protipožární zárubně.

Protipožární dveře jsou velikosti stávající do 2200/2100  mm a zůstane zachován i způsob otvírání křídel. Dveře jsou vnitřní plné dvoukřídlé symetrické a 2x asymetrické provedení. U typově vyráběného výrobku bude provedena zkouška požární odolnosti (dle normy ČSN EN 1634-1) např. ve zkušebně PAVÚS. Dodavatelem bude doložen vydaný certifikát na základě zkušebního protokolu. Značení dveří bude v souladu s § 5 vyhlášky 202/99 Sb. Zámek dveří tvoří nedílnou součást výrobku. Materiál dveří - obvodový rámeček z kvalitních vlysů. Vnitřní výplň dle výrobce. Zpěňovací páska bude umístěna po obvodu a bude zakryta hanovací páskou. Provedení laminát (např. buk, dub dle vzorkování). Ostatní výbava dveří min. 6x“štelovací“ pant (jak na dveřích, tak na zárubni – možnost štelování jak horizontálně, tak vertikálně). Barva pantů – jednotná s ostatními prvky dveří např. matný nerez.

Kvalitní kování, kliky a koule buď klasické, nebo rozetové, vždy propojení obou stran ( z důvodu stability - neuvolňování) s otvorem pro klíče typu FAB .

Samozavírač  2x vhodný pro požární dveře. Bude se jednat o horní zavírač ramenový, pro dveřní křídlo o maximální šířce 1400 mm a hmotnosti 120 kg. Montáž na stranu pantů i opačnou stranu pantů. Nastavitelná síla zavírání vel. 2-6 dle EN 1154. Optický ukazatel nastavené síly zavírání. Nastavitelná rychlost zavírání. Nastavitelný koncový doklap - na rameni. Nastavitelný zvýšený odpor při otevírání přes úhel cca 85°. Automatická regulace teplotních změn. Účinnost zavírání od 180°. Barva matný nerez.

Zárubeň dveří bude ocelová s protipožární úpravou o stejné odolnosti., určená pro dodatečné zazdění do zdi tl. 160-200 mm, odpovídajícího rozměru v základním nátěru.

  - Ostatní práce

Po dodatečném osazení zárubní do stávajícího otvoru bude ocelová zárubeň zednicky zapravena a začištěna omítkou (dle skutečné velikostmi vybouraného otvoru). Opravovaná část zdi bude začištěna nátěrem s barevností dle okolních ploch. Dále bude odmaštěna nově osazená ocelová zárubeň a natřena finálním barevným nátěrem dle výběru investora – předpoklad modrá.

- Technické vlastnosti stavby:

  - Stavební fyzika – tepelná technika

Netýká se této stavby.

  - Osvětlení a oslunění stavby:

Netýká se této stavby.

  - Akustika, hluk a vibrace:

Stavba nevyvolává nadměrný hluk ani vibrace a není třeba stavbu speciálně odizolovat.

- Výpis použitých norem:

ČSN EN 1990 – Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1996-1-1 – Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

V Plzni, 12/2022                                                       Ing. Tomáš Kostohryz