## Krycí list výkazu
KRYCÍ LIST SOUHRNNÉHO VÝKAZU
Akce: | Instalace chlazení objektu Rektorátu ZČU v Plzni
Adresa: | Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Investor: | Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Datum: | 2026-07-28
Zpracovatel výkazu: |  | Ing. Petr Matoušek
Uchazeč:
Náklady souhrnného výkazu po kapitolách:
CHL | Chlazení |  |  | 0 | Kč | bez DPH
ZTI | Zdravotní technika |  |  | 0 | Kč | bez DPH
ELE | Elektroinstalace |  |  | 0 | Kč | bez DPH
| Celkem bez DPH |  |  | 0 | Kč | bez DPH
|  |  | DPH …% | 0 | Kč
|  |  | Cekem s DPH | 0 | Kč
…………………………………..
podpis

## ZČU Plzeň_CHL_vykaz
POL. | TECHNICKÝ POPIS | PARAMETRY | VYROBENO PODLE | REFERENČNÍ VÝROBCE | TYP | M.J. | počet M.J. | cena M.J. | cena celkem
CHLAZENÍ
1 | ZAŘÍZENÍ
1.1 | Venkovní kompresorová a kondenzační chladící jednotka jako tepelné čerpadlo, VRV systém, větvený rozvod chladiva, chladící výkon 48,8 kW, při te=+32°C, EER 3,4, ESEER 6,4, chladivo R410A, napájení: 400V/50Hz/40A/ rozměry: 1240x1685x765mm, 314kg, vč. příslušenství, uložení, antivibračních podložek, rámové konstrukce pod jednotku, zásahů do střechy, opravy vodoizolačních vrstev apod. | viz PD |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0
1.2 | Vnitřní výparníková nástěnná jednotka VRV systému, vel. 15, výkon 1,5kW, vč. plně integrovaného čerpadla kondenzátu, kabelového nástěnného dálkového ovladače | viz PD |  |  |  | ks | 48 | 0 | 0
1.3 | Vnitřní výparníková nástěnná jednotka VRV systému, vel. 20, výkon 2,0kW, vč. plně integrovaného čerpadla kondenzátu, , kabelového nástěnného dálkového ovladače | viz PD |  |  |  | ks | 13 | 0 | 0
1.4 | Vnitřní výparníková nástěnná jednotka VRV systému, vel. 25, výkon 2,5kW, vč. plně integrovaného čerpadla kondenzátu, , kabelového nástěnného dálkového ovladače | viz PD |  |  |  | ks | 5 | 0 | 0
1.5 | Vnitřní výparníková podstropní jednotka VRV systému, vel. 15, výkon 1,0kW, vč. plně integrovaného čerpadla kondenzátu, kabelového nástěnného dálkového ovladače | viz PD |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
1.6 | Refnet odbočka chladivového potrubí, vel. 22/20, vč. izolace | viz PD |  |  |  | ks | 59 | 0 | 0
1.7 | Refnet odbočka chladivového potrubí, vel. 22/64, vč. izolace | viz PD |  |  |  | ks | 6 | 0 | 0
1.8 | Dodatečná náplň chladiva R410A |  |  |  |  | kg | 26.8 | 0 | 0
1.9 | Dodávka zařízení se přdpokládá vč. všech souvisejích příslušenství, materiálu, pomocného materiálu, přípravků apod. |  |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
2 | POTRUBÍ A IZOLACE
2.1 | Chladivové potrubí měděné, spec. pro chladivové systémy, dimenze 6,4mm, vč. izolace návlekovou tepelnou izolací z umělého kaučuku, tl. 19mm | Cu 6,4mm / iz. 19mm |  |  |  | m | 152 | 0 | 0
2.2 | Chladivové potrubí měděné, spec. pro chladivové systémy, dimenze 9,5mm, vč. izolace návlekovou tepelnou izolací z umělého kaučuku, tl. 19mm | Cu 9,5mm / iz. 19mm |  |  |  | m | 125 | 0 | 0
2.3 | Chladivové potrubí měděné, spec. pro chladivové systémy, dimenze 12,7mm, vč. izolace návlekovou tepelnou izolací z umělého kaučuku, tl. 19mm | Cu 12,7mm / iz. 19mm |  |  |  | m | 158 | 0 | 0
2.4 | Chladivové potrubí měděné, spec. pro chladivové systémy, dimenze 15,9mm, vč. izolace návlekovou tepelnou izolací z umělého kaučuku, tl. 19mm | Cu 15,9mm / iz. 19mm |  |  |  | m | 143 | 0 | 0
2.5 | Chladivové potrubí měděné, spec. pro chladivové systémy, dimenze 19,1mm, vč. izolace návlekovou tepelnou izolací z umělého kaučuku, tl. 19mm | Cu 19,1mm / iz. 19mm |  |  |  | m | 10 | 0 | 0
2.6 | Chladivové potrubí měděné, spec. pro chladivové systémy, dimenze 28,6mm, vč. izolace návlekovou tepelnou izolací z umělého kaučuku, tl. 19mm | Cu 28,6mm / iz. 19mm |  |  |  | m | 35 | 0 | 0
2.7 | Lišta vkládací pro vnitřní rozvod k chladícím jednotkám vč.příslušenství, tvarovek, příslušenství | LV40/20 |  |  |  | m | 230 | 0 | 0
2.8 | Požární obklad vedení v prostoru CHÚC, SDK nebo obdobná konstrukce, začištění, výmalba |  |  |  |  | m2 | 16 | 0 | 0
3 | Systém M+R
3.1 | Dodávka M+R ModBUS TCP rozhraní (komunikátoru), pro dálkovou správu adresnou pro každou instalovanou vnitřní jednotku VRV systémů chlazení, režimy provozu komfort, pokles, úspora, pro budoucí možnost napojení na centrální pult ovládání areálu ZČU (a následné ovládání vizualizačním programem) |  |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | OSTATNÍ VÝKONY
4.1 | Požární prostupy mezi jednotlivými požárními úseky (certifikované) | pěna |  |  |  | ks | 16 | 0 | 0
4.2 | Vrtání prostupů do stěny/stropu vč.začištění, obnova povrchu stěny, příp. obkladu | do pr.50mm |  |  |  | ks | 112 | 0 | 0
4.3 | Veškeré přesuny hmot a zařízení, vč. umístění venkovních jednotek jeřábem na střechu objektu, náklady související s dopravou, složením, umístěním na místo a veškeré související vedlejší náklady |  |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
4.4 | Otvory do stěn šachet, provedení otvoru, následné začištění, případný obklad keramickým obkladem, výmalba | do 200x200mm |  |  |  | ks | 112 | 0 | 0
4.5 | Dokumentace dílenská - detailní rozkreslení včetně prostupů, vedení |  |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
4.6 | Dokumentace skutečného provedení ve 3-ech vyhotovení |  |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
4.7 | Zkoušky zařízení, zkoušky těsnosti, komlexní vyzkoušení |  |  |  |  | hod | 15 | 0 | 0
4.8 | Demontáž stávajícího systému chlazení split a multi-split systémy- vnitřní i venkovní chladící jednotky a potrubí - odpojení, odsátí chladiva, demontáž zařízení, demontáž SDK konstrukcí v dotčených místnostech, oprava a začištění stavbeních konstrukcí, likvidace odpadu |  |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
0

## ZČU Plzeň_ZTI_vykaz
POL. | TECHNICKÝ POPIS | PARAMETRY | VYROBENO PODLE | REFERENČNÍ VÝROBCE | TYP | M.J. | počet M.J. | cena M.J. | cena celkem
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
1 | POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1.1 | Plastové svařované potrubí PPR, vč. uložení, uchycení, tvarovek dmenze 25x2.5mm, | 25x2.0 |  |  |  | bm | 165 | 0 | 0
1.2 | Plastové svařované potrubí PPR, vč. uložení, uchycení, tvarovek dmenze 32x3.0mm, | 32x3.0 |  |  |  | bm | 105 | 0 | 0
1.3 | Sifon - vodní zápachová uzávěrka - pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou,dimenze 32/40mm | 32/40 |  |  |  | ks | 18 | 0 | 0
2 | OSTATNÍ VÝKONY
2.1 | Požární prostupy mezi jednotlivými požárními úseky (certifikované) | pěna |  |  |  | ks | 18 | 0 | 0
4.2 | Vrtání prostupů do stěny/stropu vč.začištění | do pr.50mm |  |  |  | ks | 26 | 0 | 0
4.3 | Otvory do stěn šachet, provedení otvoru, následné začištění, případný obklad keramickým obkladem, výmalba | do 200x200mm |  |  |  | m2 | 10 | 0 | 0
4.4 | Dokumentace dílenská - detailní rozkreslení včetně prostupů, vedení |  |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
4.5 | Dokumentace skutečného provedení ve 3-ech vyhotovení |  |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
4.6 | Zkoušky zařízení, zkoušky těsnosti, komlexní vyzkoušení |  |  |  |  | hod | 5 | 0 | 0
4.7 | Demontáž stávající venkovní chladící jednotky - odpojení, demontáž, likvidace potrubí odvodu kondenzátu |  |  |  |  | hod | 2 | 0 | 0
0

## ZČU Plzeň_ELE_vykaz
POL. | TECHNICKÝ POPIS | PARAMETRY | VYROBENO PODLE | REFERENČNÍ VÝROBCE | TYP | M.J. | počet M.J. | cena M.J. | cena celkem
SILNOPROUD
1 | ROZVADĚČE
1.1 | Hlavní rozvaděč objektu rektorátu - RH - úprava | viz PD |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
1.2 | Hlavní rozvaděč objektu tělocvična - RH - úprava | viz PD |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
1.3 | Rozvaděč R0.1 | viz PD |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
1.4 | Rozvaděč R1.1 | viz PD |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
1.5 | Rozvaděč R2.1 | viz PD |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
1.6 | Rozvaděč R3.1 | viz PD |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
2 | TECHNOLOGICKÉ INSTALACE
2.1 | Kabel CYKY - napájecí kabel pro venkovní chladící jednotku | 5J x 10mm2 |  |  |  | m | 120 | 0 | 0
2.2 | Kabel CYKY - napájecí kabel pro vnitřní chladící jednotky | 3J x 2,5mm2 |  |  |  | m | 450 | 0 | 0
2.3 | Kabel CYKY - napájecí kabel pro rozvaděče Rx.1 | 4 x 16mm2 |  |  |  | m | 5 | 0 | 0
2.4 | Lišta vkládací pro vnitřní rozvod k chladícím jednotkám vč.příslušenství (navíc, proti liště v části chlazení (společné vedení CHL-ZTI-ELE), kdy kabely vedou samostatně | LV20/20 |  |  |  | m | 30 | 0 | 0
2.5 | Lišta vkládací pro vnitřní rozvod k chladícím jednotkám vč.příslušenství (navíc, proti liště v části chlazení (společné vedení CHL-ZTI-ELE), kdy kabely vedou samostatně | LV40/40 |  |  |  | m | 15 | 0 | 0
2.6 | Krabice včetně svorkovnice, provedení na povrch | do 4mm2 |  |  |  | ks | 70 | 0 | 0
2.7 | Patková příchytka, jednoduchá pro svislý rozvod v jádrech | pr.16-18mm |  |  |  | ks | 120 | 0 | 0
2.8 | Hmoždinka pro lišty a příchytky včetně vrutu a vrtání do zdiva | balení po 100ks |  |  |  | ks | 8 | 0 | 0
2.9 | Montáže materiálů(pol.č. 2.1 až 2.8) |  |  |  |  | hod | 120 | 0 | 0
2.10 | Montáže rozvaděčů včetně zakončení kabelů ve svorkovnicích |  |  |  |  | hod | 20 | 0 | 0
2.11 | Požární prostupy mezi jednotlivými požárními úseky(certifikované) | pěna |  |  |  | ks | 10 | 0 | 0
2.12 | Pasovina pro uchycení rozvaděčů typu Rx.1 | 50x3mm |  |  |  | m | 4 | 0 | 0
2.13 | Barva hnědá(barva shodná se stávající) |  |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
2.14 | Nátěr pasoviny včetně barvy - hnědá(barva shodná se stávající) |  |  |  |  | hod | 3 | 0 | 0
2.15 | Přichycení pasoviny na ocelovou konstrukci nebo do zdiva |  |  |  |  | hod | 10 | 0 | 0
2.16 | Vrtání prostupů do stropu pro elektroinstalalci vč.začištění | do pr.50mm |  |  |  | ks | 98 | 0 | 0
2.17 | Dokumentace dílenská - detailní rozkreslení včetně rozvaděče RH |  |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.18 | Dokumentace skutečného provedení ve 3-ech vyhotovení |  |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.19 | Revizní zpráva pro elektroinstalaci |  |  |  |  | hod | 15 | 0 | 0
2.20 | Demontáž stávající venkovní chladící jednotky - odpojení, demontáž |  |  |  |  | hod | 4 | 0 | 0
3 | HROMOSVOD
3.1 | Drát AlMgSi | pr.8mm |  |  |  | m | 10 | 0 | 0
3.2 | Podpěra pro plochou střechu | PV21d |  |  |  | ks | 6 | 0 | 0
3.3 | Svorka spojovací | SS |  |  |  | ks | 10 | 0 | 0
3.4 | Připojovací svorka pro chladící jednotku | SP1 |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0
3.5 | Montážní práce jímací soustavy , revize, revizní zpráva |  |  |  |  | hod | 5 | 0 | 0
0