# Podmínky pro připojení zařízení ASŘ a MaR v působnosti PS ZČU Plzeň na centrální energetický dispečink ZČU.

Vysvětlení pojmů:

ZČU – Západočeská univerzita v Plzni

PS – odbor provozu a služeb

Technologie – rozumí se veškeré technologie sloužící k vytápění, chlazení a ventilaci budov a jednotlivých prostor, řízení strojoven, registrace odběru energií a pod.

Dispečink – pracoviště PS, odkud je prováděna nepřetržitá řídicí a dohledová činnost nad všemi technologiemi.

ŘS – řídicí systém technologie

Západočeská univerzita v Plzni (dále jen ZČU), odbor provozu a služeb (PS), provádí řízení a dohled nad všemi technologiemi vytápění, chlazení, větrání apod. ve všech budovách a prostorách, kde ZČU působí. Za tímto účelem byl vybudován jednotný autonomní dispečerský systém řízení, který zajišťuje provádění řídicí, dohledové a servisní činnosti vyškoleným personálem a za podpory servisní firmy. Veškerá nová zařízení ASŘ a MaR musí splňovat požadavky na způsob a kvalitu obsluhy níže uvedené a musí být připojitelná na centrální energetický dispečink (dále jen dispečink), který se nachází v budově Fakulty strojní, 1PP.

#### Řídicí systém

- Řízení technologie musí být prováděno digitálním řídicím systémem (ŘS).

- ŘS musí být vybaven terminálem obsluhy.

- ŘS musí být HW i SW vybaven pro komunikaci s dispečinkem.

- Software ŘS musí být volně programovatelný a musí umožňovat implementaci tzv. standardních a nestandardních režimů řízení dle jednotného systému používaného na ZČU. Specifikaci těchto režimů provádí podle typu řízené technologie  vedoucí dispečinku.

- Software musí umožňovat řízení všech akčních členů „na ruku“ tj. v režimu MAN (manuálně).

#### Terminál obsluhy

- Terminál obsluhy minimálně 2x16znaků.

- Veškeré popisy, texty, instrukce, menu a hodnoty musí být v českém jazyce.

- Parametry řízení a regulace apod. musí být měnitelné z terminálu

- Z terminálu musí být možné řídit technologii v režimu MAN.

- Na terminálu obsluhy musí být  k dispozici všechny měřené hodnoty (teploty, tlaky apod.)

- Musí být možné prohlížet stavy všech poruch a provádět kvitaci/deblokaci poruch.

##### Komunikace

Zařízení ASŘ a MaR je možné připojit k dispečinku 2 způsoby:

- Metalický spoj – existující RS485 sběrnice, protokol ModBus

- Univerzitní počítačová síť WEBNET (Ethernet)

Z důvodu propustnosti komunikačních sítí, je nutné předložit vypočtenou požadovanou přenosovou kapacitu a odsouhlasit ji pracovníky PS slaboproud.

Žádné jiné komunikační sběrnice není možné zřizovat.

#### Vizualizace

Komunikační připojení zařízení ASŘ a MaR k serveru dispečinku a samotnou vizualizaci na počítačích klienta  provádí v prostředí TDS/VIZLEDA pouze organizace pověřená PS. Zásahy jiných organizací nejsou z důvodu zachování jednotnosti a funkčnosti možné.

#### Servis

Musí být smluvně zajištěna oprava zařízení do 24hodin. V době záruky je tato oprava bezplatná.

V Plzni dne:									za ZČU: