Technická zpráva

# A. Všeobecně

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele řeší primárně výměnu osvětlovacích těles v univerzitním areálu Západočeské univerzity v Plzni. Dále je též plánováno rozšíření veřejného osvětlení směrem k tramvajové točně o celkem 11 světelných bodů. Navrhované osvětlení je napájeno ze stávajícího rozvodu VO.

# B. Technická část

- Provozní napětí

3+PEN, 50Hz, 400V, TN-C, svítidla provoz 1+PE+N 230V

Ochranná opatření před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed3

Základní ochrana automatickým odpojením od zdroje je realizována jističi a pojistkami, je zvýšena místním pospojením. Elektroinstalace je podrobována pravidelným revizím.

- Prostředí

Dle ČSN 33 2000-5-51 na základě vnějších vlivů bylo stanoveno prostředí venkovní - nebezpečné. Elektrická zařízení budou v třídě krytí min IP43, u v.o. bude provedeno pospojení FeZn 10 na PE-PEN.

- Energetická bilance -

Celkový instalovaný výkon stávající 89.......................cca..…...7.45 kW

Celkový instalovaný výkon navržený..........................cca..…...3,4 kW

- Popis technického řešení

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

stávající stav a demontáže:

V současné době areál univerzity osazen výbojkovými svítidly Phillips Malaga o příkonu cca 70 W. Tyto svítidla budou demontovány a zlikvidovány. Budou osazeny LED svítidla a vyměněn stožárový kabel a stožárová svorkovnice.

Rozšíření veřejného osvětlení v areálu:

V rámci rozšíření veřejného osvětlení bude vybudováno 14 nových světelných míst. Napájení bude vyvedeno ze stávajícího stožáru VO (bod č. 13). Za bodem č.13 budou provedeny celkem dva řízené protlaky jenž překonají chodník a komunikaci. Dále bude těleso veřejného osvětlení uloženo v zeleném pásu při souběžně za komunikací.

B – kabelové rozvody:

Nové kabelové vývody budou vedeny kabely CYKY 4x10, smyčkováním mezi jednotlivé osvětlovací body. Při přechodu pod komunikací a pojížděným terénem budou kabely uloženy dle řezu viz typové uložení kabelu.

Kabelové rozvody budou vedeny v zemi v kabelové rýze dle výkresu situace a řezů kabelovými trasami. Při souběhu kabelů venkovního osvětlení a kabelů rozvodů nn, vedení plynu, kanalizace a vody bude dodržena norma prostorového uspořádání podzemních inženýrských sítí, viz přílohy 2 a 4.

Hlavní vedení budou vesměs provedena v soustavě TN-C, kabely CYKY. Hlavní napájecí kabely budou vedeny společně s  zemničem FeZn10mm, který bude pospojovat jednotlivé stožáry v.o., kabelovou trasou v rýze v zemi. Bude dodrženo prostorové uspořádání podzemních inženýrských sítí.

C –osvětlovací tělesa:

Osvětlovací tělesa jsou navrženy dle legendy tak, že svítidla S1 jsou svítidla uliční na stožárech 5m bez výložníku. Svítidla S3 jsou svítidla sadová.

Návrh osvětlení je proveden v souladu s požadavky ČSN EN 13201-2

Veškeré stožáry venkovního osvětlení budou osazeny stožárovou svorkovnicí pro odjištění vývodu k svítidlům.  Vlastní přívody budou provedeny dutinou stožáru - výložníku kabely CYKY 3x1,5.

Stožáry budou umístěny nejblíže 0,5m od obrubníku vozovky nebo chodníku.

D  - Technické požadavky na použité osvětlovací zařízení:

Osvětlovací tělesa budou kompatibilní s řadou používanou správce VO v areálu.

Stožáry budou opatřené dvířky se zámkem na energetický klíč v krytí min IP43/20.

Veškeré stožáry venkovního osvětlení budou osazeny stožárovou svorkovnicí pro odjištění vývodu k svítidlům.  Napojení jednotlivých svítidel bude provedeno kabelem CYKY 3x2,5 vedeným dutinou stožáru. Odjištění vývodu bude provedeno i v případě změny průřezu kabelu (u koncových stožárů).

E -  Zásady organizace výstavby

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště

Staveniště předmětné stavby je situováno na pozemcích investora. Rozsah staveniště je vymezen řešeným územím. Z tohoto důvodu nelze staveniště oplotit, ale musí být v terénu ohraničeno a vyznačeno použitím stabilních zábradlí, přenosných zábran a vhodných výstražných značek umístěných v místech provádění zemních prací. Příjezd a přístup na staveniště je zajištěn po veřejných silnicích a místních komunikacích. V prostoru staveniště, kterým je montážní pruh o šířce cca 2 - 4 m v celé délce trasy nebude zřizována trvalá deponie materiálu a výkopku zeminy, ale pouze mezideponie pro dočasné uložení části výkopku potřebného pro zához rýhy, materiálu pro provedení stavby a obsypového materiálu (písku). Přebytečná zemina z výkopu bude deponována na skládku odpadového materiálu.

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny apod.

Staveniště pro provedení stavby nevyžaduje napojení na zdroj vody a dalších energií.

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob a veřejných zájmů, návrh přechodného dopravního značení - DIO

Zájmové území stavby se dotýká silnic a místních komunikací. Pro provedení stavby je zpracován návrh přechodného dopravního značení (DIO), který je schválen příslušným DI Policie ČR a je následně součástí celkové PD.

e) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Při zřizování staveniště musí zhotovitel stavby dodržet všechny podmínky, které jsou závazné pro její provedení a jsou uvedeny níže.

f) orientační lhůty výstavby

Doba realizace stavby je předpokládána v délce cca 2měsíců.

g) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je nutno dodržovat zejména následující zásady:

- Pracemi na elektroinstalaci může být pověřena pouze firma k tomu oprávněná, s patřičně kvalifikovanými a dle příslušných předpisů a vyhlášek řádně přezkoušenými pracovníky, zdravotně způsobilými.

- Elektrické nářadí používané při montáži musí projít předepsanou revizní zkouškou.

- Žebříky, schůdky apod. musí být tovární výroby, nepoškozené, řádně evidované.

- Při montážních pracích na elektrickém zařízení, zejména pod napětím, musí práce vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací dle vyhl. 50 za dodržování bezpečnostních předpisů a ČSN.

- Po skončení prací bude elektrické zařízení podrobeno výchozí revizi, která prokáže, že je bezpečné, vyhovuje platným předpisům a ČSN a odpovídá projektové dokumentaci.

- Zprávu o výchozí revizi předá dodavatel investorovi.

Uvedený přehled opatření doplňuje projektovou dokumentaci ve smyslu ustanovení stavebního zákona a prováděcích vyhlášek o projektové přípravě staveb. Nenahrazuje bezpečnostní předpisy organizace a pouze upozorňuje na základní body, které tyto předpisy musí obsahovat a se kterými musí být pracovníci seznámeni.

Před započetím zemních prací je třeba v místě vytýčit stávající podzemní sítě a koordinovat s pokládkou – návrhem ostatních inženýrských sítí.

## Technické podmínky

- všechny výrobky a zařízení, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci musí být vybaveny příslušnými certifikačními dokumenty

### Pravidelné revize

Elektrické instalace musí být dále zkoušeny v pravidelných lhůtách. Zkoušky musí provádět revizní technik, který je pro provádění revizí těchto instalací kvalifikovaný. 
Revizní lhůty je možno i prodloužit, je-li zajištěna pravidelná údržba elektrického zařízení (podle vlastního řádu preventivní údržby).

### Údržba

Údržbu el. zařízení je nutno provádět podle provozního řádu. Obsluhu el. zařízení může vykonávat pouze osoba prokazatelně poučená ve smyslu §4 vyhl. č. 50/1978 Sb., údržbu el. zařízení a rozvaděčů pouze osoba znalá ve smyslu § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb.

### Zkušební deník

O pravidelných zkouškách musí být veden zkušební deník, který umožní zaznamenávat zkoušky po dobu alespoň dvou let.

## Závěrečná ustanovení

Při realizaci PD je nutno dodržovat obecně platná pravidla pro bezpečnost práce a ochranu zdraví.

Je nutno postupovat způsobem určeným výrobcem při současném respektování závazných a ostatních platných norem ČSN. Na stavbě je nutno dodržovat všechny vyhlášky a předpisy o bezpečnosti práce při stavebních pracích.

Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací řádně poučil uživatele o provozu a funkci zařízení a o provádění kontrol a údržby.

Ing. Petr Leitl  čkait. č. 0201392