TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.4.a

Revitalizace objektu Baarova 36, Plzeň

VODOVOD, KANALIZACE

Dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby

Vypracoval: Ing. Petr Kletenský

1. Všeobecné údaje

Tato dokumentace řeší rekonstrukci vnitřních instalací kanalizace a vodovodu objektu vysokoškolské koleje Baarova 36, - Plzeň - Bory. Jedná se o stavbu o           8 nadzemních podlažích, a 1 podzemním podlažím.

Podzemní podlaží tvoří koridor situovaný pod celým objektem a slouží pouze pro vedení instalací a páteřnímu rozvodu médií, především vody, kanalizace dešťové a splaškové, topení a elektřiny. V 1.NP se nachází technické zázemí koleje, zázemí pro obsluhu koleje. V části 1.NP jsou dvě stávající mateřské školky.

V nadzemních podlažích 2.-8.NP se nacházejí pokoje pro ubytované studenty s hygienickým zázemím a společné kuchyňky. V 5.NP je místo jedné kuchyně serverovna.

Dispoziční řešení objektu je patrné ze stavební části výkresové dokumentace. Vertikální komunikace tvoří dvě dvojramenná schodiště s výtahy v jejich zrcadlech. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z plných cihel, uvnitř dispozice je více jednotlivých instalačních šachet, ve kterých jsou vedeny VZT a ZTI instalace. Zdravotní instalace jsou dále vedeny ve drážkách, je-li to možné a účelné.

# 2. Podklady

Pro zpracování této dokumentace byly k dispozici následující podklady:

- původní dokumentace pro stavební povolení

- výkresová dokumentace stavby

- ČSN EN 12056 část 1 – 5, ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

- ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody, ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

- konzultace s HIP a ostatními zpracovateli profesí

# 3. Vnitřní kanalizace

## 3.1. Napojení splaškové a dešťové kanalizace

V současné době je v technickém patře pod objektem pouze jedno svodné potrubí, do něhož se z boků napojují postupně odbočky od splaškových a dešťových odpadních potrubí. Páteřní svodné potrubí pod objektem je vedeno na betonových blocích rozměru 300x300mm, které mu udávají spád. Rekonstrukce kanalizační přípojky není předmětem tohoto projektu, rekonstrukce svodného potrubí je předpokládaná pouze pod objektem v technickém podlaží. Pro zjištění a ověření stavu kanalizační přípojky navrhuji provést kamerovou zkoušku.

## 3.2. Splašková kanalizace

Systém objektové splaškové kanalizace odvádí splaškové odpadní vody běžného typu, tj. z kuchyní, koupelen a hygienického zařízení jednotlivých pokojů na VŠ koleji.

Kanalizační přípojka

Je stávající, rekonstrukce svodného potrubí se týká pouze svodného potrubí v  technickém patře, než kanalizační přípojka vyústí z objektu. Doporučuji provést kamerovou zkoušku kanalizační přípojky pro zjištění jejího stavu.

Svodné potrubí:

Svodné potrubí bude rekonstruováno v celém rozsahu. V rámci rekonstrukce objektu koleje byly navrženy nové koupelny, od nichž vedou nová odpadní potrubí.

Svodné splaškové potrubí bude ukládáno do pozice stávajícího potrubí, na stávající betonové bloky 300x300mm ve spádu definovaném bloky. Na svodném potrubí jsou navrženy revizní kusy, ty budou osazeny tak, aby k nim byl dobrý přístup a budou osazeny revizním otvorem vzhůru. Nové svodné potrubí v rámci 1.PP bude v dimenzích DN1110 - DN200 z materiálu PVC-KG se zvýšenou odolností. Sklon svodného potrubí by neměl být menší než 2%. Svodné potrubí vede v celým technickým kanálem a v průběhu trasy jsou na něj napojovány boční přítoky - dešťová a splašková odpadní potrubí.

Vzhledem k tomu, že v minulosti došlo k dodatečné změně rozvodů kanalizace v technickém podlaží tím, že při napojování splaškových potrubí z provozu školky byl systém rozšiřován a nyní není technický prostor dostatečně zmapován, můžou se použité dimenze, trasy, či způsob napojení mírně lišit oproti skutečnosti.

Odpadní potrubí:

Svislá odpadní potrubí vedená v instalačních šachtách nebo jádrech, jsou vyvedena nad úroveň střešní roviny a ukončena v nástavbách ventilační hlavicí odpovídající dimenze. Všechna odpadní potrubí tak tedy v sobě slučují též funkci větracích potrubí. Dimenze odpadních potrubí jsou patrné z výkresové dokumentace.

Všechna odpadní potrubí jsou navržena z polypropylenu – HT systém v tichém provedení. Přechod odpadního potrubí do svodného potrubí (nebo mající jeho charakter) je proveden pomocí dvou tvarovek 45°.

Dimenze nových odpadních potrubí bude respektovat způsob řešení stávající kanalizace, od něhož je odvislá i dimenze, např. při změně směru z vertikálního na horizontální potrubí v rámci jádra a použití dvou kolen 45°, není nutné dimenzi zvětšovat.

Spoje na potrubí musí být dobře upevněny a zajištěny proti rozpojení. Přechod na svodné potrubí a krátký usek může vést částečně v podvěsu pod stropem technického patra. Podvěs potrubí bude na systémových závěsech.

V určitých patrech je třeba odvést kondenzát z příslušných vzduchotechnických potrubí vedoucích ve stejných instalačních šachtách. Na dně VZT potrubí je připraven návarek DN20, na něj je nasazena systémová flexi hadička DN20, která je zaústěna do podomítkového sifonu s kuličkou, např. HL138K, HL136NT. Z něj je potrubí DN32 zapojeno do odpadního potrubí přes odbočku příslušné dimenze.

Dle požadavků GP byla odpadní potrubí v nejnižším podlaží, kde jsou umístěny zařizovací předměty, propojena do jednoho svodu.

Čištění odpadních potrubí

Na odpadních potrubích je v nejnižším místě před přechodem do svodného potrubí osazen čistící kus pro zajištění možnosti čištění. Čistící kus je umístěn asi 1,0-1,5m nad podlahou v šachtě stěně za dvířky ve zdi. Čištění potrubí se předpokládá hlavně mechanicky perem, případně chemicky. Vzhledem k tomu, že instalační jádra a šachty jsou samostatnými požárními úseky, musejí být všechna revizní dvířka s požadovanou požární odolností EI30DP1-Sm.

Připojovací potrubí:

Připojovací potrubí jsou vedena nad úrovní podlahy příslušného podlaží, přechod do odpadního potrubí je vždy v úrovni řešeného patra. Potrubí jsou vedena v předstěnách, drážkách zdí, v případě některých dispozicích koupelen pod sprchovou vaničkou, která je za tímto účelem vyvýšená. Dimenze jednotlivých připojovacích potrubí jsou zřejmé z výkresové dokumentace. Všechna připojovací potrubí jsou vedena v předepsaném sklonu, tedy min. 3%, jejich dimenzování bylo provedeno v souladu s příslušnou normou, minimální použitá dimenze je DN50, maximální DN100.

Čištění připojovacích potrubí

Vzhledem k délce připojovacích potrubí a k jednoduchému vedení není třeba na potrubí osazovat čistící kusy. V případě znečištění nebo ucpání potrubí se předpokládá čistění potrubí mechanicky perem přes odpad nebo chemicky.

Zařizovací předměty:

Zařizovací předměty jsou uvažovány běžného tuzemského standardu a budou v konečné podobě vybrány investorem ve spolupráci s architektem a GP. Specifikace konkrétních typů bude tedy provedena dle nabídky dodavatele a požadavků investora. Uvažuje se s osazením diturvitových zařizovacích předmětů, WC jsou navržena v provedení s předstěnovým splachovacím systémem. WC mají zadní napojení odpadu. Sprchové mísy jsou řešeny stavebně. Napojení zařizovacích předmětů je řešeno přes zápachové uzávěrky dle typu použitého zařizovacího předmětu. Definitivní výška a poloha vyústění připojovacího potrubí ze stěny pod linkou vzejde z polohy a typu zařizovacích předmětů. Připojení jednotlivých zařizovacích předmětů bude provedeno pevným potrubím (hrdlovým), nebo za užití flexibilního připojení.

- v případě, že je odváděn kondenzát od vzduchotechnického potrubí, je flexi potrubí v blízkosti příslušného odpadního potrubí zapojeno do podomítkové zápachové uzávěrky, např. HL138K, HL136NT, která je dále běžným HT-potrubím DN32 zapojeno do příslušného odpadního potrubí.

Pro myčky a pračky je navržena podomítková zápachová uzávěrka, např. HL406 sdružená s přívodem vody.

## 3.3 Dešťová kanalizace

Svodné potrubí :

V rámci rekonstrukce objektu bude zachována stávající koncepce svodného potrubí. Na páteřní potrubí vedoucí v průběhu celého technického kanálu jsou napojovány boční přítoky, splaškové a dešťové odpadní potrubí.

Odpadní potrubí:

Dešťové odpadní potrubí je vnitřní, vede zaplentované ve stěně a je opatřeno návlekovou tepelnou izolací pro zabránění kondenzace vody na povrchu potrubí. Před přechodem na svodné potrubí, je na odpadním potrubí osazen čistící kus příslušné dimenze ve výšce 1,2-1,5m nad podlahou. Čistící kus je přístupný revizními dvířky. Všechna dešťová odpadní potrubí jsou navržena z polypropylenu – HT systém v tichém provedení.

Přechod odpadního potrubí do svodného potrubí (nebo mající jeho charakter) je proveden pomocí dvou tvarovek 45°. Spoje na potrubí musí být dobře upevněny a zajištěny proti rozpojení. Přechod na svodné potrubí a krátký usek může vést částečně v podvěsu pod stropem technického patra. Podvěs potrubí bude na systémových závěsech.

Odpadní potrubí je v konstrukci střechy dopojeno na střešní vtok vybavený lapačem splavenin - dodávka stavba.

## 4. Vnitřní rozvody vody

## 4.1. Technický popis potrubí

Tento projekt řeší rozvod studené a teplé užitkové vody a cirkulace vody v rámci rekonstrukce objektu vysokoškolské koleje. Dále řeší rekonstrukci přívodu vody do řešeného objektu ze stávající venkovní vodoměrné šachty.

Také řeší rozvod požární vody dle požadavků požárního specialisty.

## STÁVAJÍCÍ STAV

Vodovodní přípojka je stávající, litinová DN100. Do objektu vstupuje pod úrovní terénu do prostoru technického podlaží, kde vede až do místa, kde je přechod na potrubí PPR a dále je voda rozvedena páteřním potrubím k jednotlivým stoupačkám.

Rozvody vody pro prostory školky jsou napojeny v technickém patře na potrubí SV a zde také vedou v podvěsu. Objekt školky má svoji samostatnou výměníkovou stanici na přípravu teplé vody, rekonstrukce rozvodů daná tímto projektem se školky vůbec netýká.

## NÁVRH

Předmětem rekonstrukce vodovodu je trasa rozvodu vody od místa z prostoru vnější podzemní vodoměrné šachty

V podzemní vodoměrné šachtě, za stávajícím vodoměrem a stávající uzavírací armaturou je navržen přechod na potrubí HD-PE SDR 9, PN20, DN125. Toto potrubí vede ve stávající trase v zemi až k místu, kde projde základy do prostoru technického podlaží. Průchod základy bude zajištěn ocelovou chráničkou DN150. V místě technického podlaží je nejprve vytvořen přechod - HDPE - PPR, je vytvořena odbočka k požárnímu vodovodu, vizte, prosím, výkres, odbočka k páteřnímu potrubí rozvádějící studenou vodu (SV) v technickém podlaží pro řešený objekt. Teplá voda pro řešený objekt je připravována v rámci výměníku v objektu Koleje Máchova, která je nedaleko. Oba objekty jsou propojeny podzemním vedení teplé vody v dimenzi 90i a cirkulace v dimenzi 40i. Po vstupu podzemního vedení do technického podlaží řešeného objektu jsou potrubí TV a C napojena na rekonstruovaná potrubí v rámci řešeného objektu.

Rozvody vody v technickém podlaží vedou v pozici, vizte výkres D.4.b2, zavěšené na systémových závěsech dle výrobce a dodavatele materiálu. Na vodovodním potrubí jsou navrženy kompenzátory, jejich skutečný počet a tvar ale závisí na použitém materiálu.

Před každou skupinou vertikálních potrubí (stoupaček), jsou osazeny uzavírací a vypouštěcí armatury, kulové kohouty, příslušné dimenze. V případě cirkulace je dále na potrubí osazen automatický vyvažovací ventil.

Uzavírací a regulační armatury na vodovodním potrubí budou osazeny tak, aby k nim byl snadný přístup.

Vertikální rozvody

Vedou z prostoru technického podlaží z místa, kde jsou z páteřního rozvodu vyvedeny odbočky. Vertikální rozvody jsou řešeny v příslušné dimenzi tak, aby umožňovaly proudění vody optimální rychlostí pod 2m/s a to nevytvářelo hluk, a dále aby neměly vysokou tlakovou ztrátu vzhledem k výšce budovy a rozlehlosti potrubních rozvodů. Obě potrubí jsou propojena pod nejvyšším zařizovacím předmětem, nad úrovní podlahy 8.NP, v případě odstávky a zavzdušnění potrubí je třeba jej odvzdušnit přes nejvyšší zařizovací předmět.

Na vertikální rozvody jsou v jednotlivých podlažích napojena připojovací potrubí příslušných jednotek. Odbočky vždy k dvěma koupelnám na jedné stoupačky jsou vyvedeny v různých úrovních. Na vertikálním potrubí je nad a pod odbočkami vytvořeno pevné uchycení bez možnosti dilatace potrubí.

Na většině připojovacích potrubí jsou osazeny pouze uzavírací armatury pro jednotlivé koupelny, ty jsou přednostně osazeny do předstěn u toalet. V případě, že je na blízkém odpadním potrubí také čistící kus, jsou uzavírací kohouty umístěny v instalační šachtě poblíž čistícího kusu a přístup k nim je přes společná revizní dvířka příslušného rozměru, s požadovanou požární odolností EI30DP1-Sm.

## 4.2. Výtokové armatury a zařízení

Výtokové armatury

Jednotlivá výtoková místa nad zařizovacími předměty budou osazena mísícími bateriemi jednopákovými, případně výtokovými ventily. Konkretizace typů viz specifikace. Osazení jednotlivých zařizovacích předmětů je uvažováno:

- sprchové kouty – mísící baterie pákové

- výtokové kohouty pro napojení na hadici (toaleta, umyvadla, dřezy, výlevky)

- podomítkové připojení na vodu např. HL406 pro pračku/myčku sdružené s napojením na odpad

Termostatické vyvažovací ventily

V technickém patře pod řešeným objektem se nacházejí na odbočkách potrubí cirkulace automatické vyvažovací ventily, např. TermCon, verze B. Tyto ventily omezují průtok cirkulační vody potrubím, je-li teplejší než nastavená hodnota. Tím je šetřena elektrická energie pro provoz cirkulačního čerpadla, tepelná energie na ohřev vody, zároveň je ale zabezpečena včasná dodávka teplé vody k odběrným místům. Základní nastavení termostatického ventilu navrhuji na 47°C teploty vratné vody. Tento typ vyvažovacího ventilu dále neomezuje sanitaci - desinfekci potrubí horkou vodou. Dojde-li k nárůstu teploty průtočné vody ≈65°C, začne se ventil mírně otevírat a umožní proplach potrubí.

Vodoměry

Fakturační vodoměr

Je stávající ve venkovní vodoměrné šachtě.

Materiál potrubí

Rozvod veškeré pitné vody bude proveden z plastového polypropylenového (PP) potrubí se sníženou teplotní dilatací, např. FV Plast Stabi, tlaková řada min. PN20.

Veškeré rozvody jsou opatřeny návlekovou tepelnou izolací (se součinitelem max. 0.04W/m.K) v souladu s požadavky Vyhlášky MPO č.193/2007 Sb. Upevnění potrubí bude na závěsech a objímkách za respektování umožnění dilatace a umístění pevných bodů. V případě použití jiného než uvažovaného potrubí je nutné přihlédnout k jeho specifikům a zvážit vytvoření kompenzátorů.

V místě ohybů potrubí u delších přímých úseků, je-li to možné, je výhodné oblouk obalit dvojitou vrstvou izolace pro umožnění dilatace potrubí, zvláště v uložení v podlaze. Upevnění potrubí bude na závěsech a objímkách za respektování umožnění dilatace a umístění pevných bodů u koupelnových odboček nad a pod každou odbočkou v každém patře a dále v úrovni každého patra.

## 4.3. Rozvod požární vody

V objektu je požadován nový vnitřní rozvod požární vody (PV), který nahradí původní systém.

Rozvod PV začíná na hlavní větvi přívodu vody do řešeného objektu. Za přechodem na materiál PPR, vizte, prosím, výkres D.4.b2, je odbočka na větev PV. Rozvod PV začíná sestavou vodoměru, uzavíracích a vypouštěcích armatur a ochranné jednotky. Dále rozvod PV vede paralelně s potrubím pitné vody na systémových závěsech ke dvěma stoupačkám, vedoucích do vyšších pater. Dle požárního specialisty je požadován požární hydrant D25/30 - hydrant s tvarově stálou hadicí. Pro zajištění minimálního hydrodynamického přetlaku min. 200kPa a průtoku 1,1l/s u nejvyššího hydrantu, při uvažované současnosti provozu dvou požárních hydrantů najednou, je v návrhu uvažováno s potrubím ocelovým závitovým pozinkovaným v dimenzích DN25-DN65. Aktuální skutečný vstupní přetlak SV na patě objektu u odbočky pro PV nebylo možné na místě zjistit a není v rámci podkladů k dispozici, předpokládá se však, že vstupní přetlak vyhoví, protože se v tomto případě jedná o náhradu stávajícího rozvodu PV. Ke splnění požadavku PBŘ je s ohledem na výšku objektu a návrhové ztráty PV potřebný přetlak na vstupu do objektu min 430-440 kPa.

V rámci rekonstrukce objektu byly v souladu s řešením PBŘ navrženy a umístěny nové požární hydranty na chodbách řešeného objektu.

Potrubí PV je v prostoru 1.NP-8.NP vedeno v rámci přizdívky, do které je osazen i požární hydrant.  Způsob uchycení a další technické podrobnosti musí být koordinovány s požárním technikem a hlavním projektantem.

Potrubí rozvodu požární vody nebude tepelně izolováno a bude provedeno z ocelových trubek závitových bezešvých, pozinkovaných.

## 4.4. Příprava teplé vody

## Příprava TV bude zajišťována ve výměníkové místnosti. Stávající koncepce ohřevu TV bude zachována, pouze v rámci rekonstrukce bude potrubí vyměněno za nové, stejně tak uzavírací armatury a oběhová čerpadla za nová s podobnými parametry. Schéma výměníkové místnosti, rozmístění zařízení, osazení armatur dimenze potrubí, vizte, prosím, výkres D.4.b2.

# 5. Bilance

## 5.1 Výpočet potřeby vody pro objekt vysokoškolské koleje:

vzhledem k tomu, že kapacita objektu i způsob užívání zůstal zachován - bilance potřeby vody se nemění.

## 5.2 Výpočet potřeby tepla pro objekt vysokoškolské koleje:

vzhledem k tomu, že kapacita objektu i způsob užívání zůstal zachován - bilance potřeby teplé vody se nemění.

Roční potřeba teplé vody - se nemění

## 5.3 Výpočtový průtok vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5455 pro VŠ kolej, obytné budovy

## Qd= - nemění se oproti předchozímu stavu

# 6. Bilance splaškových vod pro rekonstruovanou část objektu (1.-8. NP)

# Množství odváděných splaškových vod (pro rekonstruované prostory):

- výpočet dle ČSN EN 12056 a ČSN 75 67 60 Vnitřní kanalizace

- Qspl = nemění se oproti předchozímu stavu

Celková bilance objektu se nezmění vzhledem k tomu, že nedošlo k žádnému navyšování ani snižování kapacity řešeného objektu.

Provoz školky v prostoru 1.NP zůstává beze změny, s vyčleněnými prostory v rámci 1.NP pro zubařskou ordinaci není v tuto chvíli možné počítat do celkové bilance, nicméně spotřeba vody je v rámci celkové spotřeby vody objektu marginální.

## 7. Vypracování projektu

Projekt rozvodů vody byl zpracován v souladu s požadavky platných předpisů ČSN, zejména 75 5409, 75 5455 a technologických požadavků výrobce navrženého systému rozvodů. Celý vnitřní rozvod bude odzkoušen a provedena desinfekce v rozsahu požadavků příslušných norem a předpisů.

8. Požadavky na ostatní profese

Požadavky na stavbu - průrazy a prostupy větších dimenzí, zemní práce

# 9. Závěr

Veškeré práce na vnitřních rozvodech ZT budou prováděny odbornou autorizovanou firmou za dodržení veškerých souvisejících norem, obecně závazných právních předpisů a technologických požadavků pro zvolený systém.

Při všech pracích budou dodrženy zásady BOZ. Případné zásadní změny, plynoucí z dodatečných požadavků investora, prováděcí firmy, případně uživatelů budou konzultovány s HIP a projektantem části PD. Řešení přípojek a jiných vnějších rozvodů, včetně návazností není součástí této PD.