# Ladislav Gaiger – projekty vytápění

Posudky, předprojektová příprava a projektová dokumentace na ústřední vytápění, tepelné sítě, výměníkové stanice a kotelny. Projekty na solární systémy a tepelná čerpadla.

Brojova ul.16,  326 00  Plzeň,  tel.:377242337,8  fax: 377242339,

IČO: 11413891

Technická zpráva a výkaz výměr

k projektu vytápění „Revitalizace objektu Baarova 36  Plzeň“.

Nový stav 05/2021

………………………………………………………………………………………………

Seznam příloh:

1. Technická zpráva a výkaz výměr               č. přílohy   D.1.4.2.1

2. Podzemní technické podlaží                      č. přílohy   D.1.4.2.2

3. 1. nadzemní podlaží                                   č. přílohy   D.1.4.2.3

4. Půdorys mateřské školky                           č. přílohy   D.1.4.c.02

5. 2 až 8. nadzemní podlaží                           č. přílohy   D.1.4.2.4

6. Schéma soustavy st.č.1 až 12                   č. přílohy   D.1.4.2.5

7. Schéma soustavy st.č.13 až 22                 č. přílohy   D.1.4.2.6

8. Schéma soustavy st.č.23a až 35a             č. přílohy   D.1.4.2.7

9. Schéma soustavy st.č.36 až 48                 č. přílohy   D.1.4.2.8

Provozní soubor:  D.1.4.2  Vytápění staveb

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby

Zakázkové číslo:  19007

Investor:

Místo stavby:  Plzeň Baarova 36

Kraj:  Plzeňský

Obec:  Plzeň

Vypracováno:  05/2021

Generální projektant: AREA group a.s.   Plzeň

Vedoucí projektant: ing. arch. V. Liška

Odpovědný projektant:  Ladislav Gaiger

Projektant:  Ladislav Gaiger

Technická zpráva a výkaz výměr          Příloha č:   D.1.4.2.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu vytápění „„Revitalizace objektu Baarova 36  Plzeň“.

Nový stav 03/2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Úvod a podklady.

Projektová dokumentace je vypracována na základě těchto závazných projektových podkladů:

-Předané podklady od vedoucího projektanta včetně projednání základních vstupních údajů.

-Prohlídka a zaměření stávajícího stavu.

-Investor rozhodl, že vytápění objektu bude napojeno na stávající výměníkovou stanici v Machova 20 s nutnými úpravami. Topný kanál mezi oběma objekty se ponechá stávající včetně rozdělovačů v 1.N.P. Baarova 36.

-Otopná tělesa ocelová desková se spodním připojením a v koupelnách jsou podle požadavku investora osazeny topné koupelnové řebříky.

-Rozvody tepla v technickém podlaží z uhlíkové oceli spojované podle montážních předpisů, od hlavních uzavíracích armatur pro stoupačky v technickém podlaží je v celém objektu potrubí z mědi.

-ČSN a předpisy pro projektování.

-Změna 03/2021. V pravé části byla realizovaná mateřská školka napojená na vytápění ze samostatné výměníkové stanice. Vzhledem k tomu byla stávající otopná tělesa demontována a odříznutá ze stávajících stoupaček. Některé stoupačky převedeny pod stropem. Vzhledem k tomu je v příloze realizační projekt vytápění této mateřské školky na který bude navazovat projekt rekonstrukce celé budovy. Veškeré rozvody jsou zakryty a není k nim přístup.

- Potřeba tepla.

Město Plzeň má podle ČSN EN 12831 venkovní oblastní teplotu –12°C. Provoz vytápění objektu je podle uvedené ČSN nepřetržitý a s nočním útlumem. Potřeba tepla byla počítána na jednotlivé místnosti objektu.

Objekt bude zateplen ve všech stavebních konstrukcích a výplních v souladu s  hodnotami podle ČSN 73 0540-2.

Výpočtová potřeba tepla                                      304,8 kW

Potřeba tepla za rok na vytápění            cca      1580 GJ    (462 000 kWh/rok)

Spotřeba tepla za rok je odhad a bude upřesněna podle nároků na vytápění a větrání místností. Překročení teploty v místnostech o jeden stupeň je navýšení spotřeby tepla o 6 %.

- Demontáže.

Stávající otopná soustava od rozdělovačů v 1.N.P. Baarova 36 se demontuje v celém rozsahu. Při vstupním jednání s investorem bude rozhodnuto o způsobu demontáže. Budou ponechány konzole v technickém podlaží pro uchycení hlavního rozvodného potrubí. Pro demontáž a novou montáž budou provedeny ve stavební části v obou štítech otvory.

- Výměníková stanice Machova 20.

Stávající výměníková stanice se nemění. Na stávajícím rozdělovači sekundární topné vody 90/70°C jsou hrdla pro Baarova 36 o DN100, které budou využity pro napojení objektu Baarova 36. Teplota topné vody pro objekt Baarova 36 je o teplotním spádu 75/55°C – 20K. Regulace teploty topné vody pro objekt Baarova 36  bude trojcestným regulačním ventilem se servopohonem napojeným na stávající regulaci TRONIC s napojením do dispečinku. Zapojení regulace včetně montáže provede firma Tronic.

Na výstupu topné vody do objektu Baarova 36 je podle požadavku investora osazen ultrazvukový měřič tepla.

Nové oběhové čerpadlo sekundární soustavy je elektronicky řízené.

- Topný kanál.

Mezi objektem Machova 20 a Baarova 36 je neprůlezný topný kanál pro sekundární potrubí 2x108x4 – IZ a pro rozvody zdravotní instalace. Sekundární potrubí je zapojené do stávajícího rozdělovače a sběrače v 1.N.P. objektu Baarova 36. Při zaměření nebylo možné zjistit kde je sběrač a kde rozdělovač. Při montáži toto prověřit a správně zapojit. Topný kanál není předmětem stávající rekonstrukce a tohoto projektu.

- Otopná soustava.

Otopná soustava je teplovodní o spádu 75/55°C (20 K) dvoutrubková. Potrubí je navrženo z ocelových uhlíkové oceli v 1.P.P. až po hlavní uzavírací armatury každé stoupačky. Přípojky do stoupaček, stoupačky a přípojky do otopných těles jsou z mědi.

Na odbočkách pro stoupačky jsou osazeny vyvažovací, uzavírací, regulační a vypouštěcí armatury STAD. Po ukončené montáži bude provedeno vyregulování soustavy, nastaveny průtoky do každé stoupačky. O vyregulování bude sepsán zápis a předložen při kolaudaci stavby.

Hlavní rozvodné potrubí bude zavěšeno na stávající konzole s řetízky. Na stoupačkách ve stropě mezi 4 a 5.N.P. bude proveden pevný bod pro rozdělení dilatace potrubí rovnoměrně na obě strany.

Otopná tělesa ocelová, desková RADIK VK s vestavěným ventilem, se spodním připojením a na ventilech osazeny termoregulační hlavice. Připojení je na armatury VEKOLUX. Regulace teploty v místnostech bude řízena termoregulační hlavicí na ventilech u otopných těles.

Mezi požárními úseky u stoupaček ve stropě bude provedeno protipožární uzavření na potrubí, které dodavatel objedná u specializované firmy. Požární úseky budou sděleny na vyžádání dodavatele vytápění požárním specialistou zápisem do stavebního deníku.

Koupelny jsou vytápěny koupelnovými řebříky KORALUX se středovým připojením na otopnou soustavu a armaturou HM.

- Požadavky na ostatní profese.

Stavební úpravy.

-Provedení drážek a prostupů pro potrubí.

-Provedení montážních otvorů do technického podlaží.

Elektroinstalace, regulace.

-Vzájemné pospojení a uzemnění otopné soustavy.

-Ovládání regulace a oběhového čerpadla regulací TRONIC.

Požadavky budou zapracovány do projektové dokumentace ostatních profesí, které koordinuje vedoucí projektant.

- Tepelná izolace a nátěry.

Potrubí vedené ve výměníkové stanici a v technickém podlaží bude izolované minerální plstí tloušťky 40-50 mm s povrchovou ochranou proti poškození. Stoupačky a přípojky do otopných těles nejsou izolovány.

Tepelné izolace potrubí bude provedena podle vyhlášky č.193/2007 Sb.  Zámečnické konstrukce pro uchycení potrubí bude opatřeno dvojitým základním nátěrem a emailem.    Tepelné izolace budou prováděny až po všech zkouškách podle ČSN 06 0310.

- Montážní podmínky:

Potrubí a armatury musí být uloženy s maximální přesností v délkách, dimenzích a spádech odpovídajících projektu. Při přerušení prací konce trubek znepřístupnit proti vniknutí cizího tělesa. Potrubí ocelové a měděné potrubí bude spojeno podle technologického předpisu výrobce. Potrubí bude uchyceno ve vzdálenosti cca 2,5 metru na typové konzole a závěsy s měkkou vložkou. Před zabudováním armatur je nutné zkontrolovat jejich funkci a seřídit druhou regulaci. Stupeň nastavení regulace je vyznačen ve výkresové části v kroužku. Pro montáž otopného systému se může použít pouze atestovaný materiál a výrobky. Seřízení a uvedení do provozu technologického zařízení může provádět pouze firma mající k tomu oprávnění od výrobce. Montáž otopných těles a armatur se provede podle montážních podmínek výrobce. Při montáži je nutná vzájemná koordinace s ostatními profesemi a případné nejasnosti projednat předem s investorem. Údaje o zahájení, postupu prací, koordinaci, proplachu soustavy, ukončení montážních prací, zkouškách a dohodách mezi zúčastněnými organizacemi budou uvedeny ve stavebním deníku.

- Zkoušky zařízení podle ČSN 060310.

Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Postup je uveden v ČSN 060310. Vyčistění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude proveden zápis do stavebního deníku. V otopné soustavě jsou jemné armatury a případné nečistoty se usazují nad ventily, které mají malou průtočnou plochu a zabrání průchodu topné vody do otopných těles.

Druhy zkoušek ústředního vytápění:

- Zkouška těsnosti.

Provádí se před zazděním drážek, kanálů a před provedením nátěrů a izolací. Postup je uveden v ČSN 060310.

- Zkouška provozní. (skládá se ze zkoušky dilatační a topné)

Topná zkouška u zařízení s výkonem větším než 100 kW trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodržují běžné provozní podmínky zkoušeného zařízení. Topnou zkoušku je možné provádět pouze v průběhu topného období v dokončené etapě výstavby po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává mimo topné období, provede se topná zkouška až v topném období v termínu podle dohody s investorem. Součástí topné zkoušky je doregulování otopné soustavy, zaškolení obsluhy a  provedení záznamu. Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutné topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat. Zkouška se pokládá za úspěšnou u soustav s nuceným rozvodem při rovnoměrném prohřívání všech otopných těles. Topná zkouška se provádí za účasti všech účastníků stavby. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu. Provoz ústředního vytápění nesmí být zahájen, pokud nebude topná soustava vyhovovat všem bezpečnostním předpisům.

- Ochrana a bezpečnost zdraví.

Projekt zahrnuje řadu opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s montáží a provozem ústředního vytápění. Všechna tato opatření jsou specifikována v ČSN. Pro určení správných materiálů, dimenze potrubí, tepelných izolací, nátěrů, navržení vhodných konstrukcí a vyhovujících manipulačních prostor jsou podstatné tyto ČSN:

060310,060320,060830,070703,730540. Všechny související normy a předpisy jsou uvedeny v ČSN 060310 „Ústřední vytápění-Projektování a montáž“. Zvláštní pozornost nutno věnovat svařování v rozestavěných a stávajících objektech. V případě nejasnosti si vyžádat vyjádření a přítomnost požárního technika.

Podle požárních předpisů je nutné na procházející potrubí mezi jednotlivými požárními úseky provést požární oddělení, které si dodavatelská firma objedná u specializované firmy mající oprávnění na tyto práce. Požární úseky budou dodavateli na vyžádání sděleny na kontrolních dnech stavby.

- Výkaz výměr.

-Oběhové čerpadlo na příklad GRUNDFOS MAGNA 3  65/80 F    230V-478 W    1+2 kpl

(jedno čerpadlo je pro napojení objektu Machova 20 a jedno reserva podle ČSN)

-Ultrazvukový měřič tepla na příklad ULTRAHEAT UH50-A65 DN50,Kvs=48,14,1m3/h 1 kpl

-Příslušenství k měřiči tepla                                                                                         1 kpl

Trojcestný regulační ventil ESBE  VLF 335 DN80, Kvs=78, PN6, průtok 17,5 m3/h

S lineárním servopohonem ESBE ALA 223                                                                 1 kpl

(Před provedením objednávky ventilu projednat typ ventilu a servopohonu s dodavatelem regulace TRONIC )

-Potrubí ocelové bezešvé j.m. 11353.1                                              89x3,6               5 bm

-Potrubí z uhlíkové oceli                                                                     15x1,2             93 bm

18x1,2             21 bm

22x1,5             80 bm

28x1,5             15  bm

35x1,5             35  bm

42x1,5             23  bm

54x1,5             38 bm

76,2x2             66  bm

88,9x2             15 bm

-Potrubí měděné                                                                                 15x1            2900  bm

18x1              560  bm

22x1              510  bm

28x1,5             90  bm

-Uzavírací kulový kohout                                                                    DN10               52 kpl

DN15              10 kpl

-Uzavírací kulový kohout                                                                    DN20              30 kpl

DN25                4 kpl

DN40                2 kpl

DN80                6 kpl

-Filtr do potrubí                                                                                   DN80                1 kpl

-Zpětný ventil do potrubí                                                                     DN80                1 kpl

-Teploměr do potrubí                                                                                                    2 kpl

-Odvzdušňovací nádoba +OV10                                                                                  2 kpl

-Ruční vyvažovací ventil STAD                                                      DN10/09             26 kpl

DN15/14               5 kpl

DN20             17 kpl

-Kulový vypouštěcí kohout                                                                  DN10              98 kpl

-Otopná tělesa RADIK ventil KOMPAKT (spodní připojení) označení: typ/výška/délka tělesa

11VK/600/700       36 kpl                                                             21VKL/600/700     29 kpl

11VK/600/800       19 kpl          21VK/600/700      41 kpl            21VKL/600/800       1 kpl

11VK/600/900         2 kpl          21VK/600/800        3 kpl            21VKL/600/900     23 kpl

21VK/600/900      28 kpl           22VKL/600/1000   13 kpl

11VKL/600/700      36 kpl         21VK/600/1000      7 kpl           21VKL/600/1100    11 kpl

11VKL/600/800    19 kpl          21VK/600/1100    10 kpl

11VKL/600/900       2 kpl

22VK/600/1000       2 kpl         22VKL/600/1000     2 kpl          22VKL/900/1000       3 kpl

-Termostatické hlavice na ventily u otopných těles                                                   304 kpl

-Připojovací šroubení pro dvoutrubkové soustavy VEKOLUX rohové                      304 kpl

-Koupelnový řebřík KORALUX                                         KLCM  1220.450             155kpl

KLCM  1500.450              26 kpl

KLCM  1500.600                1 kpl

-Připojovací armatura KORALUX  typ HM                                                               182 kpl

-Termostatické hlavice na ventily u těles KORALUX                                               182 kpl

-Zámečnické konstrukce

-Nátěr soustavy podle ČSN

-Tepelná izolace horizontálních rozvodů potrubí podle ČSN.

Montážní práce.

-Demontáž stávající soustavy podle požadavku investora

-Montáž otopné soustavy podle montážních technologických předpisů

-Zkoušky soustavy a vyregulování celé soustavy.

-Montáž měřiče tepla a trojcestného ventilu                                                               2 kpl

-Montáž regulátorů  průtoku STAD                                                                           49 kpl

-Proplach soustavy.

-Revizní zprávy zařízení.

-Provedení požárního oddělení na potrubí procházející mezi požárními úseky. cca  390 kpl

Dodavatel vypracuje vlastní výpis materiálu doplněný o veškeré pomocné materiály, který bude rozhodující pro nabídku. Cena dodávky a montáže bude stanovena na základě výběrového řízení a smlouvy mezi dodavatelem a investorem.a