TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Identifikační údaje

- Název stavby

Dodatečná instalace kompresorového chladícího strope pro chlazení objektu FDULS v přechodném období

- Místo stavby

Pozemek číslo 8424/122 katastrální území Plzeň

- Údaje o investorovi

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 2732/8

301 00 Plzeň

IČO: 49777513

- Údaje o zpracovateli

MVPP s.r.o.

Barrandova 40/28

326 00 Plzeň

IČ: 07023553

- Architektonicko-stavební řešení

- Bourací práce

V rámci instalace budou provedena následující bourací práce.

- Vybourání otvoru pro možnost přístupu do prostoru instalované jednotky přechodného chlazení. Otvor bude vybourán ve stávající ŽB stěně z bednících dílců. Vybourání otvoru bude provedeno vyříznutím. Není možné bourat otvor pomocí sbíjecího kladiva, aby nedošlo k poškození ponechané části stěny. Otvor bude opatřen betonovým překladem z 3 kusů překladu 60/190/1400mm.

Před zahájením realizace nového otvoru nutno podepřít stávající stropní panely nad otvorem do doby osazení a aktivace nového překladu nad otvorem.

- Nové konstrukce

Jedná se o stavební práce realizované v rámci instalace jednotky přechodného chlazení:

- V prostoru bude umístěná ocelové pozinkovaná plošina, která bude kotvena do stávajících ŽB stěn z bednících dílců. Pochozí plocha plošiny bude tvořena pororošty uloženými na hlavní ocelové nosníky HEB 140 (konce nosníků opatřeny kotevním plechem a kotveny 4xkotva skrz stěnu). Nad plošinu bude vystupovat ocelový rám z profilu Jäckl 140x4 podepřený 6ti sloupky rovněž z Jäcklu 140x4 kotvenými k hlavním nosným ocelovým nosníkům. Přesný rozměr musí být zkontrolován dle skutečně vybrané a dodané jednotky chlazení. Nosný rám bude případně upraven v souladu s technickými požadavky výrobce jednotky chlazení. Před instalaci ocelové konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace.

- Pro přístup k plošině bude osazen jednoramenný přístupový žebřík. S ohledem na překonávanou výšku 1950mm bude žebřík bez ochranného koše. Žebřík bude kompletně pozinkovaný a bude kotvený přes platle do stávající ŽB stěny z bednících dílců. Před realizací bude zpracována výrobní dokumentace.

- V rámci vytvořeného přístupového otvoru budou osazeny požární atypické dveře. Jedná je o ocelové plné dveře do otvoru 850/1300mm. Dveře jsou jednokřídlé s rámovou zárubní. Barva dveří tmavě šedá, Kování klika – klika. Požární odolnost EW 15 DP1

- Montáž ocelové konstrukce a potrubí rozvodu chladu se uvažuje za použití zdvihacích plošin. Z důvodu zajištění přístupu do prostoru bude nutné provizorně dle potřeby demontovat výplň stěn z poloroštů a po montáži výplň stěn namontovat zpět.

V Plzni dne 01/2024 					         Vypracoval:     Ing. Martin Vaško