T e c h n i c k á   z p r á v a

k projektu   zdroje chladu   na akci  "Dodatečná  instalace

kompresorového  chladícího  stroje  pro chlazení  objektu FDULS

v přechodném období".

Obsah technické zprávy:

1.Úvod

-Účel vzduchotechnického zařízení

-Podklady

-Popis objektu

2.Výpočtové hodnoty a rozdělení zařízení

3.Popis jednotlivých zařízení

4.Požadavky na navazující profese

-Stavební práce

-Rozvody chladu

-Měření a regulace

-Ovládání

-Silnoproudé rozvody

5.Bezpečnostní a zdravotní část

-Hygienické požadavky

-Bezpečnost práce

-Protipožární opatření

-Hluk a chvění

6.Pokyny pro montáž

7.Pokyny pro obsluhu a údržbu

8.Nároky na pracovní síly

9.Závěr

1. Úvod

Účel vzduchotechnického zařízení

Úkolem projektu bylo  doplnit zdroj chladu na přechodné roční

období,  kdy  je  ekonomicky   nevýhodné   provozovat  stávající

centrální zdroj  (absorbce) dle zadání  objednatele. Do prostor,

které jsou pro nový  zdroj chladu k dispozici  je možné  umístit

zdroj   s výkonem  max 99 kW.  Tento  výkon by  měl   postačovat

k pokrytí potřeby chladu v tomto období pro fancoillové jednotky.

Jejich instalovaný výkon při soudobosti je 275 kW, tzn. že novým

zdrojem chladu jsme schopni pokrýt zhruba 35% tohoto výkonu. Což

v přechodném  období   (nižší  tepelné   zisky)  se  jeví   jako

dostatečné.

Pro  správnou  funkci  zdroje chladu  musí být dodrženy tyto

podmínky:  -vstupní podklady

-správné seřízení a zaregulování

-energie pro provoz zařízení

-správná obsluha a údržba

Podklady:

Stavební dispozice 1:50

Hygienické předpisy

Státní a oborové normy

Projekt z 5/2010

Popis objektu

Stávající  objekt  se  skládá   z jednoho  podzemního  a  tří

nadzemních podlaží.

2. Výpočtové hodnoty a rozdělení zařízení

Výpočtové hodnoty

parametry venkovního vzduchu:

léto   tel=  30°C       i1=60 kJ/kg

Rozdělení zařízení

Přehled  zařízení a jeho výkony  obsahuje  tabulka 1  "Výkony

zařízení".

3. Popis jednotlivých zařízení

Zařízení č.10 - Zdroj chladu

Zdrojem   chladu  pro F-C  jednotky  v přechodném  období  je

bloková  kompresorová jednotka (dvou okruhová) vzduchem chlazená

umístěné ve venkovním prostoru v úrovni 3.NP na ocelové plošině.

Jednotka   zchlazuje  cirkulující  chladící  medium  na 7°C  pro

potřeby  vzduchotechnických   zařízení  (především  fancoilly  a

případně   i  VZT   jednotky).  Návazný   rozvod   chladné  vody

s nezbytnými komponenty k stávajícímu systému je řešen projektem

RCH.

Jednotka obsahuje vlastní regulační systém.

4. Požadavky na navazující profese

Stavební práce

-ocelový   roznášecí   rám   s podlahou   v dotčeném    prostoru

s dostatečnou   únosností,  tuhostí,  s možností   kotvení  rámu

kompresorové jednotky v předepsaných místech (viz příloha TPZ)

-přístup k jednotce pro údržbu

Rozvody  chladu

-připojení zdroje chladu do stávajícího systému,  přes uzavírací

armatury

-rozvody  chladu  nesmí   zamezit  přístup údržbě zařízení

-voda  pro  ohřívače  a   chladiče  nesmí  obsahovat  nečistoty,

způsobující  zanášení, musí být chemicky upravená:

vodíkový exponent pH                    7 - 9

tvrdost vody  max.                        1.0 mval/l

obsah chloridu max.                      30     mg/l

obsah fosforečnanu přepočteno na P2O5    15     mg/l

-řešit  doplňování  systému,  počítá se  s vypouštěním  venkovní

části na zimní období

-projekt RCH musí být vypracován včetně nátěrů a izolací

Měření a regulace

Zdroj   chladu  je    z hlediska  MaR  1 typu  sestavy.  MaR

případně silnoproud  musí zajistit příslušné funkce.

Sestava - zař.č.10-ZCH - Zdroj chladu

Chladící  jednotka: chladící jednotka s vlastní regulací

Funkce MaR:

a/měření teploty venkovního vzduchu

b/spouštění chladící jednotky při potřebě chladit v dostatečném

předstihu

c/hlídání čtvrthodinového maxima

Ovládání

V  rámci  projektu  MaR se  musí zajistit  ovládání (zapínání

a  vypínání)  zdroje chladu.

Silnoproudé rozvody

-maximální příkon el.energie pro VZT  je 39 kW

-chladící zařízení je  nutné připojit  na el. rozvodnou soustavu

3x400/230 V

-napojení   jednotlivých  spotřebičů   provést  podle  požadavků

jednotlivých výrobců zařízení

-uzemnění, ochrana  před  nebezpečným  dotykovým  napětím,  svod

statické elektřiny a ochrana před nebezpečím blesku

5. Zdravotní a bezpečnostní část

Hygienické požadavky

V  projektu  jsou   splněny  zásadní  požadavky  Hygienických

předpisů.

Dosahované hodnoty hluku jsou v souladu se zákonem 217/2016.

Bezpečnost práce

Při montáži chladícího  zařízení a při jeho provozu je  nutné

dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce.

Všechny rotující části strojů musí  být zakryty a při provozu

nesmí být odnímány.

Do  prostoru  chladící  jednotky   musí  být zamezen  přístup

nepovolaným osobám.

Hluk a chvění

Účelem protihlukových a  protiotřesových opatření je zabránit

nepříznivému  působení hluku  a  otřesů  na lidský  organismus a

snížit intenzitu hluku a otřesu pod přípustnou mez.

Jednotka je na základovém rámu pružně uložena.

6. Pokyny pro montáž

Při  montáži  je  třeba  dbát  na  pokyny  výrobců pro montáž

jednotlivých zařízení  a elementů, které  musí být se  zařízením

dodány.

7. Pokyny pro obsluhu a údržbu

Uvedené pokyny  slouží jako orientační  návod pro provozování

zařízení  v  období  před   komplexními  zkouškami  a  zkušebním

provozem,  kdy  nejsou  ještě  k  dispozici podrobnější provozní

předpisy,  které  vyhotovuje  na  zvláštní objednávku odběratele

dodavatel zařízení za úplatu.  Provozní předpisy nejsou součástí

prováděcí projektové dokumentace.

Aby  byly dodrženy  projektované parametry  výkonu, musí  být

vzduchotechnické  zařízení  provozováno  v  souladu  s požadavky

specifikovanými    prováděcí     projektovou    dokumentací    s

následujícími připomínkami:

-provoz   ZCH  musí   být  zabezpečován   pouze  kvalifikovanými

pracovníky,  obsluha musí  být podrobně  seznámena s  provozními

stavy zařízení, které znamenají nebezpečí vzniku havárie

-údržba musí být prováděna plánovitě a systematicky

-při  údržbě  jednotlivých  zařízení  a  elementu  je nutno plně

respektovat jejich kmenové předpisy,které formou oborových norem

určuje výrobce

-všechna zařízení, která jsou naplněna mrznoucí kapalinou a jsou

odstavena z provozu musí být chráněna před zničením mrazem (tzn.

musí být vypuštěn systém)

-kontrolovat stav ochranných mříží a zákrytu

-obnovovat ochranné a bezpečnostní nátěry

-udržovat pohyblivé mechanismy (tzn. čistit a mazat)

-provádět kontrolu  a údržbu pružného  uložení,pružných nástavců

pro napojení potrubních rozvodu

-kontrolovat  volný   chod  a  těsnost   regulačních  armatur  a

potrubních rozvodů

8. Nároky na pracovní sily

Pro provoz a údržbu ZCH a ostatních tepelně technických zařízení

musí být k dispozici odborný personál.

9. Závěr

Projekt byl  zpracován podle současně  platných norem. Rozsah

Dodávky  s rozpisem   jednotlivých  dílů  v úrovni  odpovídající

stupni projektové dokumentace je specifikován v Seznamu strojů a

zařízení.

Plzeň, leden 2024                        Vypracoval: Ing.T.Knapp

Přílohy:  -Tabulka  č.1  -  Stručné  výsledky  výpočtu  zařízení

-1 list