# technická zpráva  MĚŘENÍ A REGULACE

## ÚVOD

Pro zpracování projektu byly použity stavební výkresy, požadavky profese chlazení, požadavky a údaje investora. Dokumentace je ve stupni pro výběr dodavatele. Předmětem této dokumentace je návrh doplnění zdroje chladu pro přechodná období, kdy je neekonomické provozovat stávající absorpční stroj objektu FDULS v rámci ZČU.

Projektová dokumentace je zpracována podle státních, oborových a podnikových norem platných v době zpracování dokumentace.

Tato dokumentace řeší nadřazenou MaR budovy a připojuje chladicí jednotky do systému MaR budovy. Tato dokumentace neřeší silové připojení chladicího zařízení a propojování prvků autonomní regulace chladicího stroje. Rozhraní pro nadřazenou MaR svorky na rozšiřujícím modulu I/O.

FDULS je součásti komplexu řízených budov ZČU, kde veškeré řízení je prováděno z centrálního energetického dispečinku ZČU, proto navržená koncepce řízení, vyprojektované komponenty a připojení striktně respektuje "Podmínky pro připojení zařízení ASŘ a MaR v působnosti PS ZČU Plzeň na centrální energetický dispečink ZČU". Tento dokument je nedílnou součásti této technické zprávy viz. bod 3. Předpisy

### Základní údaje

Napěťová soustava			  	 :1+PE+N, ~50Hz, 230, TN-S

Ochrana před neb. dotyk. napětím :

Základní - automatickým odpojením od zdroje (nulováním), ČSN 33 2000-4-41 článek  413.1.3 a ČSN 33 2000-5-54 článek 546.2.

Zvýšená – doplňujícím pospojováním, ČSN 33 2000-5-54

### Výchozí podklady

Projekt měření, řízení a regulace technologických systémů v objektu, byl vypracován na základě požadavků projektantů technologických celků chlazení

### Rozsah zařízení řízeného z MaR

- Monitoring blokových chladicích jednotek a záložního přímého chlazení.

## Popis řídícího systému

Stávající stav:

Jako centrální zdroj slouží absorpční stroj YORK. Jeho provoz v přechodných obdobích je neekonomický. Rozvody chlazení, strojovna chlazení a MaR strojovny chlazení zůstávají zachovány.

Navrhovaný stav:

Je navrženo doplnění kompresorového chladícího stroje o výkonu 99kW, který bude používán v přechodném období, který bude umístěn v 3.NP na ocelové konstrukci. Připojení bude provedeno ve stávající strojovně chlazení. Budou nově instalovány uzavírací klapky pro každý stroj. Budou doplněny teploty výstupu a zpátečky z nového stroje (T15+T16).

Systém MaR zajistí přepínání strojů následovně:

- Manuálně na požadavek dispečera

- Automaticky na základě ΔT rozdělovače a sběrače nebo na základě vysoké teploty na v rozdělovači/AN

Teploty přepínání zdrojů chladu budou nastaveny při uvádění a seřizování do provozu. Tepltoy bude možné za provozu měnit v tabulce parametrů. Pro pomoc při rozhodování dispečera, kdy má dojít k přepnutí zdrojů bude na vizualizaci zobrazena:

- průměrná teplota vody

- ΔT rozdělovač/sběrač

- Průměrná teplota v místnostech vyčtena z FCU v místnostech

Při přepínání zdrojů chladu absorpční->kompresorový musí dojít k vypnutí stroje, doběh oběhového čerpadla, poté uzavření uzavíracích klapek KL.1.x (klapky jsou vybaveny koncovým snímačem v poloze zavřeno). Dochází k otevření klapek KL.2.x a spuštění stroje (nový chladící stroj má integrované oběhové čerpadlo).

MaR neřeší silové připojení nového kompresorového chladícího stroje.

Musí dojít k doplnění stávajícího rozvaděče RM2 o vstupy a výstupy popsané v příloze „schéma měření“ Uzavírací klapky KL.x.x (dodávka RTCH) jsou nepájeny z RM2 230VAC.

### Systém řízení

Regulace jednotlivých technologických celků je prováděna pomocí decentralizovaných autonomních podcentrál, které pracují samostatně dle naprogramovaných algoritmů. Podcentrály jsou propojeny datovou linkou s nadřazeným řídícím počítačem ve velínu technologického zařízení.

Pro monitoring a řízení nového stroje a zajištění požadovaných funkční je využit stávající systém MaR, který bude doplněn o požadované IO. V zařízení bude vyměněn software. Ve vizualizace centrálního dispečinku budou doplněna nové zařízení chlazení a doplněn seznam poruchového řetězce.

### Standardy měření a regulace

Projekt MaR  pro technologii, je vypracován v souladu s požadavky objednatele a ostatních projektantů technologického zařízení. Jakoukoliv změnu je nutné projednat s investorem a  s projektantem.

Dodavatel, je v nabídce a v dodavatelské výrobní dokumentaci, povinen zohlednit  veškeré požadavky na montáž zařízení a jeho uvedení do provozu. Jedná se především o detailní vedení kabelových tras, jejich chránění, případné změny výrobkové základny, požadavky na  zařízení z hlediska SW a uvádění do provozu, drobný kompletační materiál, nosnou část kabelů a podobně.

Dodavatel je povinen při montáži dodržovat veškeré normy platné v české republice.

### Provedení rozvodů

Veškeré rozvody budou provedeny v souladu s ČSN 33 2130 s odděleným pracovním a ochranným nulovým vodičem celoplastovými kabely CYKY, JYTY, J-Y(St)Y. Kabelové rozvody v prostorech požárních únikových cest a ve shromažďovacích prostorech budou provedeny bezhalogenovými oheň retardujícími kabely event. kabely budou uloženy v kabelových žlabech s odolností proti požáru, nebo celoplastové kabely uložené pod omítkou dle ČSN pro požární únikové cesty.

Kabely budou v technických prostorech ukládány do žlabů  nebo lišt, podle počtu vodičů, popř. chrániček ve svislých stoupacích vedeních. Horizontální kabelové trasy budou opatřeny víkem. V prostorech přístupných veřejnosti budou kabely kladeny pod omítku do trubek nebo pod podhled. V sádrokartonových příčkách budou kabely při průchodu ocelovou konstrukcí příčky chráněny ohebnou PVC trubkou průměru dle počtu kabelů.

Kabelové trasy kabelovými žlaby budou provedeny včetně příslušenství a vík ( kolena, ohyby, T-kusy atd. ) tak, aby žlaby navzájem navazovaly. Všechny kabely ve žlabech budou připáskovány ( kabely větších průřezů samostatně a kabely menších průřezů jako svazky ). Kabelové žlaby při průchodu zdí budou před a za zdí uchyceny pod strop ve vzdálenosti 200mm od stěny a požárně utěsněny při průchodu mezi požárními úseky.

Klapky a teploměry jsou umístěny ve strojovně. Kabel mezi RM2 a novým chladicím strojem půjde v trase s novým potrubím k novému stroji.

### Požadavky na dodavatele MaR

Dodavatel nadřazené MaR je povinen řídit se dokumentem "Podmínky pro připojení zařízení ASŘ a MaR v působnosti PS ZČU Plzeň na centrální energetický dispečink ZČU". Před zahájením prací zkontrolovat dodávku komunikačních rozhraní profese chlazení, že splňuje podmínky této dokumentace. Rozšířit stávající vizualizace na centrální dispečinku ZČU.

### Požadavky na ostatní profese

A/ Dodavatel chlazení zajistí:

- Rozšiřující kartu IO pro nový chladicí stroj

- Dodávku uzavíracích armatur včetně pohonu s napájením 230V a koncových snímačů

B/ Dodavatel elektro zajistí:

- Napájení nového stroje chlazení

## předpisy

Při práci a provádění stavby budou dodrženy zásady uvedené v následujících zákonech a vyhláškách ve znění pozdějších předpisů:

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky:

- NV č.17/2003 Sb., Technické požadavky na elektrická zařízení NN

- NV č.18/2003 Sb., Technické požadavky na výrobky z hlediska EMC

- NV č. 163/2002 Sb., Technické požadavky na stavební výrobky

- Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon:

- Vyhláška MMR č.499/2006, O dokumentaci staveb

- Vyhláška MMR č.268/2009, Technické požadavky na výstavbu

- Zákon č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

- Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

- NV č. 591/2006 Sb., Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

- Vyhláška MV č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

- Podmínky pro připojení zařízení ASŘ a MaR v působnosti PS ZČU Plzeň na centrální energetický dispečink ZČU

## Technické normy

ČSN 33 1310	Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (ed. 2)

ČSN 33 1500	Revize elektrických zařízení (vč. změn Z1÷Z4)

ČSN 33 2000	Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména:

-1	Elektrické zařízení nízkého napětí – základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (ed. 2)

-4	Bezpečnost:

-41	Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ed. 2/Z1)

-42	Ochrana před účinky tepla (ed. 2)

-43	Ochrana před nadproudy (ed. 2)

-44	Ochrana před přepětím

-443	Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím (ed. 2)

-444	Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

-45	Ochrana před podpětím

-46	Odpojování a spínání (ed. 2)

-47	Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

-473	Opatření k ochraně proti nadproudům (vč. změny Z1)

-5	Výběr a stavba elektrických zařízení:

-51	Všeobecné předpisy (ed. 3)

-52	Elektrická vedení (ed. 2)

-534	Přepěťová ochranná zařízení

-54	Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování (ed. 3)

-56	Zařízení pro bezpečnostní účely (ed. 2/Z1÷Z2)

-7	Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

-701	Prostory s vanou nebo sprchou (ed. 2)

ČSN 33 2130	Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody (ed. 3)

ČSN 33 2180	Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů (vč. změny a)

ČSN 33 3320	Elektrické přípojky (ed. 2)

ČSN EN 50 110	Obsluha a práce na elektrických zařízeních (ed. 2)

ČSN EN 60204	Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů

-1	Všeobecné požadavky (ed. 2/A1+O1)

ČSN EN 62305	Ochrana před bleskem (ed. 2)

ČSN 73 0848	Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody