## VS1
Název akce: | ZČU Plzeň - VS1 - UU
Položka č. | Specifikovaná položka | Měr.jed. | Počet | CZK/MJ | CZK celkem
DEMONTÁŽE
| Demontáže stávajícího zařízení strojovny (oběhové čerpadlo, TSV, armatury, R+S) | kmpl. | 1 |  | 0
| Demontáž potrubních rozvodů | kmpl. | 1 |  | 0
| Vypuštění OS | kmpl. | 1 |  | 0
Zachovat přesahy potrubí větve pro napojení nových zdrojů a příslušenství
ZAŘÍZENÍ SMĚŠOVACÍ STANICE
1.1 | Čerpadlo spotřebitelské větve V1 | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: frekvenční čerpadlo Qmax=38,9 m³/h, Hmax=120 kPa, připojení DN80, přírubové
1.2 | Čerpadlo spotřebitelské větve V2 | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: frekvenční čerpadlo Qmax=9 m³/h, Hmax=80 kPa, připojení DN50, přírubové
2.1 | Trojcestný směšovací ventil se servopohonem, PN16, připojení DN 80 přírubové | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: se servopohonem, Kvs = 100 m3/h
2.2 | Trojcestný směšovací ventil se servopohonem, PN16, připojení DN 50 přírubové | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: se servopohonem, Kvs = 40 m3/h
| Rozdělovač DN 250, l=2m, 4 cestný + přívod | ks | 1 |  | 0
| Sběrač DN 250, l=2m, 4 cestný + přívod | ks | 1 |  | 0
| Příruba varná s krkem DN 150, PN10 | ks | 12 |  | 0
| Příruba varná s krkem DN 125, PN10 | ks | 10 |  | 0
Příruba varná s krkem DN 80, PN10
| Příruba varná s krkem DN 65, PN10 | ks | 14 |  | 0
Příruba varná s krkem DN 50, PN10
| Servopohon | ks | 2 |  | 0
| Kulový kohout přírubový DN 150 | ks | 4 |  | 0
| Kulový kohout přírubový DN 125 | ks | 2 |  | 0
| Kulový kohout přírubový DN 65 | ks | 4 |  | 0
| Zpětná klapka mezipřírubová DN 125 | ks | 1 |  | 0
| Filtr DN 150, přírubový | ks | 1 |  | 0
| Filtr DN 65, přírubový | ks | 1 |  | 0
| Plnící a vypouštěcí kohout DN15 | ks | 4 |  | 0
| Jímka k teploměru G 1/2´´ délky 100 mm d=63mm | ks | 4 |  | 0
| Teploměr s jímkou l=100 G 1/2´´ zadní připojení 0-120°C | ks | 4 |  | 0
| Tlakoměr d=100, 4 bar, G 1/2´´ | ks | 2 |  | 0
| Teplotní čidlo pro MaR | ks | 4 |  | 0
| Ocelové potrubí bezešvé DN 150 včetně tvarovek | bm | 8 |  | 0
| Ocelové potrubí bezešvé DN 125 včetně tvarovek | bm | 6 |  | 0
| Ocelové potrubí bezešvé DN 65 včetně tvarovek | bm | 10 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN250 tl.80 mm | bm | 4 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN150 tl.80 mm | bm | 8 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN125 tl.80 mm | bm | 6 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN65 tl.60 mm | bm | 8 |  | 0
| Nátěry potrubí ve třech vrstvách základovou barvou | kmpl. | 1 |  | 0
| Drobný instalační a kotevní materiál | kmpl. | 1 |  | 0
| Varná hrdla, závity vnější/vnitřní | kmpl. | 1 |  | 0
| Mosazná šroubení s převlečnou maticí pro čerpadla, trojcestné a vyvažovací ventily | kmpl. | 1 |  | 0
| Redukce, vsuvky, prodloužení - mosazné | kmpl. | 1 |  | 0
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE
| Stavební přímoce, začištění | kmpl. | 1 |  | 0
MaR
| Web server | ks | 1
Pozn. Web server pro 16 přístrojů RVS/LMS
| Kabely, drobný montážní materiál | kmpl. | 1
OBECNÉ POŽADAVKY
131 | Topná zkouška, zkouška těnosti | kmpl. | 1 |  | 0
132 | Servisní uvedení zdrojů do provozu | kmpl. | 1
133 | Zaškolení obsluhy, vypr. provoz. řádů, plánů údržby | kmpl. | 1
137 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kmpl. | 1
Uvedené odkazy na specifické označení výrobku je pouze informativní, nejedná se o konkrétní výrobky. Odkaz slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů; zhotoviteli umožňuje, v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají stejnou nebo lepší kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).
Celkem
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Cena celkem s DPH |  |  |  | 0

## VS2
Název akce: | ZČU Plzeň - VS2 - UK
Položka č. | Specifikovaná položka | Měr.jed. | Počet | CZK/MJ | CZK celkem
DEMONTÁŽE
| Demontáže stávajícího zařízení strojovny (oběhové čerpadlo, TSV, armatury, R+S) | kmpl. | 1 |  | 0
| Demontáž potrubních rozvodů | kmpl. | 1 |  | 0
| Vypuštění OS | kmpl. | 1 |  | 0
Zachovat přesahy potrubí větve pro napojení nových zdrojů a příslušenství
ZAŘÍZENÍ SMĚŠOVACÍ STANICE
1.1 | 955 | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: frekvenční čerpadlo Qmax=8,6 m³/h, Hmax=100 kPa, připojení DN50, přírubové
2.1 | Čerpadlo spotřebitelské větve V2 | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: frekvenční čerpadlo Qmax=20,3 m³/h, Hmax=120 kPa, připojení DN65, přírubové
3.1 | Čerpadlo spotřebitelské větve V3 | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: frekvenční čerpadlo Qmax=20,3 m³/h, Hmax=120 kPa, připojení DN65, přírubové
4.1 | Čerpadlo spotřebitelské větve V4 | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: frekvenční čerpadlo Qmax=8,6 m³/h, Hmax=100 kPa, připojení DN50, přírubové
5.1 | Čerpadlo spotřebitelské větve V5 | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: frekvenční čerpadlo Qmax=9,1 m³/h, Hmax=100 kPa, připojení DN40, přírubové
1.2 | Trojcestný směšovací ventil se servopohonem, PN16, připojení DN 50 přírubové | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: se servopohonem, Kvs = 40 m3/h
2.2 | Trojcestný směšovací ventil se servopohonem, PN16, připojení DN 65 přírubové | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: se servopohonem, Kvs = 63 m3/h
3.2 | Trojcestný směšovací ventil se servopohonem, PN16, připojení DN 65 přírubové | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: se servopohonem, Kvs = 63 m3/h
4.2 | Trojcestný směšovací ventil se servopohonem, PN16, připojení DN 50 přírubové | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: se servopohonem, Kvs = 40 m3/h
5.2 | Trojcestný směšovací ventil se servopohonem, PN16, připojení DN 40 přírubové | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: se servopohonem, Kvs = 25 m3/h
| Rozdělovač DN 250, l=2,5m, 5 cestný + přívod + zkrat | ks | 1 |  | 0
| Sběrač DN 250, l=2m, 5 cestný + přívod + zkrat | ks | 1 |  | 0
| Příruba varná s krkem DN 150, PN10 | ks | 2 |  | 0
| Příruba varná s krkem DN 125, PN10 | ks | 4 |  | 0
| Příruba varná s krkem DN 100, PN10 | ks | 16 |  | 0
| Příruba varná s krkem DN 80, PN10 | ks | 16 |  | 0
| Příruba varná s krkem DN 65, PN10 | ks | 14 |  | 0
| Příruba varná s krkem DN 50, PN10 |  | 12 |  | 0
| Příruba varná s krkem DN 40, PN10 |  | 6 |  | 0
| Servopohon | ks | 5 |  | 0
| Kulový kohout přírubový DN 150 | ks | 0
| Kulový kohout přírubový DN 125 | ks | 2 |  | 0
| Kulový kohout přírubový DN 100 | ks | 8 |  | 0
| Kulový kohout přírubový DN 80 | ks | 8 |  | 0
| Kulový kohout přírubový DN 65 | ks | 4 |  | 0
| Zpětná klapka mezipřírubová DN 125 | ks | 1 |  | 0
| Filtr DN 100, přírubový | ks | 2 |  | 0
| Filtr DN 80, přírubový | ks | 2 |  | 0
| Filtr DN 65, přírubový | ks | 1 |  | 0
| Plnící a vypouštěcí kohout DN15 | ks | 10 |  | 0
| Jímka k teploměru G 1/2´´ délky 100 mm d=63mm | ks | 10 |  | 0
| Teploměr s jímkou l=100 G 1/2´´ zadní připojení 0-120°C | ks | 10 |  | 0
| Tlakoměr d=100, 4 bar, G 1/2´´ | ks | 5 |  | 0
| Teplotní čidlo pro MaR | ks | 10 |  | 0
| Ocelové potrubí bezešvé DN 150 včetně tvarovek | bm | 6 |  | 0
| Ocelové potrubí bezešvé DN 125 včetně tvarovek | bm | 2 |  | 0
| Ocelové potrubí bezešvé DN 100 včetně tvarovek | bm | 16 |  | 0
| Ocelové potrubí bezešvé DN 80 včetně tvarovek | bm | 16 |  | 0
| Ocelové potrubí bezešvé DN 65 včetně tvarovek | bm | 8 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN250 tl.80 mm | bm | 5 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN150 tl.80 mm | bm | 6 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN125 tl.80 mm | bm | 2 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN100 tl.80 mm | bm | 16 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN80 tl.80 mm | bm | 16 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN65 tl.60 mm | bm | 8 |  | 0
| Nátěry potrubí ve třech vrstvách základovou barvou | kmpl. | 1 |  | 0
| Drobný instalační a kotevní materiál | kmpl. | 1 |  | 0
| Varná hrdla, závity vnější/vnitřní | kmpl. | 1 |  | 0
| Mosazná šroubení s převlečnou maticí pro čerpadla, trojcestné a vyvažovací ventily | kmpl. | 1 |  | 0
| Redukce, vsuvky, prodloužení - mosazné | kmpl. | 1 |  | 0
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE
| Stavební přímoce, začištění | kmpl. | 1 |  | 0
MaR
| Web server | ks | 1
Pozn. Web server pro 16 přístrojů RVS/LMS
| Kabely, drobný montážní materiál | kmpl. | 1
OBECNÉ POŽADAVKY
131 | Topná zkouška, zkouška těnosti | kmpl. | 1 |  | 0
132 | Servisní uvedení zdrojů do provozu | kmpl. | 1
133 | Zaškolení obsluhy, vypr. provoz. řádů, plánů údržby | kmpl. | 1
137 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kmpl. | 1
Uvedené odkazy na specifické označení výrobku je pouze informativní, nejedná se o konkrétní výrobky. Odkaz slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů; zhotoviteli umožňuje, v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají stejnou nebo lepší kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).
Celkem
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Cena celkem s DPH |  |  |  | 0

## VS3
Název akce: | ZČU Plzeň - VS3 - UK
Položka č. | Specifikovaná položka | Měr.jed. | Počet | CZK/MJ | CZK celkem
DEMONTÁŽE
| Demontáže stávajícího zařízení strojovny (oběhové čerpadlo, TSV, armatury, R+S) | kmpl. | 1 |  | 0
| Demontáž potrubních rozvodů | kmpl. | 1 |  | 0
| Vypuštění OS | kmpl. | 1 |  | 0
Zachovat přesahy potrubí větve pro napojení nových zdrojů a příslušenství
ZAŘÍZENÍ SMĚŠOVACÍ STANICE
1.1 | Čerpadlo spotřebitelské větve V1 | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: frekvenční čerpadlo Qmax=6,6 m³/h, Hmax=100 kPa, připojení DN50, přírubové
2.1 | Čerpadlo spotřebitelské větve V2 | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: frekvenční čerpadlo Qmax=6,6 m³/h, Hmax=100 kPa, připojení DN50, přírubové
3.1 | Čerpadlo spotřebitelské větve V3 | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: frekvenční čerpadlo Qmax=5,8 m³/h, Hmax=100 kPa, připojení DN40, přírubové
4.1 | Čerpadlo spotřebitelské větve V4 | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: frekvenční čerpadlo Qmax=10,6 m³/h, Hmax=100 kPa, připojení DN65, přírubové
5.1 | Čerpadlo spotřebitelské větve V5 | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: frekvenční čerpadlo Qmax=6,6 m³/h, Hmax=100 kPa, připojení DN50, přírubové
1.2 | Trojcestný směšovací ventil se servopohonem, PN16, připojení DN 50 přírubové | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: se servopohonem, Kvs = 40 m3/h
2.2 | Trojcestný směšovací ventil se servopohonem, PN16, připojení DN 50 přírubové | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: se servopohonem, Kvs = 40 m3/h
3.2 | Trojcestný směšovací ventil se servopohonem, PN16, připojení DN 40 přírubové | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: se servopohonem, Kvs = 25 m3/h
4.2 | Trojcestný směšovací ventil se servopohonem, PN16, připojení DN 65 přírubové | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: se servopohonem, Kvs = 63 m3/h
5.2 | Trojcestný směšovací ventil se servopohonem, PN16, připojení DN 50 přírubové | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: se servopohonem, Kvs = 40 m3/h
| Rozdělovač DN 250, l=2,5m, 5 cestný + přívod + zkrat | ks | 1 |  | 0
| Sběrač DN 250, l=2m, 5 cestný + přívod + zkrat | ks | 1 |  | 0
| Příruba varná s krkem DN 150, PN10 | ks | 2 |  | 0
| Příruba varná s krkem DN 125, PN10 | ks | 4 |  | 0
| Příruba varná s krkem DN 80, PN10 | ks | 8 |  | 0
| Příruba varná s krkem DN 65, PN10 | ks | 28 |  | 0
| Příruba varná s krkem DN 50, PN10 | ks | 24 |  | 0
| Příruba varná s krkem DN 40, PN10 | ks | 6 |  | 0
| Servopohon | ks | 5 |  | 0
| Kulový kohout přírubový DN 125 | ks | 2 |  | 0
| Kulový kohout přírubový DN 80 | ks | 4 |  | 0
| Kulový kohout přírubový DN 65 | ks | 12 |  | 0
| Kulový kohout přírubový DN 50 | ks | 4 |  | 0
| Zpětná klapka mezipřírubová DN 125 | ks | 1 |  | 0
| Filtr DN 80, přírubový | ks | 1 |  | 0
| Filtr DN 65, přírubový | ks | 3 |  | 0
| Filtr DN 50, přírubový | ks | 1 |  | 0
| Plnící a vypouštěcí kohout DN15 | ks | 10 |  | 0
| Jímka k teploměru G 1/2´´ délky 100 mm d=63mm | ks | 10 |  | 0
| Teploměr s jímkou l=100 G 1/2´´ zadní připojení 0-120°C | ks | 10 |  | 0
| Tlakoměr d=100, 4 bar, G 1/2´´ | ks | 5 |  | 0
| Teplotní čidlo pro MaR | ks | 10 |  | 0
| Ocelové potrubí bezešvé DN 150 včetně tvarovek | bm | 6 |  | 0
| Ocelové potrubí bezešvé DN 125 včetně tvarovek | bm | 2 |  | 0
| Ocelové potrubí bezešvé DN 80 včetně tvarovek | bm | 8 |  | 0
| Ocelové potrubí bezešvé DN 65 včetně tvarovek | bm | 24 |  | 0
| Ocelové potrubí bezešvé DN 50 včetně tvarovek | bm | 8 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN250 tl.80 mm | bm | 5 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN150 tl.80 mm | bm | 6 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN125 tl.80 mm | bm | 2 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN80 tl.80 mm | bm | 8 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN65 tl.60 mm | bm | 24 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN65 tl.50 mm | bm | 8 |  | 0
| Nátěry potrubí ve třech vrstvách základovou barvou | kmpl. | 1 |  | 0
| Drobný instalační a kotevní materiál | kmpl. | 1 |  | 0
| Varná hrdla, závity vnější/vnitřní | kmpl. | 1 |  | 0
| Mosazná šroubení s převlečnou maticí pro čerpadla, trojcestné a vyvažovací ventily | kmpl. | 1 |  | 0
| Redukce, vsuvky, prodloužení - mosazné | kmpl. | 1 |  | 0
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE
| Stavební přímoce, začištění | kmpl. | 1 |  | 0
MaR
| Web server | ks | 1
Pozn. Web server pro 16 přístrojů RVS/LMS
| Kabely, drobný montážní materiál | kmpl. | 1
OBECNÉ POŽADAVKY
131 | Topná zkouška, zkouška těnosti | kmpl. | 1 |  | 0
132 | Servisní uvedení zdrojů do provozu | kmpl. | 1
133 | Zaškolení obsluhy, vypr. provoz. řádů, plánů údržby | kmpl. | 1
137 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kmpl. | 1
Uvedené odkazy na specifické označení výrobku je pouze informativní, nejedná se o konkrétní výrobky. Odkaz slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů; zhotoviteli umožňuje, v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají stejnou nebo lepší kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).
Celkem
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Cena celkem s DPH |  |  |  | 0

## VS4
Název akce: | ZČU Plzeň - VS4 - Vstupy a posluchárny
Položka č. | Specifikovaná položka | Měr.jed. | Počet | CZK/MJ | CZK celkem
DEMONTÁŽE
| Demontáže stávajícího zařízení strojovny (oběhové čerpadlo, TSV, armatury, R+S) | kmpl. | 1 |  | 0
| Demontáž potrubních rozvodů | kmpl. | 1 |  | 0
| Vypuštění OS | kmpl. | 1 |  | 0
Zachovat přesahy potrubí větve pro napojení nových zdrojů a příslušenství
ZAŘÍZENÍ SMĚŠOVACÍ STANICE
1.1 | Čerpadlo spotřebitelské větve V1 | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: frekvenční čerpadlo Qmax=10,3 m³/h, Hmax=120 kPa, připojení DN50, přírubové
3.1 | Čerpadlo spotřebitelské větve V3 | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: frekvenční čerpadlo Qmax=19,3 m³/h, Hmax=120 kPa, připojení DN65, přírubové
4.1 | Čerpadlo spotřebitelské větve V4 | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: frekvenční čerpadlo Qmax=26,6 m³/h, Hmax=150 kPa, připojení DN65, přírubové
1.2 | Trojcestný směšovací ventil se servopohonem, PN16, připojení DN 50 přírubové | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: se servopohonem, Kvs = 40 m3/h
3.2 | Trojcestný směšovací ventil se servopohonem, PN16, připojení DN 65 přírubové | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: se servopohonem, Kvs = 63 m3/h
4.2 | Trojcestný směšovací ventil se servopohonem, PN16, připojení DN 65 přírubové | ks | 1 |  | 0
| Rozdělovač DN 250, l=2,0m, 3 cestný + přívod + zkrat | ks | 1 |  | 0
| Sběrač DN 250, l=2,0m, 5 cestný + přívod + zkrat | ks | 1 |  | 0
| Příruba varná s krkem DN 125, PN10 | ks | 6 |  | 0
| Příruba varná s krkem DN 80, PN10 | ks | 14 |  | 0
| Příruba varná s krkem DN 65, PN10 | ks | 14 |  | 0
| Příruba varná s krkem DN 50, PN10 |  | 4 |  | 0
| Servopohon | ks | 5 |  | 0
| Kulový kohout přírubový DN 125 | ks | 2 |  | 0
| Kulový kohout přírubový DN 80 | ks | 8 |  | 0
| Kulový kohout přírubový DN 65 | ks | 4 |  | 0
| Zpětná klapka mezipřírubová DN 125 | ks | 1 |  | 0
| Filtr DN 80, přírubový | ks | 2 |  | 0
| Filtr DN 65, přírubový | ks | 1 |  | 0
| Plnící a vypouštěcí kohout DN15 | ks | 6 |  | 0
| Jímka k teploměru G 1/2´´ délky 100 mm d=63mm | ks | 6 |  | 0
| Teploměr s jímkou l=100 G 1/2´´ zadní připojení 0-120°C | ks | 6 |  | 0
| Tlakoměr d=100, 4 bar, G 1/2´´ | ks | 3 |  | 0
| Teplotní čidlo pro MaR | ks | 6 |  | 0
| Ocelové potrubí bezešvé DN 125 včetně tvarovek | bm | 2 |  | 0
| Ocelové potrubí bezešvé DN 100 včetně tvarovek | bm | 10 |  | 0
| Ocelové potrubí bezešvé DN 80 včetně tvarovek | bm | 16 |  | 0
| Ocelové potrubí bezešvé DN 65 včetně tvarovek | bm | 8 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN250 tl.80 mm | bm | 4 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN150 tl.80 mm | bm | 0 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN125 tl.80 mm | bm | 2 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN100 tl.80 mm | bm | 10 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN80 tl.80 mm | bm | 16 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN65 tl.60 mm | bm | 8 |  | 0
| Nátěry potrubí ve třech vrstvách základovou barvou | kmpl. | 1 |  | 0
| Drobný instalační a kotevní materiál | kmpl. | 1 |  | 0
| Varná hrdla, závity vnější/vnitřní | kmpl. | 1 |  | 0
| Mosazná šroubení s převlečnou maticí pro čerpadla, trojcestné a vyvažovací ventily | kmpl. | 1 |  | 0
| Redukce, vsuvky, prodloužení - mosazné | kmpl. | 1 |  | 0
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE
| Stavební přímoce, začištění | kmpl. | 1 |  | 0
MaR
| Web server | ks | 1
Pozn. Web server pro 16 přístrojů RVS/LMS
| Kabely, drobný montážní materiál | kmpl. | 1
OBECNÉ POŽADAVKY
131 | Topná zkouška, zkouška těnosti | kmpl. | 1 |  | 0
132 | Servisní uvedení zdrojů do provozu | kmpl. | 1
133 | Zaškolení obsluhy, vypr. provoz. řádů, plánů údržby | kmpl. | 1
137 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kmpl. | 1
Uvedené odkazy na specifické označení výrobku je pouze informativní, nejedná se o konkrétní výrobky. Odkaz slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů; zhotoviteli umožňuje, v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají stejnou nebo lepší kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).
Celkem
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Cena celkem s DPH |  |  |  | 0

## Součet
Název akce: | ZČU Plzeň - VS1,VS2,VS3,VS4 - UU
Součet VS 1 - 4
|  | Cena celkem bez DPH | 0
|  | DPH 21% | 0
|  | Cena celkem s DPH | 0