## VZT-R
Materiály a zařízení uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze směrné dle nutných standardů. Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování minimálně shodných nebo vyšších parametrů a funkce.
Zař.č. | Název | Mn. | Jedn. | Jedn. cena (Kč) |  | Náklady (Kč) |  | Poznámka
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
Zařízení 1 - laboratoře 1.14 - 1.NP
1.01 | Radiální ventilátor RHN 250 SNV1 (přemístěné zař. S1.01) | 1 | kpt | ----------
1.02 | Střešní hlavice atyp 300x400 pozink. | 1 | ks
1.03 | Požární klapka 250x250 s koncovým spínačem polohy "Zavřeno" | 1 | ks
Požární klapka kouřotěsná. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny, která je uvedena v činnost uvolněním páčky spouštění. Impuls může být ruční a teplotní. Klapka je vybavena revizním otvorem.
1.04 | Tlumič hluku 500x250, dl. 1500 | 2 | ks
sestavený z buňky 500x250x1500, např. G500x250x1500
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do čtyřhranného potrubí.
1.05 | Tlumič hluku 300x400, dl. 1500 | 1 | ks
sestavený z buňky 300x400x1500, např. JTH-E 300x400x1500
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do čtyřhranného potrubí.
| Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 | 15 | m2
| Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 | 5 | m2
| Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1500 | 10 | m2
| Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1500 | 5 | m2
| Tepelná izolace tl. 40 mm, minerální vlna, AL folie | 15 | m2
Demontáže
S1.01 | Radiální ventilátor RHN 250 SNV1 | 1 | kpt
| Střešní hlavice pr. 250 | 1 | ks
| Potrubí Spiro pr. 250, 30% tvarovek | 5 | m
| Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 | 25 | m2
| Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 | 12 | m2
Celkem zař. 1
Zařízení 2 - laboratoře 1.11 - 1.NP
2.01 | Radiální ventilátor RHN 250 SNV1 (přemístěné zař. S2.01) | 1 | kpt | ----------
2.02 | Střešní hlavice atyp 300x400 pozink. | 1 | ks
2.03 | Požární klapka 250x250 s koncovým spínačem polohy "Zavřeno" | 1 | ks
Požární klapka kouřotěsná. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny, která je uvedena v činnost uvolněním páčky spouštění. Impuls může být ruční a teplotní. Klapka je vybavena revizním otvorem.
2.04 | Tlumič hluku 500x250, dl. 1500 | 2 | ks
sestavený z buňky 500x250x1500, např. G500x250x1500
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do čtyřhranného potrubí.
2.05 | Tlumič hluku 300x400, dl. 1500 | 1 | ks
sestavený z buňky 300x400x1500, např. JTH-E 300x400x1500
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do čtyřhranného potrubí.
| Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 | 15 | m2
| Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 | 5 | m2
| Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1500 | 10 | m2
| Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1500 | 5 | m2
| Tepelná izolace tl. 40 mm, minerální vlna, AL folie | 15 | m2
Demontáže
S2.01 | Radiální ventilátor RHN 250 SNV1 | 1 | kpt
| Střešní hlavice pr. 250 | 1 | ks
| Potrubí Spiro pr. 250, 30% tvarovek | 5 | m
| Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 | 35 | m2
| Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 | 20 | m2
Celkem zař. 2
Zařízení 3 - laboratoře 1.16, 1.17 - 1.NP
3.01 | Radiální ventilátor v Exe provedení (1500 m3/h, 350 Pa), | 1 | kpt
elektromotor 0,37 kW - 400 V, vč. rámu s izolátory a pružných manžet
např. typ RFC 250-15/0,37-3-P-Z-Ex1
3.02 | Střešní hlavice atyp 300x400 pozink. | 1 | ks
3.03 | Požární klapka 250x250 s koncovým spínačem polohy "Zavřeno" | 1 | ks
Požární klapka kouřotěsná. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny, která je uvedena v činnost uvolněním páčky spouštění. Impuls může být ruční a teplotní. Klapka je vybavena revizním otvorem.
3.04 | Tlumič hluku 500x250, dl. 1500 | 2 | ks
sestavený z buňky 500x250x1500, např. G500x250x1500
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do čtyřhranného potrubí.
3.05 | Tlumič hluku 300x400, dl. 1500 | 1 | ks
sestavený z buňky 300x400x1500, např. JTH-E 300x400x1500
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do čtyřhranného potrubí.
| Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 | 15 | m2
| Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 | 5 | m2
| Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1500 | 10 | m2
| Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1500 | 5 | m2
| Tepelná izolace tl. 40 mm, minerální vlna, AL folie | 15 | m2
Demontáže
S3.01 | Radiální ventilátoru RHN 250 SNV1 | 1 | kpt
| Střešní hlavice atyp. 200x200 | 1 | ks
| Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 | 40 | m2
| Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 | 20 | m2
Celkem zař. 3
Zařízení 4 - sklad 1.19 - 1.NP
4.01 | Radiální ventilátor pr. 250 (1500 m3/h, 350 Pa), | 1 | kpt | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
elektromotor 0,37 kW / 400 V, vč. rámu s izolátory a pružných manžet
např. typ RFC 250-15/0,37-3-P-Z
4.02 | Střešní hlavice atyp 300x400 pozink. | 1 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
4.03 | Požární klapka 250x250 s koncovým spínačem polohy "Zavřeno" | 1 | ks
Požární klapka kouřotěsná. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny, která je uvedena v činnost uvolněním páčky spouštění. Impuls může být ruční a teplotní. Klapka je vybavena revizním otvorem.
4.04 | Tlumič hluku 500x250, dl. 1500 | 2 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
sestavený z buňky 500x250x1500, např. G500x250x1500
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do čtyřhranného potrubí.
4.05 | Tlumič hluku 300x400, dl. 1500 | 1 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
sestavený z buňky 300x400x1500, např. JTH-E 300x400x1500
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do čtyřhranného potrubí.
| Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 | 15 | m2
| Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 | 5 | m2
| Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1500 | 10 | m2 | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
| Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1500 | 5 | m2 | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
| Tepelná izolace tl. 40 mm, minerální vlna, AL folie | 15 | m2 | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
Demontáže
Součástí zař. 3
Celkem zař. 4
Zařízení 5 - laboratoř 2.36 - 2.NP
5.01 | Beze změn
Zařízení 6 - chemická kancelář a sklad 2.32 - 2.NP
6.01 | Radiální ventilátor RHN 250 SNV1 (přemístěné zař. S6.01) | 1 | kpt | ----------
6.02 | Střešní hlavice atyp 200x300 pozink. | 1 | ks
6.03 | Požární klapka 200x200 s koncovým spínačem polohy "Zavřeno" | 1 | ks
Požární klapka kouřotěsná. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny, která je uvedena v činnost uvolněním páčky spouštění. Impuls může být ruční a teplotní. Klapka je vybavena revizním otvorem.
6.04 | Tlumič hluku 200x300, dl. 1500 | 3 | ks
sestavený z buňky 200x300x1500, např. JTH-E 200x300x1500
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do čtyřhranného potrubí.
| Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 | 15 | m2
| Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 | 5 | m2
| Tepelná izolace tl. 40 mm, minerální vlna, AL folie | 6 | m2
Demontáže
S6.01 | Radiální ventilátor RHN 250 SNV1 | 1 | kpt
| Střešní hlavice pr. 250 | 1 | ks
| Potrubí Spiro pr. 250, 30% tvarovek | 5 | m
| Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 | 25 | m2
| Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 | 12 | m2
Celkem zař. 6
Zařízení 7 - chodby - levé a pravé křídlo - 1-3.NP
7.01 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 315 (1200 m3/h, 300 Pa) | 2 | kpt | = dodávka III.etapy =(neoceňovat - jiná etapa)
vč. pružných manžet, např. typ TD 2000/315 + VBM 315
Skříň i oběžné kolo z plastu. Motor asynchronní s kotvou na krátko, vybaven tepelnou pojistkou.Kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IP44
7.02 | Zpětná klapka pr. 315 | 2 | ks | = dodávka III.etapy =(neoceňovat - jiná etapa)
Zpětná klapka "motýlová" z galvanické oceli pro Spiro potrubí.
7.03 | Střešní hlavice atyp 300x300 pozink. | 1 | ks | = dodávka III.etapy =(neoceňovat - jiná etapa)
7.04 | Tlumič hluku 300x300, dl. 1000 | 2 | ks | = dodávka III.etapy =(neoceňovat - jiná etapa)
sestavený z buňky 300x300x1000, např. JTH-E 300x300x1500
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do čtyřhranného potrubí.
Zařízení 7 - chodby - levé a pravé křídlo - 1-3.NP
7.05 | Požární klapka 300x200 s koncovým spínačem polohy "Zavřeno" | 2 | ks
Požární klapka kouřotěsná. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny, která je uvedena v činnost uvolněním páčky spouštění. Impuls může být ruční a teplotní. Klapka je vybavena revizním otvorem.
7.06 | Požární klapka 250x200 s koncovým spínačem polohy "Zavřeno" | 1 | ks
Požární klapka kouřotěsná. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny, která je uvedena v činnost uvolněním páčky spouštění. Impuls může být ruční a teplotní. Klapka je vybavena revizním otvorem.
7.07 | Požární klapka 200x250 s koncovým spínačem polohy "Zavřeno" | 1 | ks
Požární klapka kouřotěsná. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny, která je uvedena v činnost uvolněním páčky spouštění. Impuls může být ruční a teplotní. Klapka je vybavena revizním otvorem.
7.08 | Požární klapka 200x200 s koncovým spínačem polohy "Zavřeno" | 2 | ks
Požární klapka kouřotěsná. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny, která je uvedena v činnost uvolněním páčky spouštění. Impuls může být ruční a teplotní. Klapka je vybavena revizním otvorem.
7.09 | Regulační klapka 200x200, ovládání ruční | 6 | ks
Regulační klapka do čtyřhranného potrubí složená z rámu klapky, listů, ozubených kol a ovládání. Rám klapky z ohýbaných plechových profilů, spojených šrouby. Listy lisované z plechu a nasazené na čtyřhranné čepy převodových kol s čelním ozubením.
Listy klapky jsou při otáčení protiběžné. Ruční ovládání.
Zařízení 7 - chodby - levé a pravé křídlo - 1-3.NP
7.10 | Vyústka jednořadá odvodní s regulací 560x200 | 4 | ks
Vyústka obdelníková odvodní jednořadá (nastavitelné lamely) komfortní provedení. Vyústku tvoří obdélníkový rám ve kterém je upevněna jedna řada listů. Listy vodorovné. Všechny listy vyústky jsou otočné (naklápěcí). Regulace R1 – protiběžné listy.
| Nástavec k vyústce 560x200, dl. 100 mm | 2 | ks
| Nástavec k vyústce 560x200, dl. 300-400 mm | 2 | ks
7.11 | Vyústka jednořadá odvodní s regulací 560x200 | 2 | ks | = dodávka III.etapy =(neoceňovat - jiná etapa)
Vyústka obdelníková odvodní jednořadá (nastavitelné lamely) komfortní provedení. Vyústku tvoří obdélníkový rám ve kterém je upevněna jedna řada listů. Listy vodorovné. Všechny listy vyústky jsou otočné (naklápěcí). Regulace R1 – protiběžné listy.
| Nástavec k vyústce 560x200, dl. 100 mm | 1 | ks | = dodávka III.etapy =(neoceňovat - jiná etapa)
| Nástavec k vyústce 560x200, dl. 300-400 mm | 1 | ks | = dodávka III.etapy =(neoceňovat - jiná etapa)
| Potrubí Spiro pr. 315, 30% tvarovek | 4 | m | = dodávka III.etapy =(neoceňovat - jiná etapa)
| Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 | 10 | m2 | = dodávka II.etapy =(neoceňovat - jiná etapa)
| Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 | 5 | m2 | = dodávka II.etapy =(neoceňovat - jiná etapa)
| Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 | 30 | m2
| Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 | 10 | m2
| Tepelná izolace 25 mm, minerální vlna, AL folie | 30 | m2
Celkem zař. 7
Zařízení 8 - světlíky
8.01 | Zařízení je součástí III. etapy
Zařízení 9 - WC ženy - 1-3.NP
9.01 | Radiální ventilátor RHN 315 (přemístěné zař. S9.01) | 1 | kpt | = dodávka III.etapa =(neoceňovat - jiná etapa)
9.02 | Střešní hlavice atyp 300x400 pozink. | 1 | ks | = dodávka III.etapa =(neoceňovat - jiná etapa)
9.03 | Tlumič hluku 300x400, dl. 1500 | 2 | ks | = dodávka III.etapa =(neoceňovat - jiná etapa)
sestavený z buňky 300x400x1500, např. JTH-E 300x400x1500
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do čtyřhranného potrubí.
9.04 | Vyústka jednořadá odvodní s regulací 280x100 (přemístěné zařízení) | 4 | ks | ----------
| Nástavec vyústky 280x100, dl. 500 mm | 2 | ks
9.05 | Stěnová mřížka typu SMU-20 600x200 | 6 | ks
Stěnová mřížka z hliníkových profilů s povrchovou úpravou přírodní elox. Upevňovací zámky z ocelového pozinkovaného plechu.
| Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 | 1 | m2
| Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1500 | 15 | m2 | = dodávka III.etapa =(neoceňovat - jiná etapa)
| Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1500 | 10 | m2 | = dodávka III.etapa =(neoceňovat - jiná etapa)
| Tepelná izolace 25 mm, minerální vlna, AL folie | 35 | m2 | = dodávka III.etapa =(neoceňovat - jiná etapa)
Demontáže
S9.01 | Radiální ventilátor RHN 315 | 1 | kpt | = dodávka III.etapa =(neoceňovat - jiná etapa)
| Střešní hlavice atyp. 500x400 | 1 | ks | = dodávka III.etapa =(neoceňovat - jiná etapa)
| Vyústka jednořadá odvodní s regulací 280x100 | 10 | ks |  |  |  | 0
| Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 | 15 | m2 |  |  |  | 0
| Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 | 5 | m2 |  |  |  | 0
| Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 2690 | 40 | m2 | = dodávka III.etapa =(neoceňovat - jiná etapa)
| Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 2690 | 20 | m2 | = dodávka III.etapa =(neoceňovat - jiná etapa)
Celkem zař. 9
Zařízení 10 - WC muži - 1-3.NP
10.01 | Vyústka jednořadá odvodní s regulací 280x100 | 5 | ks | ----------
| Nástavec k vyústce 280x100, dl. 200 mm | 1 | ks
10.02 | Stěnová mřížka typu SMU-20 600x200 | 8 | ks
Stěnová mřížka z hliníkových profilů s povrchovou úpravou přírodní elox. Upevňovací zámky z ocelového pozinkovaného plechu.
10.03 | Stěnová mřížka typu SMU-20 300x200 | 2 | ks
Stěnová mřížka z hliníkových profilů s povrchovou úpravou přírodní elox. Upevňovací zámky z ocelového pozinkovaného plechu.
| Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 | 5 | m2
| Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 | 1 | m2
Demontáže
| Vyústka jednořadá odvodní s regulací 280x100 | 4 | ks
| Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 | 7 | m2
| Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 | 1 | m2
Celkem zař. 10
Zařízení 11 - kompersory - 1.PP
11.01 | Zařízení je součástí etapy NTC (neoceňovat - jiná etapa)
Zařízení 12 - dveřní clona
12.01 | Zařízení je součástí II.etapy (neoceňovat - jiná etapa)
Zařízení 13 - laboratoř 1.09 - 1.NP
13.01 | Potrubní ventilátor pr. 200 (700 m3/h) typu TD 800/200 | 2 | kpt | ----------
vč. pružných manžet (přemístěné zařízení)
13.02 | Zpětná klapka pr. 200 (přemístěné zařízení) | 2 | ks
13.03 | Elektrický ohřívač MBE 200/4kW | 1 | ks | ----------
13.04 | Střešní hlavice atyp 200x200 pozink. | 2 | ks
13.05 | Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 200, délka 900 mm | 2 | ks
Tlumič hluku pro kruhové potrubí. Plášť z galvanizovaného plechu. Výplň z nehořlavého zvukově izolovaného materiálu.
| Potrubí Spiro pr. 200, 30% tvarovek | 40 | m
| Požární izolace EI 30 | 35 | m2
Demontáže
| Potrubní ventilátor pr. 200 (700 m3/h) typu TD 800/200 | 2 | kpt
vč. pružných manžet
| Zpětná klapka pr. 200 | 2 | ks
| Elektrický ohřívač MBE 200/4kW | 1 | ks
| Protidešťová žaluzie 280x280, hliníkové provedení | 1 | ks
| Potrubí Spiro pr. 200, 30% tvarovek | 10 | m
Celkem zař. 13
Zařízení 14 - WC ženy, WC muži, WC invalidé
14.01 | Zařízení je součástí III.etapy
Zařízení 15 - čajová kuchyňka
15.01 | Zařízení je součástí III.etapy
Zařízení 16 - laboratoř 1.29
16.01 | Radiální ventilátor pro agresivní prostředí (300 m3/h) | 1 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
vč. montážní konzoly např. PRF 125 D
16.02 | Tlumič hluku 200x300, dl. 1000 | 1 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
sestavený z buňky 200x300x1000, např. JTH-E 200x300x1000
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do čtyřhranného potrubí.
16.03 | Odsávací stolní rameno pr. 100, dl. 2400 mm | 1 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
např. Bench Top FX100
16.04 | Střešní hlavice pr. 125, pozink. (např. typ CAGI pr. 125) | 1 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
| Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek | 2 | m2 | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
| Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
| Tepelná izolace 25 mm, minerální vlna, AL folie | 30 | m2 |  |  | 0
| Tepelná izolace 25 mm, minerální vlna, AL folie | 2 | m2 | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
Celkem zař. 16
Zařízení 17 - půdní prostor
17.01 | Axiální ventilátor (2500 m3/h, 60 Pa) | 6 | ks
např. HCFB/4-355 H
Skříň z ocelového plechu - černý epoxid, oběžné kolo z termoplastu vyztuženého skelným vláknem, natočení lopatek 32°nebo 34°. Motor asynchronní s odporovou kotvou, stator s chladícími žebry, IP 65
17.02 | Mřížka z tahokovu 400x400 | 15 | ks
17.03 | Mřížka z tahokovu pr. 400 | 9 | ks
| Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1890 | 2 | m2
Celkem zař. 17
Zařízení K1 - zasedací místnost - podkroví
K1.01 | Zařízení je součástí III.etapy (neoceňovat - jiná etapa)
Zařízení K2 - kompresory 1PP
K2.01 | Venkovní jednotka, chladivo R410A | 1 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
- chladící výkon 5 kW, např. typ RXS 50
K2.02 | Vnitřní nástěnná jednotka, vč. dálkového ovladače, chladivo R410A | 1 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
- chladící výkon 5 kW, např. typ FTXS50
| Potrubí chladiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu | 20 | m
| Potrubí chladiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu | 20 | m | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
| Potrubí odvodu kondenzátu PP | 10 | m | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
| Konzola pod venkovní jednotku | 1 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
Celkem zař. K2
Zařízení K3 – NTC 1.NP - VRV
K3.01 | Venkovní jednotka RXYQ 12 (Qch 33,5 kW, Qt 37,5 kW) | 1 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa) |  |  |  | např. Daikin
| Doprava jednotky do půdního prostoru (výška půdy cca 16 metrů | 1 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
nad terénem, hmotnost jednotky 240 kg, obtížná manipulace)
K3.02 | Vnitřní kazetová jednotka FXAQ 15 (Qch 1,7 kW, Qt 1,9 kW) | 1 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa) |  |  |  | např. Daikin
K3.03 | Vnitřní kazetová jednotka FXAQ 25 (Qch 2,8 kW, Qt 3,2 kW) | 3 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa) |  |  |  | např. Daikin
K3.04 | Vnitřní kazetová jednotka FXAQ 40 (Qch 4,5 kW, Qt 5,0 kW) | 1 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa) |  |  |  | např. Daikin
K3.05 | Vnitřní kazetová jednotka FXAQ 63 (Qch 7,1 kW, Qt 8,0 kW) | 2 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa) |  |  |  | např. Daikin
| Dálkový kabelový ovladač | 7 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
| Rozbočka chladiva | 6 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
| Dekorační panel | 7 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
| Potrubí chladiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu | 20 | m |  |  | 0
| Potrubí chladiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu | 55 | m | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
| Potrubí odvodu kondenzátu PP | 20 | m | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
| Konzola pod venkovní jednotku | 1 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
Celkem zař. K3
Zařízení K4 - laboratoř 1.18
K4.01 | Venkovní jednotka, chladivo R410A | 1 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
- chladící výkon 3,5 kW, např. typ RXS 35
K4.02 | Vnitřní nástěnná jednotka, vč. dálkového ovladače, chladivo R410A | 1 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
- chladící výkon 53,5kW, např. typ FTXS35
| Potrubí chladiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu | 20 | m
| Potrubí chladiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu | 20 | m | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
| Potrubí odvodu kondenzátu PP | 10 | m | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
| Konzola pod venkovní jednotku | 1 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
Celkem zař. K4
Zařízení R1 - laboratoř 1.24
R1.02 | Střešní hlavice pr. 125, pozink. (např. typ CAGI pr. 125) | 1 | ks
| Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek | 15 | m
| Tepelná izolace 25 mm, minerální vlna, AL folie | 10 | m2
Demontáže
| Plastová venkovní mřížka pr. 125 | 1 | ks
| Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek | 5 | m
Celkem zař. R1
Zařízení R2 - kancelář 1.31
R2.02 | Střešní hlavice pr. 100, pozink. (např. typ CAGI pr. 100) | 1 | ks
| Potrubí Spiro pr. 100, 30% tvarovek | 17 | m
| Tepelná izolace 25 mm, minerální vlna, AL folie | 10 | m2
Demontáže
| Plastová venkovní mřížka pr. 100 | 1 | ks
| Potrubí Spiro pr. 100, 30% tvarovek | 5 | m
Celkem zař. R2
Zařízení RK1 - klimatizace - laboratoř 1.24
RK1.01 | Venkovní jednotka, chladivo R410A (přemístěné zařízení) | 1 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
| Potrubí chladiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu | 20 | m
| Konzola pod venkovní jednotku | 1 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
Demontáže
| Venkovní jednotka, chladivo R410A | 1 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
| Potrubí chladiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu | 5 | m | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
| Konzola pod venkovní jednotku | 1 | ks | = dodávka NTC =(neoceňovat - jiná etapa)
Celkem zař. RK1
Dodávka pro ZČU
| Montážní materiál | 1 | kpl
| Komplexní zkouška | 1 | kpl
| Doprava | 1 | kpl
Celkem dodávka a montáž
Celková cena (bez DPH)
Dodávka pro NTC (viz výše)
| Montážní materiál | 1 | kpl
| Komplexní zkouška | 1 | kpl
| Doprava | 1 | kpl
Celkem dodávka a montáž
Celková cena (bez DPH)
Celková cena - ZČU + NTC (bez DPH)